低压电磁起动器智能综合保护装置

产 品 使 用 说 明 书

浙江志展智能科技有限公司

目   录

1、用途	1

2、特点	1

3、型式、基本参数	1

4、工作条件	1

5、工作原理	1

6、功能	2

7、使用说明	3

8、操作菜单	4

8.1电流设置	4

8.2电压设置	6

8.3漏电设置	7

8.4本机参数设置	8

8.5现场试验	10

8.6事件记录	10

8.7菜单总体结构及说明	11

9、外形结构	12

10、包装、运输、保管及注意事项	12

11、JBQ-80T低压电磁起动器智能综保接线原理图	13

12、JBQN-80T低压电磁起动器智能综保接线原理图	13

## 1、用途

JBQ系列低压电磁起动器智能综合保护装置（简称起动器综保），适用于含有爆炸性气体环境（甲烷、煤尘）的煤矿井下。能与交流50HZ、电压等级为380V、660V、1140V，最大电流至200A的各种型号电磁起动器配套使用。本起动器综保具有过载、速断、欠压、过压、断相、三相不平衡、漏电闭锁、漏气保护闭锁、风电闭锁等保护功能。能实现远方/就地、单台/联台的转换操作，同时具有故障记忆、时间、遥控等扩展功能。

## 2、特点

低压电磁起动器智能综合保护装置是以32位单片机为核心，辅以工业级外围芯片，以及科学的算法，保护可靠灵敏，测量精度高。采用多种抗干扰措施，使装置具有极高的抗干扰能力。在装置的设计上，采用标准化、模块化硬件设计，高精度的A/D转换，专用电源模块,晶体计时。在用户界面上，采用大屏幕液晶汉化显示，自动背光，菜单式操作指示，对重要操作授权密码，有效防止误操作发生。本综合保护器存贮一套定值，并可在线查询、修改，具备事件顺序记录、及事件、遥测、遥信远传等功能。具备完备的自检功能，故障定位到主要芯片。

综保配置带隔离RS-485标准通讯接口，通讯方式可采用通信电缆线。

## 3、型式、基本参数

1、产品型号及代码含义

2、基本参数

额定电压：1140V、660V、380V

额定电流：30A、60A、80A、120A、200A 最小电流10A 步长1A

3、综合保护器电源标准频率为：50Hz。

4、综合保护器为长期工作制。

## 4、工作条件

1、海拔高度不超过2000米，周围环境压力为（0.8~1.1）×105Pa

2、环境温度－5˚С～+40˚С

3、空气相对湿度不大于95％（+25˚С）

4、在无强烈震动和冲击振动的环境

5、含有沼气和煤尘的空气中，但无足以腐蚀金属和破坏绝缘的气体和蒸汽的环境中

6、安装于各种型号电磁起动器隔爆腔内。

## 5、工作原理

将隔离换相开关HK手动合闸，这时变压器T1得电，T1输出18V和36V两组电源，18V电源供给保护器做电源使用。36V电源供给真空接触器吸合及保护器内部的本安回路中的本安变压器使用。保护器得电后首先进行自检，无故障刚进入等待起动的状态。

当需要就地控制时，将工件模式选择为“近控”模式，按下起动按钮“QA1”，内部的继电器KB吸合，KM得电吸合，通过辅助节点KM-2保持。需要停止时，按下停止按钮“TA1”，真空接触器KM失电，负载断开。

当需要远方控制时，将工件模式选择为“远控”模式，按下远端的起动按钮“QA2”，内部的继电器KB吸合，KM得电吸合，通过辅助节点KM-2保持。需要停止时，按下停止按钮“TA2”，真空接触器KM失电，负载断开。也可以通过就地的停止铵钮“TA1”停止。

当需要水位控制时，将工件模式选择为“水位”模式，当外部水位达到高水位时，内部的继电器KB吸合，KM得电吸合，通过辅助节点KM-2保持。当外部水位降低到低水位以下时，真空接触器KM失电，负载断开。也可以通过就地的停止铵钮“TA1”停止。

## 6、功能

1、过载保护

1.1、对起动器负荷侧出现的持续过载，实施反时限保护并报警。

1.2、对起动器负荷侧出现的断续过载，进行能量释放和积累运算，实施反时限保护并报警。

1.3、过载保护时，其特性应按表一的规定

表一：过载反时限表

| 过载电流 | 动作时间 | 起始状态 |
| --- | --- | --- |
| 1.05×Ie | 长期不动作 | 冷态 |
| 1.20×Ie | 5min<t<20min | 热态 |
| 1.50×Ie | 1min<t<3min | 热态 |
| 6.00×Ie | 8s<t<16s | 冷态 |

其中Ie代表电磁起动器上整定的额定工作电流。

2、短路保护

对起动器负荷侧出现的短路故障，进行定时限速断保护。

3、主电路漏电闭锁保护

主电路对地绝缘电阻降低到表二的动作值时，实现主电路漏电闭锁。当对地绝缘电阻上升到动作值1~1.5倍时，应解除主电路漏电闭锁。

表二 单相对地漏电电阻值

| 主电路额定电压等级 | 单相漏电闭锁动作值 （KΩ） | 解锁值（KΩ） |
| --- | --- | --- |
| 380V | 7kΩ+20% | 11 |
| 660V | 22kΩ+20% | 33 |
| 1140V | 40kΩ+20% | 63 |

4、低电压保护

当电网电压降低到额定电压一定倍值时（可以整定，一般为0.600Ue）可靠保护。

低电压保护动作延时时间可设为1秒、3秒、5秒或关闭。

5、过电压保护

当电网电压高于额定值一定倍值时（可以整定，一般为1.20Ue）可靠保护。

6、电网实时电流电压显示：

显示当前电网电压及三相负载电流值，精度±5％。

7、断相与三相不平衡保护

可对三相负载的电流断相保护，可根据默认的不平衡系数值对三相负载进行相不平衡保护，动作时间可以整定。

8、风电闭锁保护。

9、显示分闸/合闸等运行状态。

10、故障原因记忆功能，有前20次故障分断原因详细记录。

11、具备模拟故障试验自检功能。

12、晶体分频计时功能。

13、二级密码保护功能。

14、电流电压显示值可校正。

## 7、使用说明

1、定值整定

表三 定值整定表

| 序号 | 定值名称 | 整定范围 | 整定参考说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 额定电流 | 2-100A | 实际运行电流，不允许超过规定的最大电流值 |
| 2 | 短路倍数 | 1.5-10倍 | 一般整定为额定电流的8～10倍 |
| 3 | 短路延时 | 0-60mS | 一般整定为0ms |
| 4 | 互感器类型 | ***A | 一般选30A、40A、60A、80A型电流互感器 |
| 5 | 不平衡保护 | ***S | 关闭、5、10、15、20、25可选 缺省关闭 |
| 6 | 不平衡范围 | 10-99% | 一般设定为60% |
| 7 | 额定电压 | *****V | 可整定为380V、660V、1140V |
| 8 | 欠压保护 | ****S | 1-5S、10S、30S、关闭等可选 |
| 9 | 欠压比值 | 0.600-1.000 | 一般设为额定电压0.750倍 |
| 10 | 过压保护 | ****S | 1S、3S、5S、10S、30S关闭等可选 |
| 11 | 过压比值 | 1-1.5倍 | 一般设为额定电压1.15倍 |
| 12 | 漏电电阻 | ***KΩ | 根据电压等级自动设置，可手工微调 |
| 13 | 通讯地址 | *** | 此值仅对地面监控系统有效 |
| 14 | 工作模式 |  | 有水位、近控、远控、程控等四种模式可选。 |
| 15 | 语言选择 |  | 中文、英文可选 |
| 16 | 风电延时 | 0~20S | 设置风电闭锁保护延时时间。 |
| 17 | 风电触点 |  | 有常开和常闭两种可选。 |
| 18 | 背光控制 |  | 液晶背光延时时间 |

定值整定方法

方法一：通过液晶操作进行整定

方法二：通过485通信接口用笔记本电脑或掌上电脑进行整定；

方法三：通过RS485通信接口经通讯管理机进行整定。

2、按键操作说明

各按键的作用如下

a.“复位”键，用于系统初始化，复位键还可以做“退出”键使用；

b.“向上”，“向下”，“确定”等三键用于改变光标位置，从而选择所需的操作项目；其中“向上”，“向下”键可以用于改变光标处的数字；“向下”键可以用于锁定测量界面。

c.“确定”键用于确认所进行的操作、确定键同时也起着向右移动光标的作用。

3、操作指南

1）上电显示

浙江志展智能科技

磁力监控系统

类型： 近控

闭锁电阻 ***.*K

注：999.9K表示闭锁电阻无限大

复位后进入循环翻转显示测量值界面

Ia（A） ***

Ib（A） ***

Ic（A） ***

Us (V)   ***

漏电电阻***.*K

类型： ***

状态： ***

05/04 17：15：30

U代表当前系统电压；按“向下”键可锁定测量值界面

## 8、操作菜单

按“确定”按键进入一级菜单

电流设置

电压设置

漏电设置

本机参数

现场试验

事件记录

### 8.1电流设置

选中菜单【电流设置】，按“确定”键，将依次进入其子菜单，并显示各子菜单的当前值，

额定电流  0040A

短路倍数  08.00倍

短路延时  000ms

互感器类型 400A

不平衡保护 3S

不平衡范围  **%

IA校正 100.0％

IB校正 100.0％

IC校正 100.0％

额定电流功能设置

将光标移至菜单【额定电流】，按“确定”按钮，进入定值修改时，首先显示

请输入系统密码

0000

配合“向上”、“向下”和“确定”等按键输入正确密码后，再按“确定”键进入，出厂时密码设置为“0000”，未经主管部门同意请勿随意改动。正确输入密码后，显示

额定电流Ie

0400A

系统缺省额定电流为40A，配合“向上”、“向下”和“确定”等按键，用户可以在2~100A内设置所需的额定电流。

短路倍数设置

将光标移至菜单【短路倍数】，按“确定”键，进入修改界面

电流短路倍数

08.00倍

系统缺省电流短路倍数为8.00倍，用户可以根据需要在1.5~10内自行设定。

短路延时设置

将光标移至菜单【短路延时】，按“确定”键，进入修改界面

短路延时

000ms

系统缺省短路延时为0ms，用户可以根据需要在0~60ms内自行设定

互感器类型设置

将光标移至菜单【互感器类型】，按“确定”键，进入修改界面

互感器类型

40A

系统缺省为40A，按“向下”键，可选择100A、80A、60A、50A、40A、30A、20A型互感器。

不平衡保护设置

将光标移至菜单【不平衡保护】，按“确定”键，进入修改界面

不平衡保护

5S

系统缺省为5S，按“向下”键，可选择5S、10S、15S、20S、25S、关闭等所需的不平衡保护动作延时时间。

不平衡范围设置

将光标移至菜单【不平衡范围】，按“确定”键，进入修改界面

不平衡范围

60%

系统缺省为60%，用户可以根据需要在10~99%内自行设定

电流测量值校正

将光标移至菜单【Ia校正】，按“确定”键，进入修改界面

Ia校正

100.0％

Ia=000.0A

系统缺省为100％，校正范围为6~600%，IA校正值＝实际电流值/显示值；IB、IC校正值以同样方法进行校正。

### 8.2电压设置

选中菜单【电压设置】，按“确定”键，将依次进入其子菜单，并显示各子菜单的当前值，

额定电压  660V

欠压保护  3S

欠压比值  0.600倍

过压保护  3S

过压比值 1.250倍

Us校正值 100.0％

额定电压设置

将光标移至子菜单【额定电压】，按“确定”键，进入修改界面

电压等级

660V

系统缺省额定电压为660V，有1140V、660V和380V三级可选。

欠压保护设置

将光标移至菜单【欠压保护】，按“确定”键，进入修改界面

欠压动作

3S

系统缺省为3S，按“向下”键，可选择1S、2S、3S、4S、5S、10S、30S、关闭等欠压保护延时时间。

欠压比值设置

将光标移至菜单【欠压比值】，按“确定”键，进入修改界面

欠压比值

0.600 倍

系统缺省欠压比值为0.600倍，用户可以根据需要在0.600~1.000倍内自行设定。

过压保护设置

将光标移至菜单【过压保护】，按“确定”键，进入修改界面

过压保护

3S

系统缺省为3S，按“向下”键，可选择1S、3S、5S、10S、30S、关闭等过压保护延时时间。

过压比值设置

将光标移至菜单【过压比值】，按“确定”键，进入修改界面

过压比值

1.200倍

系统缺省过压比值为1.200倍，用户可以根据需要在1.000~1.500倍内自行设定。

电压测量值校正

将光标移至菜单【Us校正值】，按“确定”键，进入修改界面

Us校正值

100％

系统缺省为100％，校正范围为20~600%，Us校正值＝实际电压值/显示值；UB、UC、Us校正值以同样方法进行校正。

### 8.3漏电设置

选中菜单【漏电设置】，按“确定”键，将依次进入其子菜单，并显示各子菜单的当前值，

闭锁电阻 22.5K

串联电阻 0.0K

漏电校正

0欧校正

闭锁电阻设置

将光标移至菜单【漏电电阻】，按“确定”键，进入修改界面

回路闭锁电阻

022.5K

配合“向上”、“向下”和“确定”等按键,设置客户所需要的漏电闭锁电阻。

串联电阻设置

将光标移至菜单【串联电阻】，按“确定”键，进入修改界面

串联电阻

0.0K

缺省为0K，配合“向上”、“向下”和“确定”等按键,设置客户所需要的回路串联电阻。

漏电校正、0欧校正：由厂家设置。

### 8.4本机参数设置

选中菜单【本机参数】，按“确定”键，将依次进入其子菜单，并显示各子菜单的当前值，

通讯地址

时间设置

工作模式

系统密码

启动页面

软件版本

语言选择

风电延时

风电触点

背光控制

通讯设置

试验输入

通讯地址设置

可将光标移至子菜单【通讯地址】，可以设置开关的通讯，按“确定”键，进入修改界面

通讯地址

002

系统缺省为002，通讯地址不能设置为0，用户可以根据需要在1-127内自行设定所需要的通讯地址。

系统时间设置

将光标移至菜单【时间设置】，按“确定”键，进入修改界面

08－12－26

14：44：46

配合“向上”、“向下”和“确定”等键，设置正确的系统时间。

工作模式设置

将光标移至菜单【工作模式】，按“确定”键，进入修改界面

工作模式

水位

工作模式有水位、近控、远控和程控四种，配合“向上”、“向下”和“确定”等键，设置正确的工作模式。

系统密码设置

将光标移至菜单【系统密码】，可以修改系统密码，按“确定”键，进入修改界面

请输入系统密码

0000

输入原来的系统密码后，进入设置新密码界面

请设置新密码

0000

配合““向上”、“向下”和“确定”等按键修改新密码。出厂时密码设置为“0000”，未经主管部门同意请勿随意改动。

【启动页面】、【软件版本】是由出厂厂家设置的。

语言选择设置

将光标移至菜单【语言选择】，选择页面操作语言按“确定”键，进入修改界面

语言选择

中文

系统缺省为中文，语言有中文和英文两种可供选择

风电延时设置

将光标移至菜单【风电延时】，设置风电闭锁动作延时时间，按“确定”按钮，进入定值修改界面

风电延时

01.0S

系统缺省为01.0S。用户可以根据需要在0~20S内设定瓦斯闭锁动作延时时间。

风电触点设置

将光标移至菜单【风电触点】，设置风电闭锁输入触点类型，按“确定”按钮，进入修改界面

风电触点

常开

系统缺省为常开。风电输入触点类型有常开和常闭两种可供选择。

背光控制设置

将光标移至菜单【背光控制】，设置液晶背光点亮时间，按“确定”按钮，进入修改界面

背光控制

常亮

系统缺省为常亮。液晶背光点亮时间有10S、60S、30分钟、1小时、常亮等供选择。

通讯设置

将光标移至菜单【通讯设置】，设置通讯时的波特率，按“确定”按钮，进入修改界面

通讯设置

B8_9600_EVEN

系统缺省为B8_9600_EVEN。有B8_9600_EVEN、B8_4800_EVEN、B8_2400_EVEN、B8_1200_EVEN、B8_9600_NONE、B8_4800_NONE、B8_2400_NONE、B8_1200_NONE、B8_9600_ODD、B8_4800_ODD、B8_2400_ODD、B8_1200_ODD等几种形式可选。

### 8.5现场试验

选中菜单【现场试验】，按“确定”键，将依次进入其子菜单，

电流试验

断相试验

漏电试验

失压试验

不平衡试验

按“确定”键后保护器输出相应的故障显示页面。

### 8.6事件记录

选中菜单【事件记录】，按“确定”键，将依次进入其子菜单，并显示各子菜单的当前值，

故障查询

故障清除

合闸清0

合闸次数

故障查询

选中菜单【故障查询】，按“确定”键进入事件查询，查询故障记录如下：

记录1 短路

实测电流0256A

额定电流 0030A

倍数设置值 08.00

故障清除

将光标移至菜单【故障清除】，按“确定”键进入事件清除，

确定清除ESC取消

### 8.7菜单总体结构及说明

JBQ-80T型综合保护器菜单总体结构及说明如表4所示。

表4  JBQ-80T型综合保护器菜单总体结构及说明

| 一级菜单 | 二级菜单 | 菜单说明 |
| --- | --- | --- |
| 电流 设置 | 额定电流 | 实际运行电流，不允许超过规定的最大电流值 |
|  | 短路倍数 | 一般整定为额定电流的8～10倍 |
|  | 短路延时 | 一般整定为0ms |
|  | 互感器类型 | 一般选30A、40A、60A、80A型电流互感器 |
|  | 不平衡保护 | 关闭、5、10、15、20、25可选 缺省关闭 |
|  | 不平衡范围 | 一般设定为60% |
|  | IA校正 | I1A校正值＝实际电流值/显示值 |
|  | IB校正 | I1B校正值＝实际电流值/显示值 |
|  | IC校正 | I1C校正值＝实际电流值/显示值 |
| 电压 设置 | 额定电压 | 可整定为380V、660V、1140V |
|  | 欠压保护 | 1-5S、10S、30S、关闭等可选 |
|  | 欠压比值 | 0.600-1.000倍可调整，缺省为额定电压0.600倍 |
|  | 过压保护 | 1S、3S、5S、10S、30S关闭等可选 |
|  | 过压比值 | 1-1.5倍内可整定，缺省为额定电压1.20倍 |
|  | Us校正值 | Us校正值＝实际电压值/显示值 |
| 漏电 设置 | 漏电电阻 | 可整定,一般设为42KΩ、22.5KΩ、7KΩ |
|  | 串联电阻 | 0.000K |
|  | 漏电校正 | 由厂家设置 |
|  | 0欧校正 | 由厂家设置 |
| 本机 参数 | 通讯地址 | 此值仅对地面监控系统有效 |
|  | 时间设置 | 可修改 |
|  | 工作模式 | 有水位、近控、远控、程控等四种模式可选。 |
|  | 系统密码 | 缺省为 0000 |
|  | 启动页面 | 由厂家设置 |
|  | 软件版本 | 显示软件版本号 |
|  | 语言选择 | 中文、英文可选 |
|  | 风电延时 | 设置风电闭锁保护延时时间。 |
|  | 风电触点 | 有常开和常闭两种可选。 |
|  | 背光控制 | 液晶背光延时时间 |
|  | 通讯设置 | 按键进行通讯设置，有B8_9600_EVEN、B8_4800_EVEN、B8_2400_EVEN、B8_1200_EVEN、B8_9600_NONE、B8_4800_NONE、B8_2400_NONE、B8_1200_NONE、B8_9600_ODD、B8_4800_ODD、B8_2400_ODD、B8_1200_ODD等几种形式可选。 |
| 现场 试验 | 电流试验 | 显示电流短路故障 |
|  | 断相试验 | 显示断相故障 |
|  | 漏电试验 | 显示漏电闭锁，并在1S后解锁 |
|  | 欠压试验 | 显示欠压故障 |
|  | 不平衡试验 | 显示不平衡故障 |
| 事件 记录 | 故障查询 | 可查询历史故障记录 |
|  | 故障清除 | 清除历史故障记录 |
|  | 合闸清0 | 清楚合闸次数 |
|  | 合闸次数 | 记录合闸次数 |

注：校正值为校正电流电压测量误差而设置的参数，其值为实际电流电压值/保护器显示值。

## 9、附件及随机文件

附件及随机文件如表6所示。

表6 附件及随机文件

| 序号 | 名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 磁力综保主机 | JBQ-80T/200T | 只 | 1 |  |
| 2 | 电流互感器 | JBQ80 | 只 | 3 |  |
| 3 | 出厂试验记录 |  | 份 | 1 |  |
| 4 | 产品合格证 |  | 份 | 1 |  |

## 10、外形结构

1、JBQ-80T低压电磁起动器智能综合保护装置安装尺寸如图所示。

2、外形尺寸：220×141×47

JBQ-80T低压电磁起动器智能综合保护装置安装尺寸

3、各类配件尺寸。

电流互感器JBQ80

电流互感器JBQ200

## 11、包装、运输、保管及注意事项

1、按包装技术条件中的规定进行包装。

2、在储运过程中，不得受强烈振动、颠簸、摔撞和雨雪的侵入。

3、应在干燥、通风、温度不高于＋40℃的室内保存。

4、当综合保护器工作过程中显示乱码，请按复位键。若按几次复位键后，仍不正常，则认为综合保护装置已损坏，请予以更换，切勿带故障运行。

5、保护装置最好是与外壳绝缘安装，这样有利于综合保护器更安全，更稳定（无条件时不要求）。

6、使用注意事项

1）不得随意更改产品元器件的规格、型号及其参数。

2）本综合保护器安装于隔爆电磁起动器的隔爆腔内，仅485通讯线需要出隔爆电磁起动器。

## 12、JBQ-80T低压电磁起动器智能综保接线原理图

## 12、JBQN-80T低压电磁起动器智能综保接线原理图