ZBK-3TC低压馈电开关智能

综合保护器

Version9.13

产 品 使 用 说 明 书

杭州志展科技有限公司

Hangzhou Zhizhan Technology Co . ，Ltd.

目   录

1、用途	1

2、特点	1

3、型式、基本参数	1

4、工作条件	1

5、功能	2

6、使用说明	3

7、操作菜单	4

7.1电流设置	5

7.2电压设置	7

7.3漏电设置	8

7.4本机参数设置	11

7.5系统试验	15

7.6事件记录	16

7.7故障名称中英文对照表	18

7.8菜单总体结构及说明	18

8、外形结构	20

9、包装、运输、保管及注意事项	20

10、附件及随机文件	21

11、ZBK-3TC低压真空馈电开关智能综合保护器接线原理图	22

12、常见异常处理	23

## 1、用途

微机监控保护装置（简称保护装置），是采用先进的计算机技术，为BKD系列隔爆型低压交流真空馈电开关（简称馈电开关）而专门设计的保护装置，适应于交流50HZ、额定电压为380V、660V、1140V额定电流至800A三相中性点不接地供、变电系统中，作为总开关、分支开关、也可作为大容量电动机不平衡起动控制之用。当供电电路中出现过载、短路、欠压、过压、断相或漏电时能自动切断电源。作总开关时具有三相对称性漏电和漏电闭锁保护，为分支开关漏电保护的后备保护；作分开关使用时具有选择性漏电保护和漏电闭锁保护功能。过流保护具有反时限特性，近端出口短路采用大电流无压释放保护电路。

## 2、特点

微机监控保护装置是新型高性能系列微机控制保护产品之一，集控制、保护、检测、通信于一体，主要应用于工业系统交流50Hz，标称电压在660V及以上电网中，改善供电电压质量的控制装置。本装置以32位单片机为核心，辅以工业级外围芯片，精密小型互感器，小型专用继电器，以及科学的算法，保护可靠灵敏，测量精度高。采用多种抗干扰措施，使装置具有极高的抗干扰能力。在装置的设计上，采用标准化、模块化硬件设计，高精度的A/D转换，专用电源模块。在用户界面上，采用大屏幕液晶汉化显示，自动背光，菜单式操作指示，对重要操作授权密码，有效防止误操作发生。本保护装置存贮一套定值，并可在线查询、修改，具备事件顺序记录、及事件、遥测、遥信远传等功能。

装置配置带隔离RS-485标准异步通讯接口，通讯方式可采用通信电缆线。

## 3、型式、基本参数

1、产品型号及代码含义

2、基本参数

额定电压：1140V、660V、380V

额定电流：200A、400A、630A

3、综合保护装置电源标准频率为：50Hz。

4、综合保护装置为长期工作制。

## 4、工作条件

1、海拔高度不超过2000米

2、环境温度－5˚С～+40˚С

3、空气相对湿度不大于95％（+25˚С）

4、在无强烈震动和冲击振动的环境

5、含有沼气和煤尘的空气中，但无足以腐蚀金属和破坏绝缘的气体和蒸汽的环境中

6、安装于隔爆型馈电开关隔爆腔内。

## 5、功能

1、过载保护

1.1、当负载电流超过电流整定标称值的1.2倍时，过载保护启动，按反时限特性延时动作。

1.2、过载电流与延时时间的反时限特性符合表1：

表1 过载延时表

| 过载电流 | 延时时间 | 起始状态 |
| --- | --- | --- |
| 1.05×Ie | 2h不动作 | 冷态 |
| 1.20×Ie | 0.2～1h | 热态 |
| 1.50×Ie | 90～180s | 热态 |
| 2.00×Ie | 45～90s | 热态 |
| 4.00×Ie | 14～45s | 热态 |
| 6.00×Ie | 8～14s | 冷态 |

其中Ie代表电流整定值。

2、短路保护

当短路电流大于整定的“短路倍数”时速断，动作时间小于100mS。

3、漏电保护

3.1、漏电保护应设有延时环节，各级延时级差为250~300ms。

3.2、单相对地漏电电阻动作值见表2。

表2 单相对地漏电电阻动作值

| 主电路额定电压 V | 漏电动作动作电阻值 KΩ | 漏电闭锁动作电阻值 KΩ | 1KΩ电阻动作时间 ms |
| --- | --- | --- | --- |
| 380 | 3.5+20% | 7+20% | ≤80 |
| 660 | 11+20% | 22+20% | ≤80 |
| 1140 | 20+20% | 40+20% | ≤50 |

3.3、馈电开关合闸前，对供电线路对地绝缘情况进行检测，当绝缘电阻低于40KΩ+20％（1140V）、22KΩ+20％（660V）、7KΩ+20％（380V）时能可靠地实现漏电闭锁功能，使馈电开关不能合闸。

3.4、在馈电开关合闸后，装置将检测漏电动作值，其值为： 20KΩ+20%（1140V）、11KΩ+20%（660V）、3.5KΩ+20%（380V）。用户若不需要合闸后的漏电动作功能，可在功能菜单中关闭漏电动作保护功能。

3.5、漏电延时

漏电延时时间可根据需要设定，精度为±5％。

3.6、漏电保护保护动作后，需手动复位；漏电闭锁解除后，自动复位。

4、低电压保护

当电网电压降低到额定值的30％～75％时可靠保护。

低电压保护动作时间可设为1秒、3秒或5秒。

5、电网实时电压显示

线电压（伏）：380V、660V、1140V。精度±5％。

6、相平衡：

任一相电源断路，或低于或高于其他两相负载电流50％时，经5～30秒延时，保护动作。

7、风电瓦斯闭锁：

配合瓦斯断电仪使用，瓦斯断电仪动作输出后，馈电开关断电，并显示瓦斯超限。用户须用此功能，请直接与厂家联系。

8、三相电压

可实时测量三相电压，三相电流。

9、本安参数（非通讯机型的不要求）

485通讯输出电路为本质安全型，485A，B和COM 三根通讯信号线使用时无需电源就可独立工作自成回路，本保护仅此三线需要出隔爆兼本安馈电开关内，去接入检验合格的本安型分站内（配接时必须进行防爆联检），多台设备通讯时，需在最后一台设备的485+,485-接口并联120欧姆电阻作为通讯匹配电阻。

## 6、使用说明

定值整定如表3所示。

表3 定值整定表

| 序号 | 定值名称 | 整定范围 | 整定参考说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 额定电流 | ****A | 可在2A~800A内设置 |
| 2 | 短路倍数 | ****倍 | 可整定为额定电流的1.5~10倍 |
| 3 | 不平衡保护 | **S | 可选择所需的不平衡保护延时时间 |
| 4 | 不平衡范围 | **% | 可以在10%~99%内整定 |
| 5 | 额定电压 | ****V | 有1140V、660V和380V三级可选 |
| 6 | 欠压保护 | ****S | 可选择所需的欠压保护动作延时时间 |
| 7 | 欠压比值 | *.***倍 | 可设为为额定电压的0.600～1.000倍。 |
| 8 | 过压保护 | ****S | 可选择所需的过压动作延时时间 |
| 9 | 过压比值 | *.***Ue | 可设为额定电压的1~1.500倍 |
| 10 | 闭锁电阻 | ***KΩ | 设置用户所需要的漏电电阻，在2K~50K内整定 |
| 11 | 漏电延时 | *****mS | 作总开关时一般设定350mS，分开关为30mS |
| 12 | 零序电流 | ***.*mA | 调节零序电流的灵敏度 |
| 13 | 零序电压 | ****V | 当零序电流偏小时，调节零序电压可使开关动作 |
| 14 | 串联电阻 | ****K | 设置漏电回路电阻 |
| 15 | 通讯地址 | **** | 此值仅对地面监控系统有效 |
| 16 | 修改密码 | **** | 出厂值为0000，未经主管同意请勿改动 |
| 17 | 开关类型 | 总、分开关 | 根据需要设置总分开关 |
| 18 | 时间设置 |  | 设置系统时间 |
| 19 | 风电延时 | ***S | 设置风电闭锁保护延时时间，在0~20S内整定。 |
| 20 | 风电触点 | 常开或常闭 | 设置风电闭锁开关量信号类型。 |
| 21 | 瓦斯延时 | ***S | 设置瓦斯闭锁保护延时时间，在0~20S内整定。 |
| 22 | 瓦斯延时 | 常开或常闭 | 设置瓦斯闭锁开关量信号类型。 |

定值整定方法

方法一：通过液晶操作进行整定

方法二：通过RS485通信接口经通讯管理机进行整定。

按键操作说明

各按键的作用如下

a.“复位”键，用于系统初始化，复位键还可以做“退出”键使用；

b.“向上”，“向下”，“确定”等三键用于改变光标位置，从而选择所需的操作项目；其中“向上”，“向下”键可以用于改变光标处的数字；“向下”键可以用于锁定测量界面。

c.“确定”键用于确认所进行的操作、确定键同时也起着向右移动光标的作用。

菜单结构

上电显示

两秒后进入循环翻转显示测量值界面

按“向下”键可锁定测量值界面

## 7、操作菜单

按“确定”按键进入一级菜单

### 7.1电流设置

选中菜单【电流设置】，按“确定”键，将依次进入其子菜单，并显示各子菜单的当前值，

相敏保护设置

将光标移至菜单【相敏保护】，按“确定”按钮，进入定值修改时，首先显示

配合“向上”、“向下”和“确定”等按键输入正确密码后，再按“确定”键进入，出厂时密码设置为“0000”，未经主管部门同意请勿随意改动。

正确输入密码后，显示

系统默认相敏保护为关闭，配合“向上”、“向下”和“确定”等按键，相敏保护有开启和关闭可选。

额定电流设置

将光标移至菜单【额定电流】，按“确定”按钮， 进入修改界面

系统默认额定电流为400A，配合“向上”、“向下”和“确定”等按键，额定电流可在2A~800A内设置。

短路倍数设置

将光标移至菜单【短路倍数】，按“确定”键，进入修改界面

系统默认短路电流倍数为8.00Ie，用户可以根据需要，可在1.5~10倍内整定。

短路延时设置

将光标移至菜单【短路延时】，按“确定”键，进入修改界面

系统默认短路延时为0ms，用户可以根据需要，可在0~300ms内整定。

互感器类型设置

将光标移至菜单【互感器类型】，按“确定”键，进入修改界面

系统默认为400A，按“向下”键，有1000A、800A、630A、500A、400A、200A、80A和50A等几种电流互感器类型可选择。

不平衡保护设置

将光标移至菜单【不平衡保护】，按“确定”键，进入修改界面

系统默认为5S，按“向下”键，可选择所需的不平衡保护延时时间，有5S、10S、15S、20S、25S和关闭等几项可选择。

不平衡范围设置

将光标移至菜单【不平衡范围】，按“确定”键，进入修改界面

系统默认为60%，按“向下”键，不平衡范围可以在10%~99%内整定。

电流测量值校正

将光标移至菜单【IA 校正】，按“确定”键，进入修改界面

系统默认为100％，IA校正值＝实际电流值/显示值，校正值可在6%~600%内整定；IB、IC校正值以同样方法进行校正。

### 7.2电压设置

选中菜单【电压设置】，按“确定”键，将依次进入其子菜单，并显示各子菜单的当前值，

额定电压设置

将光标移至子菜单【额定电压】，按“确定”键，进入修改界面

系统默认额定电流为11400V，有1140V、660V和380V三级可选，修改电压等级后，漏电设置里也会修改到相应的漏电参数值。

欠压保护设置

将光标移至菜单【欠压保护】，按“确定”键，进入修改界面

系统默认为1S，按“向下”键，可选择所需的欠压保护动作延时时间，系统提供1S、2S、3S、4S、5S、10S、30S和关闭等几项可选。

欠压比值设置

将光标移至菜单【欠压比值】，按“确定”键，进入修改界面

系统默认欠压比值为0.750倍，用户可以根据需要自行设定，一般为额定电压的0.600～1.000倍。

过压保护设置

将光标移至菜单【过压保护】，按“确定”键，进入修改界面

系统默认为1S，按“向下”键，可选择所需的过压动作延时时间，系统提供1S、3S、5S、10S、30S和关闭等几项可选。

过压比值设置

将光标移至菜单【过压比值】，按“确定”键，进入修改界面

系统默认过压比值为1.150倍，过压比值在1~1.500倍内整定。

电压测量值校正

将光标移至菜单【UA校正值】，按“确定”键，进入修改界面

系统默认为100％，UA校正值＝实际电流值/显示值,在20%~600%内整定；UB、UC、Us校正值以同样方法进行校正。

### 7.3漏电设置

选中菜单【漏电设置】，按“确定”键，将依次进入其子菜单，并显示各子菜单的当前值，

闭锁电阻设置

系统根据额定电压会自动改变漏电电阻参数值，若客户需要自行整定，可将光标移至子菜单【闭锁电阻】，按“确定”键，进入修改界面

配合“向上”、“向下”和“确定”等按键，设置用户所需要的漏电电阻，在2K~50K内整定。

漏电延时设置

系统根据开关类型会自动整定漏电延时时间，若客户需要自行整定，可将光标移至子菜单【漏电延时】，按“确定”键，进入修改界面

配合“向上”、“向下”和“确定”等按键，设置用户所需要的漏电延时时间，在0~800ms内整定。

漏电保护设置

将光标移至子菜单【漏电保护】，按“确定”键，进入修改界面

配合“向上”、“向下”和“确定”等按键，设置是否开启漏电保护功能，有开启和关闭可选。

零序电流设置

系统根据额定电压会自动改变零序电流动作值，若客户需要自行整定，可将光标移至子菜单【零序电流】，按“确定”键，进入修改界面

配合“向上”、“向下”和“确定”等按键，设置用户所需要的零序电流，在0~100mA内整定。

零序电压设置

系统默认为60%，用户可以需要整定零序电压动作百分比，可将光标移至子菜单【零序电压】，按“确定”键，进入修改界面

配合“向上”、“向下”和“确定”等按键，设置用户所需要跳闸动作的零序电压百分比，在10~150%内整定。零序电压比3%代表额定电压对地产生电压的3%。例如额定电压1140V，那么对地产生的电压就是660V。因此分开动作的零序电压值就应大于660*3%。

串联电阻设置

系统默认串联电阻为1.3K，用户可以根据选配的外围元器件，输入正确的漏电回路电阻值。可将光标移至子菜单【串联电阻】，按“确定”键，进入修改界面

配合“向上”、“向下”和“确定”等按键，输入串联电阻值，串联电阻是指漏电回路电阻，主要是三相电抗器和零序电压互感器阻值之和。

Uo测量值校正

将光标移至菜单【Uo校正】，按“确定”键，进入修改界面

系统默认为100.0％，Uo校正值＝实际电压值/显示值,在20%~600%内整定。

Io测量值校正

将光标移至菜单【Io校正】，按“确定”键，进入修改界面

系统默认为100.0％，Io校正值＝实际电流值/显示值,在20%~600%内整定。

分布电容

将光标移至菜单【分布电容】，按“确定”键，进入修改界面

【漏电校正】和【0欧校正】由出厂厂家设置。

### 7.4本机参数设置

选中菜单【本机参数】，按“确定”键，将依次进入其子菜单，并显示各子菜单的当前值，

通讯地址设置

将光标移至菜单【通讯地址】，按“确定”按钮，进入修改界面

配合“向上”、“向下”和“确定”等按键输入通讯地址，在000~127内整定。

开关类型设置

将光标移至子菜单【开关类型】，按“确定”键，进入修改界面

系统默认为总开关，可通过“向上”“向下”键设置为分开关。

系统时间设置

将光标移至菜单【时间设置】，按“确定”键，进入修改界面

上一行是设定日期，下一行是设定时间，配合“向上”、“向下”和“确定”等键，设置正的系统时间。

系统密码设置

将光标移至菜单【系统密码】，按“确定”键，进入

正确输入密码后，进入修改界面

配合““向上”、“向下”和“确定”等按键修改密码后，出厂时密码设置为“0000”，未经主管部门同意请勿随意改动。

语言选择设置

将光标移至菜单【语言选择】，按“确定”键，进入修改界面

配合“向上”、“向下”和“确定”等按键，设置用户所需要的语言，有中文和英文可以选择，系统默认为中文。

风电延时设置

将光标移至菜单【风电延时】，按“确定”键，进入修改界面

配合“向上”、“向下”和“确定”等按键，设置用户所需要跳闸动作的风电保护延时时间，在0~20S内整定。

风电触点设置

将光标移至菜单【风电触点】，按“确定”键，进入修改界面

配合“向上”、“向下”和“确定”等按键，设置用户所需要风电闭锁开关量信号类型，有常开和常闭两种可选。

瓦斯延时设置

将光标移至菜单【风电延时】，按“确定”键，进入修改界面

配合“向上”、“向下”和“确定”等按键，设置用户所需要跳闸动作的瓦斯保护延时时间，在0~20S内整定。

瓦斯触点设置

将光标移至菜单【瓦斯触点】，按“确定”键，进入修改界面

配合“向上”、“向下”和“确定”等按键，设置用户所需要瓦斯闭锁开关量信号类型，有常开和常闭两种可选。

背光控制设置

将光标移至菜单【背光控制】，按“确定”键，进入修改界面

配合“向上”、“向下”和“确定”等按键，设置用户所需要液晶背光开关时间，有10S、60S、30分、1小时和常亮等几种可选。

真空管保护设置

将光标移至菜单【真空管保护】，按“确定”键，进入修改界面

配合“向上”、“向下”和“确定”等按键，设置是否开启真空管保护功能，有开启和关闭两种可选。

粘连延时设置

将光标移至菜单【粘连延时】，按“确定”键，进入修改界面

配合“向上”、“向下”和“确定”等按键，设置发生真空管粘连故障时延时时间，在0.5~9.9S内整定。

通讯设置

将光标移至菜单【通讯设置】，按“确定”键，进入修改界面

配合“向上”、“向下”和“确定”等按键进行通讯设置，有B8_9600_EVEN、B8_4800_EVEN、B8_2400_EVEN、B8_1200_EVEN、B8_9600_NONE、B8_4800_NONE、B8_2400_NONE、B8_1200_NONE、B8_9600_ODD、B8_4800_ODD、B8_2400_ODD、B8_1200_ODD等几种形式可选。

维修状态设置

将光标移至菜单【维修状态】，按“确定”键，进入修改界面

配合“向上”、“向下”和“确定”等按键，设置是否开启维修状态，有开启和关闭两种可选。

维修密码设置

将光标移至菜单【维修密码】，按“确定”键，进入

正确输入密码后，进入修改界面

配合“向上”、“向下”和“确定”等按键，设置密码。

【启动页面】和【软件版本】由出产厂家设置。

### 7.5系统试验

选中菜单【系统试验】，按“确定”键，将依次进入其子菜单，并显示各子菜单的当前值，

电流试验

将光标移至菜单【电流试验】，按“确认”键进入电流试验。电流试验显示如下：

断相试验

先将不平衡保护功能打开，然后将光标移至菜单【断相试验】，按“确认”键进入断相试验。断相试验显示如下：

2S延时后，显示：

漏电试验

按漏电试验按钮，漏电动作，显示如下：

失压试验

先将欠压保护功能打开，然后将光标移至菜单【失压试验】，按“确认”键进入失压试验。失压试验显示如下：

延时后，显示：

不平衡试验

先将不平衡保护功能打开，然后将光标移至菜单【不平衡试验】，按“确认”键进入不平衡试验。不平衡试验显示如下：

延时后，显示：

### 7.6事件记录

选中菜单【事件记录】，按“确定”键，将依次进入其子菜单，并显示各子菜单的当前值，

故障查询

选中菜单【故障查询】，按“确定”键进入故障查询，查询故障记录如下：

故障清除

将光标移至菜单【故障清除】，按“确定”键进入故障清除，

按确定，则显示

合闸清0

将光标移至菜单【合闸清0】，按“确定”键进入合闸次数清0，

输入正确密码后按确定，则显示

电量清除

将光标移至菜单【电量清除】，按“确定”键进入，

输入正确密码后按确定，则显示

### 7.7故障名称中英文对照表

| 中文故障名 | 英文故障名 |
| --- | --- |
| 瓦斯闭锁 | CH4 lock |
| 风电闭锁 | WindMotor lock |
| 电压断相 | phase loss |
| 短路 | current short |
| 过流 | current high |
| 不平衡 | unbalance |
| 电流断相 | phase loss |
| 过电压 | over volt |
| 欠压 | low voltage |
| 选漏 | leek select |
| 漏电动作 | leek act |
| 漏电闭锁 | leek lock |
| 真空管粘连 | switch fail |

### 7.8菜单总体结构及说明

ZBK－3TC系列保护装置菜单总体结构及说明，具体内容详见下表

| 一级菜单 | 二级菜单 | 菜单说明 |
| --- | --- | --- |
| 电流设置 | 相敏保护 | 可设置开或关，默认为关 |
|  | 额定电流 | 可任意整定，默认400A |
|  | 短路倍数 | 可任意整定，默认8倍额定电流 |
|  | 短路延时 | 默认为0ms |
|  | 互感器类型 | 有1000A、800A、630A 、500A、400A、 200A等可选，默认为400A |
|  | 不平衡保护 | 可设置开或关，默认为关闭 |
|  | 不平衡范围 | 可任意整定，默认60% |
|  | IA校正值 | IA校正值＝实际电流值/显示值 |
|  | IB校正值 | IB校正值＝实际电流值/显示值 |
|  | IC校正值 | IC校正值＝实际电流值/显示值 |
| 电压设置 | 额定电压 | 可整定为380V、660V、1140V |
|  | 欠压保护 | 默认为关闭，可整定为所需时间 |
|  | 欠压比值 | 可任意整定，默认为额定电压0.75倍 |
|  | 过压保护 | 默认为关闭，可整定为所需事件 |
|  | 过压比值 | 可任意整定，默认为1.200Ue |
|  | UA校正值 | UA校正值＝实际电压值/显示值 |
|  | UB校正值 | UB校正值＝实际电压值/显示值 |
|  | UC校正值 | UC校正值＝实际电压值/显示值 |
|  | US校正值 | US校正值＝实际电压值/显示值 |
| 漏电设置 | 闭锁电阻 | 可任意整定，一般设为40KΩ、22KΩ、7KΩ |
|  | 漏电延时 | 可任意整定，一般总开关为350mS、分开关为30mS |
|  | 漏电保护 | 可以设置为开或关，默认为开 |
|  | 零序电流 | Ue为1140V时，默认值38 mA；Ue为660V时，默认值35mA |
|  | 零序电压 | 可任意整定，默认为120％，零序电流偏小时，可根据零序电压值动作 |
|  | 串联电阻 | 可任意整定 |
|  | 漏电校正 | 厂家设置 |
|  | 0欧校正 | 厂家设置 |
|  | Uo校正 | 可任意整定，默认为100% |
|  | Io校正 | 可任意整定，默认为100% |
|  | 分布电容 | 可任意整定，默认为0.00uf |
| 本机参数 | 通讯地址 | 根据需要设定通讯地址，默认002 |
|  | 开关类型 | 可设置为总开关或分开关 |
|  | 时间设置 | 可修改 |
|  | 系统密码 | 出厂时密码设置为“0000”，未经主管部门同意请勿随意改动 |
|  | 启动页面 | 厂家设置 |
|  | 软件版本 | 9.13 |
|  | 语言选择 | 可设置“中文”或“英文”，默认为“中文” |
|  | 风电延时 | 可任意整定，默认1.0S |
|  | 风电触点 | 可选“常开”或“常闭” |
|  | 瓦斯延时 | 可任意整定，默认1.0S |
|  | 瓦斯触点 | 可选“常开”或“常闭” |
|  | 背光控制 | 有“常亮”“1小时”“30分”“60S”“10S”等可选，默认常亮 |
|  | 通讯地址 | 此值仅对地面监控系统有效 |
|  | 粘连延时 | 可任意整定 |
|  | 修改密码 | 默认0000 |
|  | 通讯设置 | 设置通讯波特率、奇偶校验等，默认B8_9600_ODD |
|  | 维修状态 | 可选“开启”或“关闭”，默认为“关闭” |
|  | 维修密码 | 设置新维修密码，默认为“0000” |
| 现场试验 | 电流试验 | 可进行模拟电流试验 |
|  | 断相试验 | 可进行模拟断相试验 |
|  | 漏电试验 | 可进行模拟漏电试验 |
|  | 失压试验 | 可进行模拟失压试验 |
|  | 不平衡试验 | 可进行模拟不平衡试验 |
| 事件记录 | 故障查询 | 可查询历史故障记录 |
|  | 故障清除 | 清除历史故障记录 |
|  | 合闸清0 | 合闸次数清零 |
|  | 合闸次数 | 可记录开关断合次数 |
|  | 电量清除 | 清除电量记录 |

## 8、外形结构

1、ZBK－3TC低压馈电开关智能综合保器安装尺寸如图所示。

2、外形尺寸：220×132×49

ZBK－3TC低压馈电开关智能综合保护器安装尺寸

## 9、包装、运输、保管及注意事项

1、按包装技术条件中的规定进行包装。

2、在储运过程中，不得受强烈振动、颠簸、摔撞和雨雪的侵入。

3、应在干燥、通风、温度不高于＋40℃的室内保存。

4、当保护装置工作过程中显示乱码，请按复位键。若按几次复位键后，仍不正常，则认为保护装置已损坏，请予以更换，切勿带故障运行。

5、保护器最好是与外壳绝缘安装，这样有利于保护装置更安全，更稳定（无条件时不要求）。

6、使用注意事项

1）不得随意更改产品元器件的规格、型号及其参数。

2）本保护装置安装于隔爆馈电开关的隔爆腔内，仅485和CAN通讯线需要出隔爆馈电开关。

3）开关出厂时一定要做如下试验：

A、确认做零序电流互感器的绕向及绕法必须保证极性的统一。若选择性漏电不动作，将零序电流互感器两输出端交换位置即可。

B、做过载试验时，若无大电流设备，可从二次线上模拟送电流法直接试验

C、做漏电试验时，要在电网每相对地加接模拟线路电容（不大于1UF）然后用可变电阻箱模拟动作电阻法试验。

## 10、附件及随机文件

附件及随机文件如表5所示。

表5 附件及随机文件

| 序号 | 名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 零序电流互感器 |  | 只 | 1 |  |
| 2 | 零序电压互感器 | 1140/40 | 只 | 1 |  |
| 3 | 电流互感器 | XXXA | 只 | 3 |  |
| 4 | 试验电阻 | 10K/25W | 只 | 1 |  |
| 5 | 油浸电容 | 2UF/630V | 只 | 1 |  |
| 6 | 产品说明书 |  | 份 | 1 |  |
| 7 | 出厂试验记录 |  | 份 | 1 |  |
| 11 | 产品合格证 |  | 份 | 1 |  |

## 11、ZBK-3TC低压真空馈电开关智能综合保护器接线原理图

## 12、常见异常处理

常见异常处理如表6

表6 常见异常处理

| 序号 | 异常现象 | 可能原因 | 检查步骤 | 处理方案 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 液晶黑屏，指示灯不亮 | 保护器输入电源失电 | 检查15，16号脚有无电压 | 15，16号脚无24V电压，仔细排查24V供电回路，直至15，16号脚有24V电压 |  |
|  |  |  | 22位接插件连接是否可靠 | 22位接插件可靠连接 |  |
|  |  | 保护器已毁坏 | 15，16号脚有24V电压，接插件连接可靠 | 更换保护器 |  |
| 2 | 上电有初始电流，且跳跃不稳定 | 电流互感器信号输入没接好 | 1、16位接插件连接是否可靠，电流输入端接线是否可靠 2、电流信号中间过度是否可靠 3、电流互感器输出端连接是否可靠 | 用万用表仔细排产连接可靠性 |  |
| 3 | 合闸后，合闸指示灯不亮 | 合闸信号输入不可靠 | 检查8，14号脚合闸信号是否可靠连接 | 在保证输入线号正确的前提下，压紧该线 |  |
|  |  | 断路器行程开关没到位 | 短接8，14号脚指示灯亮，但合闸该指示灯不亮 | 调整行程开关位置，确保行程动作到位 |  |
|  |  | 合闸指示灯已毁坏 | 短接8，14号脚指示灯不亮 | 更换保护器，或更换该指示灯 |  |
| 4 | 相敏开时，电机不能起动 | 相序接错 | IaUa；IbUb；IcUc相序是否一致 | 须保证相序一致 | 相敏保护功能可关闭 |
| 5 | 电流测量不准确 | 互感器类型选错 | 检查电流互感器标称值是否与【电流设置】里的【互感器类型】一致 | 重新设置【电流设置】里的【互感器类型】 |  |
|  |  | 电流互感器输出错误 | 通大电流，用万用表测互感器输出端（L1，L2）交流电压 | 更换电流互感器 | 电流互感器有630A/0.707V；400A/0.707V；200A/0.707V |
|  |  | 电流校正值有错 | 检查【电流设置】里【Ia，Ib，Ic校正】设置值是否异常 | 校正Ia，Ib，Ic校正值 |  |
| 6 | 合闸后显示三相不平衡或电流断相 | 接线不可靠 | 检查Ia，Ib，Ic，In接线是否可靠 | 排查线路，使接线可靠 | 该功能可关闭 |
|  |  | 电流测量不准确 | 方法同电流测量不准确 | 处理同电流测量不准确 |  |

续表6

| 序号 | 异常现象 | 可能原因 | 检查步骤 | 处理方案 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 电压测量不准确 | 电压互感器输出错误 | 合闸后，用万用表测电压互感器输出端交流电压 | 更换带副边的三相电抗器 2、通过Ua，Ub、Uc校正值校正 |  |
|  |  | 电压校正值有错 | 检查【电压设置】里【Ua，Ub，Uc校正】设置值是否异常 | 校正Ua，Ub，Uc校正值 |  |
| 8 | 显示欠电压 | 系统电压与额定电压不一致 | 检查【电压设置】里【额定电压】是否与当前系统电压一致 | 修改额定电压 | 欠电压功能可关闭 |
|  |  | 欠压比值不正确 | 检查【电压设置】里【欠压比值】是否异常 | 修正欠压比值 |  |
|  |  | 电压测量不准确 | 方法同电压测量不准确 | 处理同电压测量不准确 |  |
| 9 | 显示过电压 | 系统电压与额定电压不一致 | 检查【电压设置】里【额定电压】是否与当前系统电压一致 | 修改额定电压 | 欠电压功能可关闭 |
|  |  | 过压比值不正确 | 检查【电压设置】里【过压比值】是否异常 | 修正过压比值 |  |
|  |  | 电压测量不准确 | 方法同电压测量不准确 | 处理同电压测量不准确 |  |
| 10 | 漏电闭锁值不准确 | 修改漏电电阻值 | 检查【漏电设置】里【漏电电阻】是否异常 | 设置漏电电阻值，使之达到要求值 |  |
| 11 | 上电漏电闭锁 | 回路有漏电 | 拆下23，24号线，用万用表量其两端电阻 | 排除回路电阻 |  |
|  |  | 保护器已毁坏 | 拆下23，24号线，仍然显示漏电闭锁 | 更换保护器 |  |
| 12 | 选漏不动作 | 没有零序电流 | 检查零序电流是否正常输入 | 1、保证零序电流正常输入 2、可在电源侧加适当补偿电容 |  |
|  |  | 没有零序电压 | 检查零序电压是否正常输入 | 保证零序电压正常输入 | 零序电压>=25V |
|  |  | 相位错误 | 零序电流、零序电压值在要求范围内，选漏仍不动作 | I0，I0N输入端互换位置 |  |
| 13 | 选漏误动作 | 初始零序电流偏大 | 是否存在较大的初始零序电流 | 1、零序电流互感器直接连接到保护器 2、零序电流互感器远离变压器 3、增加屏蔽 |  |

续表6

| 序号 | 异常现象 | 可能原因 | 检查步骤 | 处理方案 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | 选漏误动作 | 相位错误 | 零序电流、零序电压值在要求范围内，选漏仍误动作 | I0，I0N输入端互换位置 |  |
| 14 | 顶总开关 | 回路中有两台以上总开关 | 检查回路是否有两台以上总开关 | 回路中只能设一台总开关 |  |
|  |  | 漏电延时时间极差不够 | 检查总分开关漏电延时时间 | 总分开关漏电延时时间极差应在200ms以上 |  |
|  |  | 漏电延时时间极差不够 | 总开关延时时间不可调 | 将2uF/630V油浸电容换成1uF/630V电容。 |  |
|  |  | 总分开关接地线混乱 | 详细检查总分开关接地线 | 保证总分开关正常接地 |  |
|  |  | 总开关负直流接地 | 检查总开关是否负直流接地 | 23，24号输入端互换位置 |  |
| 15 | 风电、瓦斯闭锁有问题 | 常开常闭接口设置不一致 | 检查【本机参数】里【风电触点】【瓦斯触点】接口设置是否与实际一致 |  |  |
| 16 | 菜单不能操作 | 操作按钮有错误 | 操作按钮是否正常 | 更换按钮 |  |

产 品 质 量 信 息 反 馈 单

尊敬的用户：

非常感谢您致信给杭州志展科技有限公司，希望您能满意我们的产品和提供的服务！

| 使用单位 |  | 联系电话 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 联系地址 |  | E－mail |  |
| 产品名称 |  | 型号规格 |  | 出厂编号 |  |
| 问题描述 |  |
| 您的要求及建议 | 年 月 日 |

联系地址：杭州市西湖区西湖科技园西园八路11号信息科技产业园E座502

销售热线：0571-88955058     传真：0571-88955098

# Text boxes

ZBK － 3    T    C

通讯功能

升级序号

低压馈电智能综保

安装类别

欢迎进入

馈电开关监控系统

类型：***

闭锁电阻检测中

Ia= ****A

Ib=****A

Ic=****A

**:**:**

Ua=****V

Ub=****V

Uc=****V

**:**:**

漏电电阻 ***KΩ

总开关     合闸

零序电压 ****V

零序电流 ***.*mA

电流设置

电压设置

漏电设置

本机参数

现场试验

事件记录

退出

相敏保护  关闭

额定电流  0400A

短路倍数  08.00倍

短路延时  000ms

互感器类型 400 A

不平衡保护  5S

不平衡范围  60%

IA 校正 100％

IB 校正100％

IC 校正100％

退出

请输入系统密码

****

相敏保护

关闭

额定电流Ie

0400A

电流短路倍数

08.00倍

短路延时

000ms

互感器类型

400A

不平衡保护

5S

不平衡范围

60%

IA校正

100.0％

额定电压  ****V

欠压保护  1S

欠压比值  0.750倍

过压保护  1S

过压比值 1.150倍

UA校正值 100.0％

UB校正值 100.0％

UC校正值 100.0％

Us校正值 100.0％

退出

电压等级

1140V

欠压保护

1S

欠压比值

0.750倍

过压保护

1S

过压比值

1.150倍

UA校正

100.0％

闭锁电阻 042.5K

漏电延时 350ms

漏电保护  开启

零序电流 005.0mA

零序电压 060%

串联电阻 1.3K

漏电校正

0欧校正

Uo 校正  100.0%

Io  校正  100.0%

分布电容  0.00uf

退出

回路闭锁值

022.5K

漏电延时

030ms

漏电保护

开启

零序电流

005.0mA

零序电压比

060%

串联电阻

1.3K

Uo校正

100.0％

Io校正

100.0％

分布电容

0.00uf

通讯地址 002

开关类型  总开关

时间设置

系统密码

启动页面  000

软件版本  9.13

语言选择  中文

风电延时  01.0S

风电触点  常开

瓦斯延时 01.0S

瓦斯触点  常开

背光控制  常亮

真空管保护	开启

粘连延时  1.0S

通讯设置 B8_9600_EVEN

维修状态  关闭

维修密码

退出

通讯地址

002

开关类型

总开关

08－12－26

15：21：43

请输入系统密码

0000

请设置新密码

0000

语言选择

中文

风电延时

01.0S

风电触点

常开

瓦斯延时

01.0S

瓦斯触点

常开

背光控制

常亮

真空管保护

开启

粘连延时

1.0S

通讯设置

B8_9600_EVEN

维修状态

关闭

请输入维修密码

0000

请设置新密码

0000

电流试验

断相试验

漏电试验

失压试验

不平衡试验

退出

故障：短路

Ia= 4079A

Ib= 4063A

Ic= 4038A

测试状态

ESC 退出

电流断相

Ia= 0403A

Ib= 0213A

Ic=0002A

故障：漏电动作

电阻测量值 015.9K

动作测定值 042.5K

09—01—01

测试状态

ESC 退出

欠压

U= 0830V

Ue= 1140V

09—01—01

测试状态

ESC 退出

不平衡

Ia= 0403A

Ib= 0213A

Ic=0102A

故障查询

故障清除

合闸清0

合闸次数 00000

电量清除

退出

ID=0 电流断相

Ia= 0403A

Ib= 0213A

Ic=0002A

确定清除 ESC取消

清除成功

请输入系统密码

****

清除成功

请输入系统密码

****

清除成功