ZBQP型电磁起动器综合保护器

产 品 使 用 说 明 书

浙江志展智能科技有限公司

Zhejiang Zhizhan Intelligent Technology Co . ，Ltd.

目   录

1、用途	2

2、特点	2

3、型式、基本参数	2

4、工作条件	3

5、工作原理	3

6、功能	3

7、使用说明	4

8、操作菜单	6

8.1电流设置	6

8.2电压设置	8

8.3漏电设置	10

8.4系统设置	11

8.6现场试验	13

8.7事件记录	14

8.7菜单总体结构及说明	14

9、外形结构	16

10、互感器外壳安装尺寸	16

11、包装、运输、保管及注意事项	17

12、ZBQP型电磁起动器综合保护器接线原理图	18

13、ZBQS型电磁起动器综合保护器接线原理图	19

14、ZBQN型电磁起动器综合保护器接线原理图	20

## 1、用途

ZBQP型电磁起动器综合保护器（以下简称综合保护器），适用于含有爆炸性气体环境（甲烷、煤尘）的煤矿井下。能与交流50HZ、电压等级为380V、660V、1140V，最大电流至200A的各种型号电磁起动器（包括可逆起动器）配套使用。本综合保护器具有过载、速断、欠压、过压、断相、三相不平衡、漏电闭锁、漏气保护闭锁、风电闭锁等保护功能；能实现远方/就地转换操作；能够根据水位高低自动控制起动器合闸或分闸功能；其中水位触点及远控触点是本质安全型，同时具有故障记忆、时间、四遥等功能。

## 2、特点

综合保护器是以32位单片机为核心，辅以工业级外围芯片，以及科学的算法，保护可靠灵敏，测量精度高。采用多种抗干扰措施，使装置具有极高的抗干扰能力。在装置的设计上，采用标准化、模块化硬件设计，高精度的A/D转换，专用电源模块,晶体计时。在用户界面上，采用大屏幕液晶汉化显示，自动背光，菜单式操作指示，对重要操作授权密码，有效防止误操作发生。本综合保护器存贮一套定值，并可在线查询、修改，具备事件顺序记录、及事件、遥测、遥信、遥调、遥控等功能。具备完备的自检功能，故障定位到主要芯片。

综合保护器配置带隔离RS-485标准通讯接口，通讯方式可采用通信电缆线。

## 3、型式、基本参数

3.1、产品型号及代码含义

起动器类型：P-表示普通电磁起动器；S-表示水位自动控制电磁起动器。

最大整定电流：200—表示最大整定电流为200A；80—表示最大整定电流为80A。

通讯标识： 空白—表示不带通讯功能；T-表示带485通讯功能。

示例：ZBQP-200T表示最大整定电流为200A带485通讯功能普通型本质安全电磁起动器综合保护器。

3.2、基本参数

综合保护器工作电压：AC36V；

综合保护器工作容量：15W；

额定电压：1140V、660V、380V；

整定电流：30A、60A、80A 、120A、200A；其中30A、60A和80A最小电流1A，步长为0.1A；120A、200A最小电流5A，步长为1A。

3.3、综合保护器电源标准频率为：50Hz。

3.4、综合保护器为长期工作制。

## 4、工作条件

- 海拔不超过2000m；

- 绝对大气压：80～110KPa；

- 环境温度为：-10℃～＋70℃；

- 空气相对湿度不大于95％（环境温度为＋25℃）；

- 无足以腐蚀金属和损坏绝缘的环境；

- 无滴水及水浸的地方；

- 工作场所无显著摇动和冲击振动；

- 用于矿井时，必须安装于各种型号电磁起动器隔爆腔内；

- 工作电压：AC13～30V，50Hz。

## 5、工作原理

当需要水位控制时，将工件模式选择为“水位”模式，当外部水位达到高水位时，内部的继电器KB吸合，KM得电吸合，通过辅助节点ZJ-1保持。当外部水位降低到低水位以下时，真空接触器KM失电，负载断开。也可以通过就地的停止铵钮“TA1”停止。

## 6、功能

6.1、过载保护

6.1.1、对起动器负荷侧出现的持续过载，实施反时限保护并报警。

6.1.2、对起动器负荷侧出现的断续过载，进行能量释放和积累运算，实施反时限保护并报警。

6.1.3、过载保护时，其特性应按表1的规定

表1反时限过载延时动作特性

| 实际电流 /整定电流 | 动作时间 | 起始状态 | 复位方式 | 复位时间 Min |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.05 | 长期不动作 | --- | --- | --- |
| 1.20 | 5min<t<20min | 热态 | 自动 | 1<tr<3 |
| 1.50 | 1min<t<3min | 热态 | 自动 | 1<tr<3 |
| 6.00 | 8s<t<16s | 冷态 | 自动 | 1<tr<3 |

6.2、短路保护

对起动器负荷侧出现的短路故障，能起短路保护，倍数（8~10）Ie；动作时间200-400ms。

6.3、主电路漏电闭锁保护

主电路对地绝缘电阻降低到表2的动作值时，实现主电路漏电闭锁。当对地绝缘电阻上升到动作值1~1.5倍时，应解除主电路漏电闭锁。

表2 单对地漏电闭锁动作值

| 主电路额定电压（V） | 单相漏电闭锁整定值（KΩ） | 动作值允许误差（%） |
| --- | --- | --- |
| 380 | 7 | ＋20 |
| 660 | 22 | ＋20 |
| 1140 | 40 | ＋20 |

6.4、欠压保护

当电网电压降低到额定值的低电压整定值以下时，综合保护器可靠动作，其调整范围是额定值的0.6-1倍；低电压保护动作时间有0.1s~60S可选，低电压保护功能可以关闭。

6.5、过压保护

当电网电压升高到额定值的过电压整定值以上时，综合保护器可靠动作，其调整范围是额定值的1-1.5倍；过电压保护动作时间有0.1s~60S可选，过电压保护功能可以关闭。

6.6、电网实时电流电压显示：

显示当前电网电压及三相负载电流值，精度±5％。

6.7、断相与三相不平衡保护

综合保护器断相保护功能应符合表3的规定。

- 表3 断相保护性能

| 序号 | 过载电流/整定电流 |  | 动作时间 | 起始状态 | 周围环境温度℃ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 任意两相 | 第三相 |  |  |  |
| 1 | 1.0 | 0.9 | >2h | 冷态 | +20 |
| 2 | 1.15 | 0 | <20min | 热态 | +20 |

7、短路试验、手动/自动功能

电磁启动器模式下可实现短路试验功能；水位控制器模式下可选择为手动合分闸或自动合分闸。

8、显示分闸/合闸等运行状态。

9、具有故障原因记忆功能，有前25次故障分断原因详细记录。

10、具备模拟故障试验自检功能。

11、具有晶体分频计时功能。

12、既有二级密码保护功能。

13、具有电流电压显示值校正功能。

14、具有本安型的水位自动控制功能

当水位达到高水位标识位置时，综合保护器能够使电磁起动器自动合闸，水泵开始工作；当水位降低到低水位标识位置时，综合保护器能够使电磁起动器自动分闸，水泵停止工作。

15、具有本安型485通讯功能（非通讯机型的不要求）

本质安全电路应达到GB3836.4-2000的有关规定。在JBQ型电磁起动器中RS-485通讯A、B两端子为“ib”本质安全电路接线端子。使用时无需电源和地线，可独立工作，自成回路。该保护器需安装在隔爆兼本质安全型电磁起动器隔爆腔内，通讯需要时，将RS-485通讯A、B两线直接与本质安全型通讯分站配接，完成通讯功能。(注：此分站需经防爆站检验，并具有防爆证和配接时须经防爆联检合格) 。

## 7、使用说明

7.1、定值整定

定值整定如表4所示

表4 定值整定表

| 序号 | 定值名称 | 整定范围 | 整定参考说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 额定电流 | 0.2-200A | 实际运行电流，不允许超过规定的最大电流值 |
| 2 | 短路倍数 | 1 -10倍 | 一般整定为额定电流的8～10倍 |
| 3 | 短路延时 | 0-200mS | 一般整定为0ms |
| 4 | 互感器类型 | ***A | 一般选30A、40A、60A、80A、120A、200A型电流互感器 |
| 5 | 不平衡保护 | ***S | 0.1s～99.9s可选、不平衡功能可关闭 |
| 6 | 不平衡范围 | 10-100% | 一般设定为60% |
| 7 | 额定电压 | *****V | 可整定为127V、 380V、660V、1140V、3300V |
| 8 | 欠压延时 | ****S | 可在0.1～60s内设置，欠压功能可关闭 |
| 9 | 欠压比值 | 0.600-1.000 | 一般设为额定电压0.750倍 |

续表4

| 序号 | 定值名称 | 整定范围 | 整定参考说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 | 过压延时 | ****S | 可在0.1～60s内设置，欠压功能可关闭 |
| 11 | 过压比值 | 1-1.5倍 | 一般设为额定电压1.15倍 |
| 12 | 闭锁电阻 | ***KΩ | 根据电压等级自动设置，可手工微调 |
| 13 | 漏电投入 | ***S | 可在1～10s内设置 |
| 14 | 工作模式 | ****** | 有电磁起动器、水位控制器、可逆起动器等三种模式可选。 |
| 15 | 电源选择 | ** | Uab、Ubc、Uac可选 |
| 16 | 语言选择 | ** | 中文、英文可选择 |
| 17 | 背光控制 | ** | 10s、60s、30分、1小时、常亮等可选 |
| 18 | 背光亮度 | 10-100% | 缺省为100% |
| 19 | 485地址 | *** | 缺省为002 |
| 20 | 485波特率 | **** | 1200、2400、4800、9600、19200、38400、51200、115200可选 |
| 21 | 485校验 | *** | 偶校验、奇校验、无校验可选 |

定值整定方法

方法一：通过液晶操作进行整定

方法二：通过485通信接口用笔记本电脑或掌上电脑进行整定；

方法三：通过RS485通信接口经通讯管理机进行整定。

2、按键操作说明

各按键的作用如下

a.“复位”键，用于系统初始化，复位键还可以做“退出”键使用；

b.“移位”，“确定”等三键用于改变光标位置，从而选择所需的操作项目；其中“复位”，“移位”键可以用于改变光标处的数字；“移位”键可以用于锁定测量界面。

c.“确定”键用于确认所进行的操作、确定键同时也起着向右移动光标的作用。

3、操作指南

1）上电显示

浙江志展智能科技

电磁起动器监控系统

复位后进入循环翻转显示测量值界面

ZBQP型普通电磁起动器翻转界面

Ia= ****A

Ib= ****A

Ic= ****A

Us = ****V

漏电电阻999.9K

开关状态：分闸

频率=50.0Hz

CosA  CosB  CosC

1.00   1.00   1.00

0000   0000  0000

有功功率0Kw

无功功率0Kvar

电量0Kwh

2012-01-01     11:11:11

ZBQS型水位手动控制电磁起动器翻转界面

Ia= ****A

Ib= ****A

Ic= ****A

Us = ****V

漏电电阻999.9K

开关状态：手动分闸

频率=50.0Hz

CosA  CosB  CosC

1.00   1.00   1.00

0000   0000  0000

有功功率0Kw

无功功率0Kvar

电量0Kwh

2012-01-01     11:11:11

ZBQS型水位自动控制电磁起动器翻转界面

Ia= ****A

Ib= ****A

Ic= ****A

Us = ****V

漏电电阻999.9K

开关状态：无水停车

频率=50.0Hz

CosA  CosB  CosC

1.00   1.00   1.00

0000   0000  0000

有功功率0Kw

无功功率0Kvar

电量0Kwh

2012-01-01     11:11:11

ZBQN型普通电磁起动器翻转界面

Ia= ****A

Ib= ****A

Ic= ****A

Us = ****V

漏电电阻999.9K

开关状态：分闸

频率=50.0Hz

CosA  CosB  CosC

1.00   1.00   1.00

0000   0000  0000

有功功率0Kw

无功功率0Kvar

电量0Kwh

2012-01-01     11:11:11

注：999.9K表示闭锁电阻无限大

U代表当前系统电压；按“移位”键可锁定测量值界面

## 8、操作菜单

按“确定”按键进入一级菜单

电流设置

电压设置

漏电设置

系统设置

保护设置

现场试验

事件记录

### 8.1电流设置

选中菜单【电流设置】，按“确定”键，将依次进入其子菜单，并显示各子菜单的当前值，

额定电流  200.0A

短路倍数  08.00Ie

短路延时  000ms

互感器类型 200A

不平衡保护 05.0S

不平衡范围  **%

IA校正 100.0％

IB校正 100.0％

IC校正 100.0％

额定电流功能设置

将光标移至菜单【额定电流】，按“确定”按钮，进入定值修改时，首先显示

请输入系统密码

0000

配合“复位”、“移位”和“确定”等按键输入正确密码后，再按“确定”键进入，出厂时密码设置为“0000”，未经主管部门同意请勿随意改动。正确输入密码后，显示

额定电流

200.0A

系统缺省额定电流为200A，配合“复位”、“移位”和“确定”等按键，用户可以在0.2~200A内设置所需的额定电流。

短路倍数设置

将光标移至菜单【短路倍数】，按“确定”键，进入修改界面

短路倍数

08.00Ie

系统缺省电流短路倍数为8.00倍，用户可以根据需要在1~10内自行设定。

短路延时设置

将光标移至菜单【短路延时】，按“确定”键，进入修改界面

短路延时

100ms

系统缺省短路延时为100ms，用户可以根据需要在0~200ms内自行设定

互感器类型设置

将光标移至菜单【互感器类型】，按“确定”键，进入修改界面

互感器类型

200A

系统缺省为200A，按“移位”键，可选择200A、120A、80A、60A、40A、30A型互感器。

不平衡保护设置

将光标移至菜单【不平衡保护】，按“确定”键，进入修改界面

不平衡保护

05.0S

系统缺省为5S，按“移位”键，可在0.1s～99.9s内选择所需的不平衡保护动作延时时间。

不平衡范围设置

将光标移至菜单【不平衡范围】，按“确定”键，进入修改界面

不平衡范围

060%

系统缺省为60%，用户可以根据需要在10~99%内自行设定

电流测量值校正

将光标移至菜单【Ia校正】，按“确定”键，进入修改界面

IA  校正

100.0％

系统缺省为100％，校正范围为0.1~900%，IA校正值＝实际电流值/显示值；IB、IC校正值以同样方法进行校正。

### 8.2电压设置

选中菜单【电压设置】，按“确定”键，将依次进入其子菜单，并显示各子菜单的当前值，

额定电压  1140V

欠压延时  05.0S

欠压比值  0.750Ue

过压延时  02.0S

过压比值  1.150 Ue

Us校正值 100.0％

退出

额定电压设置

将光标移至子菜单【额定电压】，按“确定”键，进入修改界面

额定电压

1140V

系统缺省额定电压为660V，有3300V、1140V、660V、380V和127V五级可选。

欠压延时设置

将光标移至菜单【欠压延时】，按“确定”键，进入修改界面

欠压延时

05.0S

系统缺省为5S，按“移位”键，可选择0.1-60S、关闭等欠压延时时间。

欠压比值设置

将光标移至菜单【欠压比值】，按“确定”键，进入修改界面

欠压比值

0.750Ue

系统缺省欠压比值为0.750倍，用户可以根据需要在0.600~1.000倍内自行设定。

过压延时设置

将光标移至菜单【过压延时】，按“确定”键，进入修改界面

过压延时

02.0S

系统缺省为2S，按“移位”键，可选择0.1-60S、关闭等过压延时时间。

过压比值设置

将光标移至菜单【过压比值】，按“确定”键，进入修改界面

过压比值

1.150Ue

系统缺省过压比值为1.150倍，用户可以根据需要在1.000~1.500倍内自行设定。

电压测量值校正

将光标移至菜单【Us校正值】，按“确定”键，进入修改界面

Us校正值

100.0％

系统缺省为100％，校正范围为10~999%，Us校正值＝实际电压值/显示值。

### 8.3漏电设置

选中菜单【漏电设置】，按“确定”键，将依次进入其子菜单，并显示各子菜单的当前值，

闭锁电阻 042.5K

漏电校正

0R欧校正

串联电阻 000.0K

漏电投入延时03.0S

闭锁电阻设置

将光标移至菜单【闭锁电阻】，按“确定”键，进入修改界面

闭锁电阻

042.5K

配合“复位”、“移位”和“确定”等按键,设置客户所需要的漏电闭锁电阻。

串联电阻设置

将光标移至菜单【串联电阻】，按“确定”键，进入修改界面

串联电阻

000.0K

缺省为0K，配合“复位”、“移位”和“确定”等按键，设置客户所需要的回路串联电阻。

漏电投入延时设置

将光标移至菜单【漏电投入延时】，按“确定”键，进入修改界面

漏电投入延时

03.0S

缺省为3S，用户可以根据要求在1~10S范围内，设置分闸后漏电闭锁检测投入延时时间。

漏电校正、0欧校正：由厂家设置。

### 8.4系统设置

选中菜单【系统设置】，按“确定”键，将依次进入其子菜单，并显示各子菜单的当前值，

工作模式

电源选择

时间设置

启动页面

软件版本

语言选择

背光控制

背光亮度

系统密码

485地址

485波特率

485校验

电源选择设置

可将光标移至子菜单【电源选择】，可以设置开关的通讯，按“确定”键，进入修改界面

电源选择

Uab

系统缺省为Uab，有三种选择方式Uab、Ubc、Uac，用户可以根据输入保护器电源的线路，选择电源输入相序；准确输入电源相序是准确测量功率因素、有功功率、无功功率及电度计量的基础，必须仔细认真选择电源输入相。

时间设置

将光标移至菜单【时间设置】，按“确定”键，进入修改界面

2012-11-11-11      12:12:12

配合“复位”、“移位”和“确定”等键，设置正确的系统时间。

语言选择设置

将光标移至菜单【语言选择】，选择页面操作语言按“确定”键，进入修改界面

语言选择

中文

系统缺省为中文，语言有中文和英文两种可供选择

背光控制设置

将光标移至菜单【背光控制】，设置液晶背光点亮时间，按“确定”按钮，进入修改界

背光控制

常亮

系统缺省为常亮。液晶背光点亮时间有10S、60S、30分钟、1小时、常亮等供选择。

背光亮度设置

将光标移至菜单【背光亮度设置】，按“确定”按钮，进入修改界面

背光亮度

100%

系统缺省为100%，配合“复位”、“移位”和“确定”等按键，设置所需亮度。

系统密码设置

将光标移至菜单【系统密码】，可以修改系统密码，按“确定”键，进入修改界面

请输入系统密码

0000

输入原来的系统密码后，进入设置新密码界面

请设置新密码

0000

配合“复位”、“移位”和“确定”等按键修改新密码。出厂时密码设置为“0000”，未经主管部门同意请勿随意改动。

485地址设置

将光标移至菜单【485地址】，按“确定”按钮，进入修改界面

485地址

002

系统缺省为002，配合“复位”、“移位”和“确定”等按键，设置所需地址。

485波特率设置

将光标移至菜单【485波特率】，按“确定”按钮，进入修改界面

485波特率

9600

系统缺省为9600，配合“复位”、“移位”和“确定”等按键，设置所需波特率。

485校验设置

将光标移至菜单【485校验】，按“确定”按钮，进入修改界面

偶校验

系统缺省为偶校验。有偶校验、奇校验和无校验等三种形式可选。

【启动页面】、【软件版本】是由出厂厂家设置的。

8.5保护设置

选中菜单【保护设置】，按“确定”键，将依次进入其子菜单

短路保护

不平衡保护

欠压保护

漏电闭锁保护

过载保护

电流端相保护

过压保护

短路保护设置

将光标移至菜单【短路保护】，按“确定”按钮，进入修改界面

短路保护

开启

系统缺省为开启。有开启和关闭等两种形式可选，当选择“开启”时，该功能则开启，选择“关闭”时，该功能被关闭。其他几种保护设置功能设置如同短路保护功能设置。

### 8.6现场试验

选中菜单【现场试验】，按“确定”键，将依次进入其子菜单，

过载试验

断相试验

失压试验

不平衡试验

按“确定”键后保护器输出相应的故障显示页面。

### 8.7事件记录

选中菜单【事件记录】，按“确定”键，将依次进入其子菜单，并显示各子菜单的当前值，

故障查询

故障清除

合闸清0

合闸次数

电量清除

故障查询

选中菜单【故障查询】，按“确定”键进入事件查询，查询故障记录如下：

ID=0 过载

Ia=2005.1A

Ib=2008.3A

Ic=2004.2A

2012-11-24       10:44:45

2012-11-24       10:47:41

故障清除

将光标移至菜单【故障清除】，按“确定”键进入事件清除。

确定清除ESC取消

### 8.7菜单总体结构及说明

ZBQP型综合保护器菜单总体结构及说明如表5所示。

表5  ZBQP型综合保护器菜单总体结构及说明

| 一级菜单 | 二级菜单 | 菜单说明 |
| --- | --- | --- |
| 电流 设置 | 额定电流 | 实际运行电流，不允许超过规定的最大电流值 |
|  | 短路倍数 | 一般整定为额定电流的8～10倍 |
|  | 短路延时 | 一般整定为0ms |
|  | 互感器类型 | 一般选30A、40A、60A、80A、120A及200A型电流互感器 |
|  | 不平衡保护 | 在0.1～99.9S内设置，该功能可关闭 |
|  | 不平衡范围 | 一般设定为60% |
|  | IA校正 | I1A校正值＝实际电流值/显示值 |
|  | IB校正 | I1B校正值＝实际电流值/显示值 |
|  | IC校正 | I1C校正值＝实际电流值/显示值 |
| 电压 设置 | 额定电压 | 可整定为127V、380V、660V、1140V、3300V |
|  | 欠压延时 | 在0.1～60S内设置，该功能可关闭 |
|  | 欠压比值 | 0.600-1.000倍可调整，缺省为额定电压0.750倍 |
|  | 过压延时 | 在0.1～60S内设置，该功能可关闭 |
|  | 过压比值 | 1-1.5倍内可整定，缺省为额定电压1.15倍 |
|  | Us校正值 | Us校正值＝实际电压值/显示值 |
| 漏电 设置 | 闭锁电阻 | 可整定,一般设为42KΩ、22.5KΩ、7KΩ |
|  | 漏电校正 | 由厂家设置 |
|  | 0欧校正 | 由厂家设置 |
|  | 串联电阻 | 000.0K |
|  | 漏电投入延时 | 设置分闸后漏电闭锁检测延时时间，缺省为5S，可在1～10S内设置。 |
| 系统设置 | 工作模式 | 有电磁起动器、水位控制器、可逆起动器等三种模式可选。 |
|  | 电源选择 | 有Uab、Ubc、Uac三种可选 |
|  | 时间设置 | 可修改 |
|  | 启动页面 | 由厂家设置 |
|  | 软件版本 | 显示软件版本号 |
|  | 语言选择 | 中文、英文可选 |
|  | 背光控制 | 液晶背光延时时间 |
|  | 背光亮度 | 缺省为100% |
|  | 系统密码 | 缺省为 0000 |
|  | 485地址 | 缺省为002 |
| 保护设置 | 短路保护 | 有开启和关闭两种选择，缺省为开启 |
|  | 不平衡保护 | 有开启和关闭两种选择，缺省为开启 |
|  | 欠压保护 | 有开启和关闭两种选择，缺省为开启 |
|  | 漏电闭锁保护 | 有开启和关闭两种选择，缺省为开启 |
|  | 过载保护 | 有开启和关闭两种选择，缺省为开启 |

续表5

| 一级菜单 | 二级菜单 | 菜单说明 |
| --- | --- | --- |
|  | 电流断相保护 | 有开启和关闭两种选择，缺省为开启 |
|  | 过压保护 | 有开启和关闭两种选择，缺省为开启 |
| 现场 试验 | 过载试验 | 显示电流过载故障 |
|  | 断相试验 | 显示断相故障 |
|  | 欠压试验 | 显示欠压故障 |
|  | 不平衡试验 | 显示不平衡故障 |
| 事件 记录 | 故障查询 | 可查询历史故障记录 |
|  | 故障清除 | 清除历史故障记录 |
|  | 合闸清0 | 清楚合闸次数 |
|  | 合闸次数 | 记录合闸次数 |
|  | 故障清除 | 清除历史故障记录 |
|  | 电量清除 | 清除电度计量 |

注：校正值为校正电流电压测量误差而设置的参数，其值为实际电流电压值/保护器显示值。

## 9、外形结构

9.1、ZBQP型电磁起动器综合保护器安装尺寸如图所示。

9.2、外形尺寸：134×110×35

ZBQP型电磁起动器综合保护器安装尺寸

## 10、互感器外壳安装尺寸

10.1、80A电流等级互感器外壳安装尺寸如图所示。

10.2、120A电流等级互感器外壳安装尺寸如图所示。

10.3、200A电流等级互感器外壳安装尺寸如图所示。

## 11、包装、运输、保管及注意事项

10.1、按包装技术条件中的规定进行包装。

10.2、在储运过程中，不得受强烈振动、颠簸、摔撞和雨雪的侵入。

10.3、应在干燥、通风、温度不高于＋40℃的室内保存。

10.4、当综合保护器工作过程中显示乱码，请按复位键。若按几次复位键后，仍不正常，则认为综合保护器已损坏，请予以更换，切勿带故障运行。

10.5、保护器最好是与外壳绝缘安装，这样有利于综合保护器更安全，更稳定（无条件时不要求）。

10.6、使用注意事项

1）不得随意更改产品元器件的规格、型号及其参数。

2）本综合保护器安装于隔爆电磁起动器的隔爆腔内。

## 12、ZBQP型电磁起动器综合保护器接线原理图

产 品 质 量 信 息 反 馈 单

尊敬的用户：

非常感谢您致信给浙江志展智能科技有限公司，希望您能满意我们的产品和提供的服务！

| 使用单位 |  |  |  | 联系电话 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 联系地址 |  |  |  | E－mail |  |
| 产品名称 |  | 型号规格 |  | 出厂编号 |  |
| 问题描述 |  |  |  |  |  |
| 您的要求及建议 | 年 月 日 |  |  |  |  |

联系地址：杭州市西湖区西湖科技园西园八路11号信息科技产业园E座502

销售热线：0571-88955058     传真：0571-88955098