ZBQS型电磁起动器综合保护器

产 品 使 用 说 明 书

浙江志展智能科技有限公司

Zhejiang Zhizhan Intelligent Technology Co . ，Ltd.

目   录

1、用途	2

2、特点	2

3、型式、基本参数	2

4、工作条件	3

5、工作原理	3

6、功能	3

7、使用说明	4

8、操作菜单	6

8.1电流设置	6

8.2电压设置	8

8.3漏电设置	10

8.4系统设置	11

8.6现场试验	13

8.7事件记录	14

8.7菜单总体结构及说明	14

9、外形结构	16

10、互感器外壳安装尺寸	16

11、包装、运输、保管及注意事项	17

12、ZBQP型电磁起动器综合保护器接线原理图	18

13、ZBQS型电磁起动器综合保护器接线原理图	19

14、ZBQN型电磁起动器综合保护器接线原理图	20

## 1、用途

ZBQS型电磁起动器综合保护器（以下简称综合保护器），适用于含有爆炸性气体环境（甲烷、煤尘）的煤矿井下。能与交流50HZ、电压等级为380V、660V、1140V，最大电流至200A的各种型号电磁起动器（包括可逆起动器）配套使用。本综合保护器具有过载、速断、欠压、过压、断相、三相不平衡、漏电闭锁、漏气保护闭锁、风电闭锁等保护功能；能实现远方/就地转换操作；能够根据水位高低自动控制起动器合闸或分闸功能；其中水位触点及远控触点是本质安全型，同时具有故障记忆、时间、四遥等功能。

## 2、特点

综合保护器是以32位单片机为核心，辅以工业级外围芯片，以及科学的算法，保护可靠灵敏，测量精度高。采用多种抗干扰措施，使装置具有极高的抗干扰能力。在装置的设计上，采用标准化、模块化硬件设计，高精度的A/D转换，专用电源模块,晶体计时。在用户界面上，采用大屏幕液晶汉化显示，自动背光，菜单式操作指示，对重要操作授权密码，有效防止误操作发生。本综合保护器存贮一套定值，并可在线查询、修改，具备事件顺序记录、及事件、遥测、遥信、遥调、遥控等功能。具备完备的自检功能，故障定位到主要芯片。

综合保护器配置带隔离RS-485标准通讯接口，通讯方式可采用通信电缆线。

## 3、型式、基本参数

3.1、产品型号及代码含义

起动器类型：P-表示普通电磁起动器；S-表示水位自动控制电磁起动器。

最大整定电流：200—表示最大整定电流为200A；80—表示最大整定电流为80A。

通讯标识： 空白—表示不带通讯功能；T-表示带485通讯功能。

示例：ZBQP-200T表示最大整定电流为200A带485通讯功能普通型本质安全电磁起动器综合保护器。

3.2、基本参数

综合保护器工作电压：AC36V；

综合保护器工作容量：15W；

额定电压：1140V、660V、380V；

整定电流：30A、60A、80A 、120A、200A；其中30A、60A和80A最小电流1A，步长为0.1A；120A、200A最小电流5A，步长为1A。

3.3、综合保护器电源标准频率为：50Hz。

3.4、综合保护器为长期工作制。

## 4、工作条件

海拔不超过2000m；

绝对大气压：80～110KPa；

环境温度为：-10℃～＋70℃；

空气相对湿度不大于95％（环境温度为＋25℃）；

无足以腐蚀金属和损坏绝缘的环境；

无滴水及水浸的地方；

工作场所无显著摇动和冲击振动；

用于矿井时，必须安装于各种型号电磁起动器隔爆腔内；

工作电压：AC13～30V，50Hz。

## 5、工作原理

当需要水位控制时，将工件模式选择为“水位”模式，当外部水位达到高水位时，内部的继电器KB吸合，KM得电吸合，通过辅助节点ZJ-1保持。当外部水位降低到低水位以下时，真空接触器KM失电，负载断开。也可以通过就地的停止铵钮“TA1”停止。

## 6、功能

6.1、过载保护

6.1.1、对起动器负荷侧出现的持续过载，实施反时限保护并报警。

6.1.2、对起动器负荷侧出现的断续过载，进行能量释放和积累运算，实施反时限保护并报警。

6.1.3、过载保护时，其特性应按表1的规定

表1反时限过载延时动作特性

| 实际电流 /整定电流 | 动作时间 | 起始状态 | 复位方式 | 复位时间 Min |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.05 | 长期不动作 | --- | --- | --- |
| 1.20 | 5min<t<20min | 热态 | 自动 | 1<tr<3 |
| 1.50 | 1min<t<3min | 热态 | 自动 | 1<tr<3 |
| 6.00 | 8s<t<16s | 冷态 | 自动 | 1<tr<3 |

6.2、短路保护

对起动器负荷侧出现的短路故障，能起短路保护，倍数（8~10）Ie；动作时间200-400ms。

6.3、主电路漏电闭锁保护

主电路对地绝缘电阻降低到表2的动作值时，实现主电路漏电闭锁。当对地绝缘电阻上升到动作值1~1.5倍时，应解除主电路漏电闭锁。

表2 单对地漏电闭锁动作值

| 主电路额定电压（V） | 单相漏电闭锁整定值（KΩ） | 动作值允许误差（%） |
| --- | --- | --- |
| 380 | 7 | ＋20 |
| 660 | 22 | ＋20 |
| 1140 | 40 | ＋20 |

6.4、欠压保护

当电网电压降低到额定值的低电压整定值以下时，综合保护器可靠动作，其调整范围是额定值的0.6-1倍；低电压保护动作时间有0.1s~60S可选，低电压保护功能可以关闭。

6.5、过压保护

当电网电压升高到额定值的过电压整定值以上时，综合保护器可靠动作，其调整范围是额定值的1-1.5倍；过电压保护动作时间有0.1s~60S可选，过电压保护功能可以关闭。

6.6、电网实时电流电压显示：

显示当前电网电压及三相负载电流值，精度±5％。

6.7、断相与三相不平衡保护

综合保护器断相保护功能应符合表3的规定。

表3 断相保护性能

| 序号 | 过载电流/整定电流 | 动作时间 | 起始状态 | 周围环境温度℃ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 任意两相 | 第三相 |  |  |  |
| 1 | 1.0 | 0.9 | >2h | 冷态 | +20 |
| 2 | 1.15 | 0 | <20min | 热态 | +20 |

7、短路试验、手动/自动功能

电磁启动器模式下可实现短路试验功能；水位控制器模式下可选择为手动合分闸或自动合分闸。

8、显示分闸/合闸等运行状态。

9、具有故障原因记忆功能，有前25次故障分断原因详细记录。

10、具备模拟故障试验自检功能。

11、具有晶体分频计时功能。

12、既有二级密码保护功能。

13、具有电流电压显示值校正功能。

14、具有本安型的水位自动控制功能

当水位达到高水位标识位置时，综合保护器能够使电磁起动器自动合闸，水泵开始工作；当水位降低到低水位标识位置时，综合保护器能够使电磁起动器自动分闸，水泵停止工作。

15、具有本安型485通讯功能（非通讯机型的不要求）

本质安全电路应达到GB3836.4-2000的有关规定。在JBQ型电磁起动器中RS-485通讯A、B两端子为“ib”本质安全电路接线端子。使用时无需电源和地线，可独立工作，自成回路。该保护器需安装在隔爆兼本质安全型电磁起动器隔爆腔内，通讯需要时，将RS-485通讯A、B两线直接与本质安全型通讯分站配接，完成通讯功能。(注：此分站需经防爆站检验，并具有防爆证和配接时须经防爆联检合格) 。

## 7、使用说明

7.1、定值整定

定值整定如表4所示

表4 定值整定表

| 序号 | 定值名称 | 整定范围 | 整定参考说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 额定电流 | 0.2-200A | 实际运行电流，不允许超过规定的最大电流值 |
| 2 | 短路倍数 | 1 -10倍 | 一般整定为额定电流的8～10倍 |
| 3 | 短路延时 | 0-200mS | 一般整定为0ms |
| 4 | 互感器类型 | ***A | 一般选30A、40A、60A、80A、120A、200A型电流互感器 |
| 5 | 不平衡保护 | ***S | 0.1s～99.9s可选、不平衡功能可关闭 |
| 6 | 不平衡范围 | 10-100% | 一般设定为60% |
| 7 | 额定电压 | *****V | 可整定为127V、 380V、660V、1140V、3300V |
| 8 | 欠压延时 | ****S | 可在0.1～60s内设置，欠压功能可关闭 |
| 9 | 欠压比值 | 0.600-1.000 | 一般设为额定电压0.750倍 |

续表4

| 序号 | 定值名称 | 整定范围 | 整定参考说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 | 过压延时 | ****S | 可在0.1～60s内设置，欠压功能可关闭 |
| 11 | 过压比值 | 1-1.5倍 | 一般设为额定电压1.15倍 |
| 12 | 闭锁电阻 | ***KΩ | 根据电压等级自动设置，可手工微调 |
| 13 | 漏电投入 | ***S | 可在1～10s内设置 |
| 14 | 工作模式 | ****** | 有电磁起动器、水位控制器、可逆起动器等三种模式可选。 |
| 15 | 电源选择 | ** | Uab、Ubc、Uac可选 |
| 16 | 语言选择 | ** | 中文、英文可选择 |
| 17 | 背光控制 | ** | 10s、60s、30分、1小时、常亮等可选 |
| 18 | 背光亮度 | 10-100% | 缺省为100% |
| 19 | 485地址 | *** | 缺省为002 |
| 20 | 485波特率 | **** | 1200、2400、4800、9600、19200、38400、51200、115200可选 |
| 21 | 485校验 | *** | 偶校验、奇校验、无校验可选 |

定值整定方法

方法一：通过液晶操作进行整定

方法二：通过485通信接口用笔记本电脑或掌上电脑进行整定；

方法三：通过RS485通信接口经通讯管理机进行整定。

2、按键操作说明

各按键的作用如下

a.“复位”键，用于系统初始化，复位键还可以做“退出”键使用；

b.“移位”，“确定”等三键用于改变光标位置，从而选择所需的操作项目；其中“复位”，“移位”键可以用于改变光标处的数字；“移位”键可以用于锁定测量界面。

c.“确定”键用于确认所进行的操作、确定键同时也起着向右移动光标的作用。

3、操作指南

1）上电显示

复位后进入循环翻转显示测量值界面

ZBQP型普通电磁起动器翻转界面

ZBQS型水位手动控制电磁起动器翻转界面

ZBQS型水位自动控制电磁起动器翻转界面

ZBQN型普通电磁起动器翻转界面

注：999.9K表示闭锁电阻无限大

U代表当前系统电压；按“移位”键可锁定测量值界面

## 8、操作菜单

按“确定”按键进入一级菜单

### 8.1电流设置

选中菜单【电流设置】，按“确定”键，将依次进入其子菜单，并显示各子菜单的当前值，

额定电流功能设置

将光标移至菜单【额定电流】，按“确定”按钮，进入定值修改时，首先显示

配合“复位”、“移位”和“确定”等按键输入正确密码后，再按“确定”键进入，出厂时密码设置为“0000”，未经主管部门同意请勿随意改动。正确输入密码后，显示

系统缺省额定电流为200A，配合“复位”、“移位”和“确定”等按键，用户可以在0.2~200A内设置所需的额定电流。

短路倍数设置

将光标移至菜单【短路倍数】，按“确定”键，进入修改界面

系统缺省电流短路倍数为8.00倍，用户可以根据需要在1~10内自行设定。

短路延时设置

将光标移至菜单【短路延时】，按“确定”键，进入修改界面

系统缺省短路延时为100ms，用户可以根据需要在0~200ms内自行设定

互感器类型设置

将光标移至菜单【互感器类型】，按“确定”键，进入修改界面

系统缺省为200A，按“移位”键，可选择200A、120A、80A、60A、40A、30A型互感器。

不平衡保护设置

将光标移至菜单【不平衡保护】，按“确定”键，进入修改界面

系统缺省为5S，按“移位”键，可在0.1s～99.9s内选择所需的不平衡保护动作延时时间。

不平衡范围设置

将光标移至菜单【不平衡范围】，按“确定”键，进入修改界面

系统缺省为60%，用户可以根据需要在10~99%内自行设定

电流测量值校正

将光标移至菜单【Ia校正】，按“确定”键，进入修改界面

系统缺省为100％，校正范围为0.1~900%，IA校正值＝实际电流值/显示值；IB、IC校正值以同样方法进行校正。

### 8.2电压设置

选中菜单【电压设置】，按“确定”键，将依次进入其子菜单，并显示各子菜单的当前值，

额定电压设置

将光标移至子菜单【额定电压】，按“确定”键，进入修改界面

系统缺省额定电压为660V，有3300V、1140V、660V、380V和127V五级可选。

欠压延时设置

将光标移至菜单【欠压延时】，按“确定”键，进入修改界面

系统缺省为5S，按“移位”键，可选择0.1-60S、关闭等欠压延时时间。

欠压比值设置

将光标移至菜单【欠压比值】，按“确定”键，进入修改界面

系统缺省欠压比值为0.750倍，用户可以根据需要在0.600~1.000倍内自行设定。

过压延时设置

将光标移至菜单【过压延时】，按“确定”键，进入修改界面

系统缺省为2S，按“移位”键，可选择0.1-60S、关闭等过压延时时间。

过压比值设置

将光标移至菜单【过压比值】，按“确定”键，进入修改界面

系统缺省过压比值为1.150倍，用户可以根据需要在1.000~1.500倍内自行设定。

电压测量值校正

将光标移至菜单【Us校正值】，按“确定”键，进入修改界面

系统缺省为100％，校正范围为10~999%，Us校正值＝实际电压值/显示值。

### 8.3漏电设置

选中菜单【漏电设置】，按“确定”键，将依次进入其子菜单，并显示各子菜单的当前值，

闭锁电阻设置

将光标移至菜单【闭锁电阻】，按“确定”键，进入修改界面

配合“复位”、“移位”和“确定”等按键,设置客户所需要的漏电闭锁电阻。

串联电阻设置

将光标移至菜单【串联电阻】，按“确定”键，进入修改界面

缺省为0K，配合“复位”、“移位”和“确定”等按键，设置客户所需要的回路串联电阻。

漏电投入延时设置

将光标移至菜单【漏电投入延时】，按“确定”键，进入修改界面

缺省为3S，用户可以根据要求在1~10S范围内，设置分闸后漏电闭锁检测投入延时时间。

漏电校正、0欧校正：由厂家设置。

### 8.4系统设置

选中菜单【系统设置】，按“确定”键，将依次进入其子菜单，并显示各子菜单的当前值，

电源选择设置

可将光标移至子菜单【电源选择】，可以设置开关的通讯，按“确定”键，进入修改界面

系统缺省为Uab，有三种选择方式Uab、Ubc、Uac，用户可以根据输入保护器电源的线路，选择电源输入相序；准确输入电源相序是准确测量功率因素、有功功率、无功功率及电度计量的基础，必须仔细认真选择电源输入相。

时间设置

将光标移至菜单【时间设置】，按“确定”键，进入修改界面

配合“复位”、“移位”和“确定”等键，设置正确的系统时间。

语言选择设置

将光标移至菜单【语言选择】，选择页面操作语言按“确定”键，进入修改界面

系统缺省为中文，语言有中文和英文两种可供选择

背光控制设置

将光标移至菜单【背光控制】，设置液晶背光点亮时间，按“确定”按钮，进入修改界

系统缺省为常亮。液晶背光点亮时间有10S、60S、30分钟、1小时、常亮等供选择。

背光亮度设置

将光标移至菜单【背光亮度设置】，按“确定”按钮，进入修改界面

系统缺省为100%，配合“复位”、“移位”和“确定”等按键，设置所需亮度。

系统密码设置

将光标移至菜单【系统密码】，可以修改系统密码，按“确定”键，进入修改界面

输入原来的系统密码后，进入设置新密码界面

配合“复位”、“移位”和“确定”等按键修改新密码。出厂时密码设置为“0000”，未经主管部门同意请勿随意改动。

485地址设置

将光标移至菜单【485地址】，按“确定”按钮，进入修改界面

系统缺省为002，配合“复位”、“移位”和“确定”等按键，设置所需地址。

485波特率设置

将光标移至菜单【485波特率】，按“确定”按钮，进入修改界面

系统缺省为9600，配合“复位”、“移位”和“确定”等按键，设置所需波特率。

485校验设置

将光标移至菜单【485校验】，按“确定”按钮，进入修改界面

系统缺省为偶校验。有偶校验、奇校验和无校验等三种形式可选。

【启动页面】、【软件版本】是由出厂厂家设置的。

8.5保护设置

选中菜单【保护设置】，按“确定”键，将依次进入其子菜单

短路保护设置

将光标移至菜单【短路保护】，按“确定”按钮，进入修改界面

系统缺省为开启。有开启和关闭等两种形式可选，当选择“开启”时，该功能则开启，选择“关闭”时，该功能被关闭。其他几种保护设置功能设置如同短路保护功能设置。

### 8.6现场试验

选中菜单【现场试验】，按“确定”键，将依次进入其子菜单，

按“确定”键后保护器输出相应的故障显示页面。

### 8.7事件记录

选中菜单【事件记录】，按“确定”键，将依次进入其子菜单，并显示各子菜单的当前值，

故障查询

选中菜单【故障查询】，按“确定”键进入事件查询，查询故障记录如下：

故障清除

将光标移至菜单【故障清除】，按“确定”键进入事件清除。

### 8.7菜单总体结构及说明

ZBQS型综合保护器菜单总体结构及说明如表5所示。

表5  ZBQS型综合保护器菜单总体结构及说明

| 一级菜单 | 二级菜单 | 菜单说明 |
| --- | --- | --- |
| 电流 设置 | 额定电流 | 实际运行电流，不允许超过规定的最大电流值 |
|  | 短路倍数 | 一般整定为额定电流的8～10倍 |
|  | 短路延时 | 一般整定为0ms |
|  | 互感器类型 | 一般选30A、40A、60A、80A、120A及200A型电流互感器 |
|  | 不平衡保护 | 在0.1～99.9S内设置，该功能可关闭 |
|  | 不平衡范围 | 一般设定为60% |
|  | IA校正 | I1A校正值＝实际电流值/显示值 |
|  | IB校正 | I1B校正值＝实际电流值/显示值 |
|  | IC校正 | I1C校正值＝实际电流值/显示值 |
| 电压 设置 | 额定电压 | 可整定为127V、380V、660V、1140V、3300V |
|  | 欠压延时 | 在0.1～60S内设置，该功能可关闭 |
|  | 欠压比值 | 0.600-1.000倍可调整，缺省为额定电压0.750倍 |
|  | 过压延时 | 在0.1～60S内设置，该功能可关闭 |
|  | 过压比值 | 1-1.5倍内可整定，缺省为额定电压1.15倍 |
|  | Us校正值 | Us校正值＝实际电压值/显示值 |
| 漏电 设置 | 闭锁电阻 | 可整定,一般设为42KΩ、22.5KΩ、7KΩ |
|  | 漏电校正 | 由厂家设置 |
|  | 0欧校正 | 由厂家设置 |
|  | 串联电阻 | 000.0K |
|  | 漏电投入延时 | 设置分闸后漏电闭锁检测延时时间，缺省为5S，可在1～10S内设置。 |
| 系统设置 | 工作模式 | 有电磁起动器、水位控制器、可逆起动器等三种模式可选。 |
|  | 电源选择 | 有Uab、Ubc、Uac三种可选 |
|  | 时间设置 | 可修改 |
|  | 启动页面 | 由厂家设置 |
|  | 软件版本 | 显示软件版本号 |
|  | 语言选择 | 中文、英文可选 |
|  | 背光控制 | 液晶背光延时时间 |
|  | 背光亮度 | 缺省为100% |
|  | 系统密码 | 缺省为 0000 |
|  | 485地址 | 缺省为002 |
| 保护设置 | 短路保护 | 有开启和关闭两种选择，缺省为开启 |
|  | 不平衡保护 | 有开启和关闭两种选择，缺省为开启 |
|  | 欠压保护 | 有开启和关闭两种选择，缺省为开启 |
|  | 漏电闭锁保护 | 有开启和关闭两种选择，缺省为开启 |
|  | 过载保护 | 有开启和关闭两种选择，缺省为开启 |

续表5

| 一级菜单 | 二级菜单 | 菜单说明 |
| --- | --- | --- |
|  | 电流断相保护 | 有开启和关闭两种选择，缺省为开启 |
|  | 过压保护 | 有开启和关闭两种选择，缺省为开启 |
| 现场 试验 | 过载试验 | 显示电流过载故障 |
|  | 断相试验 | 显示断相故障 |
|  | 欠压试验 | 显示欠压故障 |
|  | 不平衡试验 | 显示不平衡故障 |
| 事件 记录 | 故障查询 | 可查询历史故障记录 |
|  | 故障清除 | 清除历史故障记录 |
|  | 合闸清0 | 清楚合闸次数 |
|  | 合闸次数 | 记录合闸次数 |
|  | 故障清除 | 清除历史故障记录 |
|  | 电量清除 | 清除电度计量 |

注：校正值为校正电流电压测量误差而设置的参数，其值为实际电流电压值/保护器显示值。

## 9、外形结构

9.1、ZBQS型电磁起动器综合保护器安装尺寸如图所示。

9.2、外形尺寸：134×110×35

ZBQS型电磁起动器综合保护器安装尺寸

## 10、互感器外壳安装尺寸

10.1、80A电流等级互感器外壳安装尺寸如图所示。

10.2、120A电流等级互感器外壳安装尺寸如图所示。

10.3、200A电流等级互感器外壳安装尺寸如图所示。

## 11、包装、运输、保管及注意事项

10.1、按包装技术条件中的规定进行包装。

10.2、在储运过程中，不得受强烈振动、颠簸、摔撞和雨雪的侵入。

10.3、应在干燥、通风、温度不高于＋40℃的室内保存。

10.4、当综合保护器工作过程中显示乱码，请按复位键。若按几次复位键后，仍不正常，则认为综合保护器已损坏，请予以更换，切勿带故障运行。

10.5、保护器最好是与外壳绝缘安装，这样有利于综合保护器更安全，更稳定（无条件时不要求）。

10.6、使用注意事项

1）不得随意更改产品元器件的规格、型号及其参数。

2）本综合保护器安装于隔爆电磁起动器的隔爆腔内。

## 13、ZBQS型电磁起动器综合保护器接线原理图

产 品 质 量 信 息 反 馈 单

尊敬的用户：

非常感谢您致信给浙江志展智能科技有限公司，希望您能满意我们的产品和提供的服务！

| 使用单位 |  | 联系电话 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 联系地址 |  | E－mail |  |
| 产品名称 |  | 型号规格 |  | 出厂编号 |  |
| 问题描述 |  |
| 您的要求及建议 | 年 月 日 |

联系地址：杭州市西湖区西湖科技园西园八路11号信息科技产业园E座502

销售热线：0571-88955058     传真：0571-88955098

# Text boxes

浙江志展智能科技

电磁起动器监控系统

Ia= ****A

Ib= ****A

Ic= ****A

Us = ****V

漏电电阻999.9K

开关状态：分闸

频率=50.0Hz

CosA  CosB  CosC

1.00   1.00   1.00

0000   0000  0000

有功功率0Kw

无功功率0Kvar

电量0Kwh

2012-01-01     11:11:11

CosA  CosB  CosC

1.00   1.00   1.00

0000   0000  0000

有功功率0Kw

无功功率0Kvar

电量0Kwh

2012-01-01     11:11:11

Ia= ****A

Ib= ****A

Ic= ****A

Us = ****V

漏电电阻999.9K

开关状态：手动分闸

频率=50.0Hz

CosA  CosB  CosC

1.00   1.00   1.00

0000   0000  0000

有功功率0Kw

无功功率0Kvar

电量0Kwh

2012-01-01     11:11:11

Ia= ****A

Ib= ****A

Ic= ****A

Us = ****V

漏电电阻999.9K

开关状态：无水停车

频率=50.0Hz

Ia= ****A

Ib= ****A

Ic= ****A

Us = ****V

漏电电阻999.9K

开关状态：分闸

频率=50.0Hz

CosA  CosB  CosC

1.00   1.00   1.00

0000   0000  0000

有功功率0Kw

无功功率0Kvar

电量0Kwh

2012-01-01     11:11:11

电流设置

电压设置

漏电设置

系统设置

保护设置

现场试验

事件记录

额定电流  200.0A

短路倍数  08.00Ie

短路延时  000ms

互感器类型 200A

不平衡保护 05.0S

不平衡范围  **%

IA校正 100.0％

IB校正 100.0％

IC校正 100.0％

请输入系统密码

0000

额定电流

200.0A

短路倍数

08.00Ie

短路延时

100ms

互感器类型

200A

不平衡保护

05.0S

不平衡范围

060%

IA  校正

100.0％

额定电压  1140V

欠压延时  05.0S

欠压比值  0.750Ue

过压延时  02.0S

过压比值  1.150 Ue

Us校正值 100.0％

退出

额定电压

1140V

欠压延时

05.0S

欠压比值

0.750Ue

过压延时

02.0S

过压比值

1.150Ue

Us校正值

100.0％

闭锁电阻 042.5K

漏电校正

0R欧校正

串联电阻 000.0K

漏电投入延时03.0S

闭锁电阻

042.5K

串联电阻

000.0K

漏电投入延时

03.0S

工作模式

电源选择

时间设置

启动页面

软件版本

语言选择

背光控制

背光亮度

系统密码

485地址

485波特率

485校验

电源选择

Uab

2012-11-11-11      12:12:12

语言选择

中文

背光控制

常亮

背光亮度

100%

请输入系统密码

0000

请设置新密码

0000

485地址

002

485波特率

9600

偶校验

短路保护

不平衡保护

欠压保护

漏电闭锁保护

过载保护

电流端相保护

过压保护

短路保护

开启

过载试验

断相试验

失压试验

不平衡试验

故障查询

故障清除

合闸清0

合闸次数

电量清除

ID=0 过载

Ia=2005.1A

Ib=2008.3A

Ic=2004.2A

2012-11-24       10:44:45

2012-11-24       10:47:41

确定清除ESC取消