低压电磁起动器智能综合保护装置

产 品 使 用 说 明 书

浙江志展智能科技有限公司

目   录

1、用途	1

2、特点	1

3、型式、基本参数	1

4、工作条件	1

5、功能	2

6、使用说明	3

7、操作菜单	4

7.1电流设置	4

7.2电压设置	6

7.3漏电设置	8

7.4联机设置	8

7.5本机参数设置	9

7.6系统试验	11

7.7事件记录	12

7.8菜单总体结构及说明	13

8、外形结构	15

9、包装、运输、保管及注意事项	15

10、ZBQ－3TC低压电磁起动器智能综保接线原理图	16

## 1、用途

ZBQ系列低压电磁起动器智能综合保护装置（简称起动器综保），适用于含有爆炸性气体环境（甲烷、煤尘）的煤矿井下。能与交流50HZ、电压等级为380V、660V、1140V，最大电流至400A的各种型号电磁起动器配套使用。本起动器综保具有过载、速断、欠压、过压、断相、三相不平衡、漏电闭锁、风电闭锁等保护功能。能实现远方/就地、单台/联台的转换操作，同时具有故障记忆、时间、遥控等扩展功能。

## 2、特点

低压电磁起动器智能综合保护装置是以32位单片机为核心，辅以工业级外围芯片，以及科学的算法，保护可靠灵敏，测量精度高。采用多种抗干扰措施，使装置具有极高的抗干扰能力。在装置的设计上，采用标准化、模块化硬件设计，高精度的A/D转换，专用电源模块,晶体计时。在用户界面上，采用大屏幕液晶汉化显示，自动背光，菜单式操作指示，对重要操作授权密码，有效防止误操作发生。本综合保护器存贮一套定值，并可在线查询、修改，具备事件顺序记录、及事件、遥测、遥信远传等功能。具备完备的自检功能，故障定位到主要芯片。

综保配置带隔离RS-485和CAN标准通讯接口，通讯方式可采用通信电缆线。

## 3、型式、基本参数

1、产品型号及代码含义

2、基本参数

额定电压：1140V、660V、380V

额定电流：200A、315A、400A 最小电流10A 步长1A

3、综合保护器电源标准频率为：50Hz。

4、综合保护器为长期工作制。

## 4、工作条件

1、海拔高度不超过2000米，周围环境压力为（0.8~1.1）×105Pa

2、环境温度－5˚С～+40˚С

3、空气相对湿度不大于95％（+25˚С）

4、在无强烈震动和冲击振动的环境

5、含有沼气和煤尘的空气中，但无足以腐蚀金属和破坏绝缘的气体和蒸汽的环境中

6、安装于各种型号电磁起动器隔爆腔内。

## 5、功能

1、过载保护

1.1、对起动器负荷侧出现的持续过载，实施反时限保护并报警。

1.2、对起动器负荷侧出现的断续过载，进行能量释放和积累运算，实施反时限保护并报警。

1.3、过载保护时，其特性应按表一的规定

表一：过载反时限表

| 过载电流 | 动作时间 | 起始状态 |
| --- | --- | --- |
| 1.05×Ie | 长期不动作 | 冷态 |
| 1.20×Ie | 5min<t<20min | 热态 |
| 1.50×Ie | 1min<t<3min | 热态 |
| 6.00×Ie | 8s<t<16s | 冷态 |

其中Ie代表电磁起动器上整定的额定工作电流。

2、短路保护

对起动器负荷侧出现的短路故障，进行定时限速断保护。

3、主电路漏电闭锁保护

主电路对地绝缘电阻降低到表二的动作值时，实现主电路漏电闭锁。当对地绝缘电阻上升到动作值约1.5倍时，应解除主电路漏电闭锁。

表二 单相对地漏电电阻值

| 主电路额定电压 （V） | 单相漏电闭锁整定值（KΩ） | 动作值允许误差 （％） |
| --- | --- | --- |
| 380 | 7 | ＋20 |
| 660 | 22 | ＋20 |
| 1140 | 40 | ＋20 |

4、低电压保护

当电网电压降低到额定电压一定倍值时（可以整定，一般为0.600Ue）可靠保护。

低电压保护动作延时时间可设为1秒、3秒、5秒或关闭。

5、过电压保护

当电网电压高于额定值一定倍值时（可以整定，一般为1.25Ue）可靠保护。

6、电网实时电流电压显示：

显示当前电网电压及三相负载电流值，精度±5％。

7、断相与三相不平衡保护

可对三相负载的电流断相保护，可根据默认的不平衡系数值对三相负载进行相不平衡保护，动作时间可以整定。

8、漏气闭锁保护。

9、风电闭锁保护。

10、显示单台/联台、分闸/合闸等运行状态。

11、故障原因记忆功能，有前20次故障分断原因详细记录。

12、具备模拟故障试验自检功能。

13、晶体分频计时功能。

14、二级密码保护功能。

15、电流电压显示值可校正。

## 6、使用说明

1、定值整定

表三 定值整定表

| 序号 | 定值名称 | 整定范围 | 整定参考说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 额定电流 | ****A | 实际运行电流，不允许超过规定的最大电流值 |
| 2 | 短路倍数 | ****Ie | 可整定为额定电流的1.5~10倍 |
| 3 | 短路延时 | ****ms | 0~300ms，默认0ms |
| 4 | 互感器类型 | ****A | 出厂已设置好 |
| 5 | 不平衡保护 | ****S | 可选择所需的不平衡保护延时时间 |
| 6 | 不平衡范围 | **% | 可以在10%~99%内整定 |
| 7 | 额定电压 | ****V | 一般整定为380V、660V或1140V |
| 8 | 额定电压 | ****V | 有1140V、660V和380V三级可选 |
| 9 | 欠压保护 | ****S | 可选择所需的欠压保护动作延时时间 |
| 10 | 欠压比值 | *.***倍 | 可设为为额定电压的0.600～1.000倍。 |
| 11 | 过压保护 | ****S | 可选择所需的过压动作延时时间 |
| 13 | 闭锁电阻 | ***KΩ | 设置用户所需要的漏电电阻，在2K~50K内整定 |
| 14 | 串联电阻 | ****K | 设置漏电回路电阻 |
| 15 | 启动延时 | ****S | 启动后机延时 一般为1～10秒 |
| 16 | 反馈延时 | ****S | 后机反馈延时，一般为2～10秒 |
| 17 | 通讯地址 | **** | 此值仅对地面监控系统有效 |
| 18 | 时间设置 |  | 设置系统时间 |
| 19 | 系统密码 | **** | 出厂值为0000，未经主管同意请勿改动 |
| 20 | 瓦斯延时 | ***S | 设置瓦斯闭锁保护延时时间，在0~20S内整定。 |
| 21 | 瓦斯触点 | 常开或常闭 | 设置瓦斯闭锁开关量信号类型。 |
| 22 | 背光控制 | 常亮 | 默认常亮，10S、60S、30M、1H可选 |
| 23 | 通讯设置 | B8_9600_EVEN | 12种类型可选 |
| 24 | 实验输入 | 开启 | 选择开启或关闭 |

定值整定方法

方法一：通过液晶操作进行整定

方法二：通过485或CAN通信接口用笔记本电脑或掌上电脑进行整定；

方法三：通过RS485或CAN通信接口经通讯管理机进行整定。

2、按键操作说明

各按键的作用如下

a.“复位”键，用于系统初始化，复位键还可以做“退出”键使用；

b.“向上”，“向下”，“确定”等三键用于改变光标位置，从而选择所需的操作项目；其中“向上”，“向下”键可以用于改变光标处的数字；“向下”键可以用于锁定测量界面。

c.“确定”键用于确认所进行的操作、确定键同时也起着向右移动光标的作用。

3、操作指南

1）上电显示

注：999.9K表示闭锁电阻无限大

复位后进入循环翻转显示测量值界面

Us代表当前系统电压；按“向下”键可锁定测量值界面

## 7、操作菜单

按“确定”按键进入一级菜单

### 7.1电流设置

选中菜单【电流设置】，按“确定”键，将依次进入其子菜单，并显示各子菜单的当前值，

额定电流功能设置

将光标移至菜单【额定电流】，按“确定”按钮，进入定值修改时，首先显示

配合“向上”、“向下”和“确定”等按键输入正确密码后，再按“确定”键进入，出厂时密码设置为“0000”，未经主管部门同意请勿随意改动。正确输入密码后，显示

系统默认额定电流为400A，配合“向上”、“向下”和“确定”等按键，设置所需要的额定电流。

短路倍数设置

将光标移至菜单【短路倍数】，按“确定”键，进入修改界面

系统默认短路电流倍数为8.00Ie，用户可以根据需要自行设定。

短路延时设置

将光标移至菜单【短路延时】，按“确定”键，进入修改界面

系统缺省短路延时为100ms，用户可以根据需要在0~300ms内自行设定

互感器类型设置

将光标移至菜单【互感器类型】，按“确定”键，进入修改界面

系统默认为400A，按“向下”键，可选择630A、400A、200A型互感器。

不平衡保护设置

将光标移至菜单【不平衡保护】，按“确定”键，进入修改界面

系统默认为关闭，按“向下”键，可选择所需的不平衡动作延时时间。

不平衡范围设置

将光标移至菜单【不平衡范围】，按“确定”键，进入修改界面

系统默认为60%，按“向下”键，不平衡范围可以在10%~99%内整定。

电流测量值校正

将光标移至菜单【IA校正值】，按“确定”键，进入修改界面

系统默认为100％，IA校正值＝实际电流值/显示值；IB、IC校正值以同样方法进行校正。

### 7.2电压设置

选中菜单【电压设置】，按“确定”键，将依次进入其子菜单，并显示各子菜单的当前值，

额定电压设置

将光标移至子菜单【额定电压】，按“确定”键，进入修改界面

系统默认额定电流为660V，有1140V、660V和380V三级可选。

欠压保护设置

将光标移至菜单【欠压保护】，按“确定”键，进入修改界面

系统默认为1S，按“向下”键，可选择所需的欠压保护动作延时时间，系统提供1S、2S、3S、4S、5S、10S、30S和关闭等几项可选。

欠压比值设置

将光标移至菜单【欠压比值】，按“确定”键，进入修改界面

系统默认欠压比值为0.750倍，用户可以根据需要自行设定，一般为额定电压的0.600～1.000倍。

过压保护设置

将光标移至菜单【过压保护】，按“确定”键，进入修改界面

系统默认为1S，按“向下”键，可选择所需的过压动作延时时间，系统提供1S、3S、5S、10S、30S和关闭等几项可选。

过压比值设置

将光标移至菜单【过压比值】，按“确定”键，进入修改界面

系统默认过压比值为1.150倍，过压比值在1~1.500倍内整定。

电压测量值校正

将光标移至菜单【UA校正值】，按“确定”键，进入修改界面

系统默认为100％，UA校正值＝实际电流值/显示值,在20%~600%内整定；UB、UC、Us校正值以同样方法进行校正。

## 7.3漏电设置

选中菜单【漏电设置】，按“确定”键，将依次进入其子菜单，并显示各子菜单的当前值，

闭锁电阻设置

系统根据额定电压会自动改变漏电电阻参数值，若客户需要自行整定，可将光标移至子菜单【闭锁电阻】，按“确定”键，进入修改界面

配合“向上”、“向下”和“确定”等按键，设置用户所需要的漏电电阻，在2K~50K内整定。

串联电阻设置

系统默认串联电阻为1.3K，用户可以根据选配的外围元器件，输入正确的漏电回路电阻值。可将光标移至子菜单【串联电阻】，按“确定”键，进入修改界面

配合“向上”、“向下”和“确定”等按键，输入串联电阻值，串联电阻是指漏电回路电阻。

【漏电校正】和【0欧校正】由出厂厂家设置。

### 7.4联机设置

选中菜单【联机设置】，按“确定”键，将依次进入其子菜单，并显示各子菜单的当前值，

启动延时设置

若客户需要整定启动延时时间，可将光标移至子菜单【启动延时】，按“确定”键，进入修改界面

配合“向上”、“向下”和“确定”等按键，设置用户所需要的延时时间。

反馈延时设置

若客户需要自行整定反馈延时时间，可将光标移至子菜单【反馈延时】，按“确定”键，进入修改界面

配合“向上”、“向下”和“确定”等按键，设置用户所需要的延时时间。

### 7.5本机参数设置

选中菜单【本机参数】，按“确定”键，将依次进入其子菜单，并显示各子菜单的当前值。

通讯地址设置

将光标移至菜单【通讯地址】，按“确定”按钮，进入修改界面

配合“向上”、“向下”和“确定”等按键输入通讯地址，在000~127内整定。

时间设置

将光标移至菜单【时间设置】，按“确定”键，进入修改界面

上一行是设定日期，下一行是设定时间，配合“向上”、“向下”和“确定”等键，设置正的系统时间。

系统密码设置

将光标移至菜单【系统密码】，按“确定”键，进入修改界面

配合““向上”、“向下”和“确定”等按键修改密码后，出厂时密码设置为“0000”，未经主管部门同意请勿随意改动。

瓦斯延时设置

将光标移至菜单【瓦斯延时】，按“确定”键，进入修改界面

配合“向上”、“向下”和“确定”等按键，设置用户所需要跳闸动作的瓦斯保护延时时间，在0~20S内整定。

瓦斯触点设置

将光标移至菜单【瓦斯触点】，按“确定”键，进入修改界面

配合“向上”、“向下”和“确定”等按键，设置用户所需要瓦斯闭锁开关量信号类型，有常开和常闭两种可选。

背光控制设置

将光标移至菜单【背光控制】，按“确定”键，进入修改界面

配合“向上”、“向下”和“确定”等按键，设置用户所需要液晶背光开关时间，有10S、60S、30分、1小时和常亮等几种可选。

通讯设置

将光标移至菜单【通讯设置】，按“确定”键，进入修改界面

配合“向上”、“向下”和“确定”等按键进行通讯设置，有B8_9600_EVEN、B8_4800_EVEN、B8_2400_EVEN、B8_1200_EVEN、B8_9600_NONE、B8_4800_NONE、B8_2400_NONE、B8_1200_NONE、B8_9600_ODD、B8_4800_ODD、B8_2400_ODD、B8_1200_ODD等几种形式可选。

【启动页面】和【软件版本】由出产厂家设置。

温度报警

将光标移至菜单【温度设定】，按“确定”键，进入修改界面

配合”向上”“向下”和“确定”等按键设置所需温度报警点，20℃~160℃，可调。当PT100温度传感器检测到的温度超过温度报警值时，页面会提示报警，并故障信号发出。

## 7.6系统试验

选中菜单【系统试验】，按“确定”键，将依次进入其子菜单，并显示各子菜单的当前值，

电流试验

将光标移至菜单【电流试验】，按“确认”键进入电流试验。电流试验显示如下：

断相试验

先将不平衡保护功能打开，然后将光标移至菜单【断相试验】，按“确认”键进入断相试验。断相试验显示如下：

延时后，显示：

漏电试验

按漏电试验按钮，漏电动作，显示如下：

失压试验

先将欠压保护功能打开，然后将光标移至菜单【失压试验】，按“确认”键进入失压试验。失压试验显示如下：

延时后，显示：

不平衡试验

先将不平衡保护功能打开，然后将光标移至菜单【不平衡试验】，按“确认”键进入不平衡试验。不平衡试验显示如下：

延时后，显示：

## 7.7事件记录

选中菜单【事件记录】，按“确定”键，将依次进入其子菜单，并显示各子菜单的当前值，

故障查询

选中菜单【故障查询】，按“确定”键进入故障查询，查询故障记录如下：

故障清除

将光标移至菜单【故障清除】，按“确定”键进入故障清除，

按确定，则显示

合闸清0

将光标移至菜单【合闸清0】，按“确定”键进入合闸次数清0，

按确定，则显示

电量清除

将光标移至菜单【电量清除】，按“确定”键进入故障清除，再按确定，则显示

### 7.8菜单总体结构及说明

表四 ZBQ－3TC型综合保护器菜单总体结构及说明

| 一级菜单 | 二级菜单 | 菜单说明 |
| --- | --- | --- |
| 电流设置 | 额定电流 | 可在2A~800A内设置，默认400A |
|  | 短路倍数 | 可整定为额定电流的1.5~10倍，默认8倍额定电流 |
|  | 短路延时 | 0~300ms可调 |
|  | 互感器类型 | 有1000A、800A、630A、500A、400A、200A、80A、50A |
|  | 不平衡保护 | 有5S、10S、15S、20S、25S和关闭可选择。 |
| 一级菜单 | 二级菜单 | 菜单说明 |
| 电流设置 | 不平衡范围 | 可以在10%~99%内整定 |
|  | IA校正值 | IA校正值＝实际电流值/显示值 |
|  | IB校正值 | IB校正值＝实际电流值/显示值 |
|  | IC校正值 | IC校正值＝实际电流值/显示值 |
| 电压设置 | 额定电压 | 可整定为380V、660V、1140V |
|  | 欠压保护 | 可选择所需的欠压保护动作延时时间 |
|  | 欠压比值 | 可设为为额定电压的0.600～1.000倍。 |
|  | 过压保护 | 可选择所需的过压动作延时时间 |
|  | 过压比值 | 可设为额定电压的1~1.500倍 |
|  | UA校正值 | UA校正值＝实际电压值/显示值 |
|  | UB校正值 | UB校正值＝实际电压值/显示值 |
|  | UC校正值 | UC校正值＝实际电压值/显示值 |
|  | Us校正值 | Us校正值＝实际电压值/显示值 |
| 漏电设置 | 闭锁电阻 | 设置用户所需要的漏电电阻，在2K~50K内整定 |
|  | 串联电阻 | 根据漏电回路电阻设置 |
|  | 漏电校正 | 厂家设置 |
|  | 0欧校正 | 厂家设置 |
| 联机设置 | 启动延时 | 启动后机延时 一般为1～10秒 |
|  | 反馈延时 | 后机反馈延时，一般为2～10秒 |
| 本机参数 | 通讯地址 | 此值仅对地面监控系统有效 |
|  | 时间设置 | 设置系统时间 |
|  | 系统密码 | 出厂值为0000，未经主管同意请勿改动 |
|  | 启动页面 | 由出产厂家设置 |
|  | 软件版本 | 由出产厂家设置 |
|  | 语言选择 | 有中文和英文两种语言选择 |
|  | 瓦斯延时 | 设置瓦斯闭锁保护延时时间，在0~20S内整定。 |
|  | 瓦斯触点 | 设置瓦斯闭锁开关量信号类型。 |
|  | 背光控制 | 设置用户所需要液晶背光开关时间，有10S、60S、30分、1小时和常亮等几种可选。 |
|  | 通讯设置 | 按键进行通讯设置，有B8_9600_EVEN、B8_4800_EVEN、B8_2400_EVEN、B8_1200_EVEN、B8_9600_NONE、B8_4800_NONE、B8_2400_NONE、B8_1200_NONE、B8_9600_ODD、B8_4800_ODD、B8_2400_ODD、B8_1200_ODD等几种形式可选。 |
|  | 试验输入 | 由厂家设置 |
| 事件记录 | 事件查询 | 可查询历史故障记录 |
|  | 事件清除 | 清除历史故障记录 |
|  | 合闸清0 | 清楚合闸次数，重新开始合闸计数 |
|  | 合闸次数 | 显示开关合闸总次数 |
|  | 电量清除 | 清除电度计量记录 |

注：校正值为校正电流电压测量误差而设置的参数，其值为实际电流电压值/保护器显示值。

## 8、外形结构

1、ZBQ－3TC低压电磁起动器智能综合保护装置安装尺寸如图所示。

2、外形尺寸：220×132×49

ZBQ－3TC低压电磁起动器智能综合保护装置安装尺寸

## 9、包装、运输、保管及注意事项

1、按包装技术条件中的规定进行包装。

2、在储运过程中，不得受强烈振动、颠簸、摔撞和雨雪的侵入。

3、应在干燥、通风、温度不高于＋40℃的室内保存。

4、当综合保护器工作过程中显示乱码，请按复位键。若按几次复位键后，仍不正常，则认为综合保护装置已损坏，请予以更换，切勿带故障运行。

5、保护装置最好是与外壳绝缘安装，这样有利于综合保护器更安全，更稳定（无条件时不要求）。

6、使用注意事项

1）不得随意更改产品元器件的规格、型号及其参数。

2）本综合保护器安装于隔爆电磁起动器的隔爆腔内，仅485通讯线或CAN总线需要出隔爆电磁起动器。

## 10、ZBQ－3TC低压电磁起动器智能综保接线原理图

产 品 质 量 信 息 反 馈 单

尊敬的用户：

非常感谢您致信给浙江志展智能科技有限公司，希望您能满意我们的产品和提供的服务！

| 使用单位 |  | 联系电话 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 联系地址 |  | E－mail |  |
| 产品名称 |  | 型号规格 |  | 出厂编号 |  |
| 问题描述 |  |
| 您的要求及建议 | 年 月 日 |

联系地址：杭州市西湖区西湖科技园西园八路11号信息科技产业园E座502

销售热线：0571-88955058     传真：0571-88955098

# Text boxes

Z B Q－  3    T   C

通讯功能

升级序号

低压电磁起动器智能综保

安装类别

志展科技

磁力监控系统

类型： 单机（联机）系统

闭锁电阻检测中

漏电电阻***.*K

机型:单机系统

状态： 合闸

17：15：30

Ia=0000A

Ib=0000A

Ic=0000A

U s=0000V

电流设置

电压设置

漏电设置

联机设置

本机参数

现场试验

事件记录

额定电流  ****A

短路倍数  ****倍

短路延时  0000ms

互感器类型 ***A

不平衡保护 关闭

不平衡范围  60%

IA校正值 100％

IB校正值 100％

IC校正值 100％

请输入系统密码

****

额定电流Ie

****A

电流短路倍数

****倍

短路延时

000ms

互感器类型

400A

不平衡保护

5S

不平衡范围

60%

Ia校正

100％

额定电压  ****V

欠压保护  关闭

欠压比值  0.750倍

过压保护  关闭

过压比值  1.150倍

UA校正值 100％

UB校正值 100％

UC校正值 100％

US校正值 100％

电压等级

660V

欠压保护

1S

欠压比值

0.750倍

过压保护

1S

过压比值

1.150倍

UA校正

100.0％

闭锁电阻 042.5K

串联电阻 0.0K

漏电校正

0欧校正

回路闭锁值

022.5K

串联电阻

0.0K

启动延时 **S

反馈延时 **S

后机启动延时

**S

后机反馈延时时间

**S

通讯地址  002

时间设置

系统密码

启动页面  000

软件版本  9.13

语言选择  中文

瓦斯延时  01.0S

瓦斯触点  常开

背光设置  常亮

通讯设置  B8_9600_EVEN

温度报警  060℃

试验输入  开启

通讯地址

002

08－12－26

15：21：43

设置密码

0000

瓦斯延时

01.0S

瓦斯触点

常开

背光控制

1小时

通讯设置

B8_9600_EVEN

温度报警

060℃

电流试验

断相试验

漏电试验

失压试验

不平衡试验

退出

故障：短路

Ia= 3275A

Ib= 3375A

Ic= 3235A

测试状态

ESC 退出

电流断相

Ia= 0403A

Ib= 0213A

Ic=0002A

故障：漏电动作

电阻测量值 001.7K

动作测定值 011.3K

额定电压 660V

测试状态

ESC 退出

欠压

U= 0275V

Ue= 0660V

测试状态

ESC 退出

不平衡

Ia= 0403A

Ib= 0213A

Ic=0102A

故障查询

故障清除

合闸清0

合闸次数 00000

电量清除

退出

ID=9 短路

Ia= 3275A

Ib= 3375A

Ic= 3235A

确定清除 ESC取消

清除成功

确定清除 ESC取消

清除成功

清除成功