ZFJ-3TE

双对旋风机智能综合保护装置

产 品 使 用 说 明 书

浙江志展智能科技有限公司

目   录

1、用途	2

2、特点	2

3、型式、基本参数	2

4、工作条件	2

5、工作原理	2

6、功能	3

7、使用说明	4

8、操作菜单	6

8.1电流设置	6

8.2电压设置	8

8.3漏电设置	9

8.4本机参数设置	10

8.5现场试验	13

8.6事件记录	13

8.7菜单总体结构及说明	13

9、外形结构	15

10、包装、运输、保管及注意事项	15

11、ZFJ－3TF双对旋风机智能综合保护装置接线原理图	16

## 1、用途

ZFJ系列双对旋风机智能综合保护装置（简称双风机综保），适用于含有爆炸性气体环境（甲烷、煤尘）的煤矿井下。能与交流50HZ、电压等级为380V、660V、1140V，最大电流至400A的各种型号双对旋风机启动器开关配套使用，可实现供电系统及对旋风机中前后风机的各种保护功能。本双风机综保具有漏电闭锁、欠压、过压、三相不平衡、过载、短路、断相、风电报警等保护功能。

## 2、特点

ZFJ系列双对旋风机智能综合保护装置是以32位单片机为核心，辅以工业级外围芯片，以及科学的算法，保护可靠灵敏，测量精度高。采用多种抗干扰措施，使装置具有极高的抗干扰能力。在装置的设计上，采用标准化、模块化硬件设计，高精度的A/D转换，专用电源模块,晶体计时。在用户界面上，采用大屏幕液晶汉化显示，自动背光，菜单式操作指示，对重要操作授权密码，有效防止误操作发生。本综合保护器存贮一套定值，并可在线查询、修改，具备事件顺序记录、及事件、遥测、遥信远传等功能。具备完备的自检功能，故障定位到主要芯片。

综保配置带隔离RS-485和CAN标准通讯接口，通讯方式可采用通信电缆线。

## 3、型式、基本参数

1、产品型号及代码含义

通讯功能

升级序号

双对旋风机智能综保

安装类别

Z F J －  3    T   F

2、基本参数

额定电压：1140V、660V、380V

额定电流：80A、200A、315A、400A 最小电流10A 步长1A

3、综合保护器电源标准频率为：50Hz。

4、综合保护器为长期工作制。

## 4、工作条件

1、海拔高度不超过2000米，周围环境压力为（0.8~1.1）×105Pa

2、环境温度－5˚С～+40˚С

3、空气相对湿度不大于95％（+25˚С）

4、在无强烈震动和冲击振动的环境

5、含有沼气和煤尘的空气中，但无足以腐蚀金属和破坏绝缘的气体和蒸汽的环境中

6、安装于双对旋风机隔爆腔内。

5、工作原理

本保护器的主要功能：

具有主（备）起动器手动起动前机，后机自动延时起动。当主（备）起动器前机或后机出现故障时，备用（主）起动器自动延时起动；在此基础上增加了可选择的自动点动程序，实现了对掘进工作面进行不间断供风的目的。

工作原理如下：

主变压器供电，智能综保ZFJ—3TF得电，自动检测主备机漏电闭锁，如果存在任一回路存在漏电闭锁，则相应回路显示漏电闭锁故障。漏电闭锁检测通过后，系统处于待机状态。

按下起动按钮SB1，KX1得电闭合，同时，辅助触点KX1-1闭合，风机启动信号输入，前机控制点K21K22闭合， KM1得电闭合，前机辅助触点KM1-1闭合，前机开关状态信号输入；KM1-2闭合（前机起动后，系统延时检测起动输入信号是否得到保持，可用KM1-2来保持KX1），KX1得到保持，始终处于闭合状态；KM1-3闭合，联锁控制备机不能起动；KM1-4断开，前机漏电检测回路断开；前机正常起动。后机控制点K18K19延时闭合，KM2得电闭合，后机辅助触点KM2-1闭合，后机开关状态信号输入；KM2-2断开，后机漏电检测回路断开；后机正常起动。到此为止，主机正常起动，并保持运行。

主机正常运行中，若前机或后机任一有故障，故障点K21K22和K18K19分别断开，主机停止运行。那么辅助触点KM1-3断开，备机联控信号输入，备机延时启动。备机前风机控制点K21K22闭合，KM3得电闭合，前机辅助触点KM3-1闭合，前机开关状态信号输入；KM3-2闭合，KX2得到保持，始终处于闭合状态；KM3-3闭合，联锁控制主机不能起动；KM3-4断开，前机漏电检测回路断开；前机正常起动。备机后风机控制点K18K19延时闭合，KM4得电闭合，后机辅助触点KM4-1闭合，后机开关状态信号输入；KM4-2断开，后机漏电检测回路断开；后机正常起动。到此为止，备机正常起动，并保持正常运行，主机进行检修。

以上为主辅对等模式的工作原理。

本保护器除主辅对等模式以外，还具有主机优先模式、主辅轮动模式、局扇模式等工作模式。

主机优先模式：工作以“主机”为主。“主机”一直处于工作状态，直到发生故障才切换到辅机。一旦“主机”恢复正常，“辅机”还要切换回“主机”工作。

主辅轮动模式：“主机”和“辅机”是对等的关系，正常情况下，两台设备按照设定的时间轮流运行。双机之间的切换自动完成。

局扇模式：相当于两台独立的起动器工作，主辅之间相互不影响。

## 6、功能

1、过载保护

1.1、对起动器负荷侧出现的持续过载，实施反时限保护并报警。

1.2、对起动器负荷侧出现的断续过载，进行能量释放和积累运算，实施反时限保护并报警。

1.3、过载保护时，其特性应按表一的规定

表一 过载反时限表

| 过载电流 | 动作时间 | 起始状态 |
| --- | --- | --- |
| 1.05×Ie | 长期不动作 | 冷态 |
| 1.20×Ie | 5min<t<20min | 热态 |
| 1.50×Ie | 1min<t<3min | 热态 |
| 6.00×Ie | 8s<t<16s | 冷态 |

其中Ie代表电磁起动器上整定的额定工作电流。

2、短路保护

对起动器负荷侧出现的短路故障，进行定时限速断保护。

3、主电路漏电闭锁保护

表二 单相对地漏电电阻值

| 主电路额定电压 （V） | 单相漏电闭锁整定值（KΩ） | 动作值允许误差 （％） |
| --- | --- | --- |
| 380 | 7 | ＋20 |
| 660 | 22 | ＋20 |
| 1140 | 40 | ＋20 |

主电路对地绝缘电阻降低到表二的动作值时，实现主电路漏电闭锁。当对地绝缘电阻上升到动作值约1.5倍时，应解除主电路漏电闭锁。

4、低电压保护

当电网电压降低到额定电压一定倍值时（可以整定，一般为0.750Ue）可靠保护。

低电压保护动作延时时间可设为1秒、2秒、3秒、4秒、、5秒、10秒、30秒或关闭。

5、过电压保护

当电网电压高于额定值一定倍值时（可以整定，一般为1.15Ue）可靠保护。

过电压保护动作延时时间可设为1秒、3秒、5秒、10秒、30秒或关闭。

6、电网实时电流电压显示：

显示当前电网电压及三相负载电流值，精度±5％。

7、断相与三相不平衡保护

可对三相负载的电流断相保护，可根据默认的不平衡系数值对三相负载进行相不平衡保护，动作时间可以整定。

9、瓦斯断电保护功能。

10、故障原因记忆功能，故障分断原因详细记录。

11、具备模拟故障试验自检功能。

12、晶体分频计时功能。

13、本安参数（非通讯机型的不要求）

RS-485通讯输出电路为本质安全型，RS-485A，B二根通讯信号线使用时无需电源就可独立工作自成回路，去接入检验合格的本安型分站内（配接时必须进行防爆联检）。

## 7、使用说明

1、定值整定

表三 定值整定表

| 序号 | 定值名称 | 整定范围 | 整定参考说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 额定电流 | ****A | 实际运行电流，不允许超过规定的最大电流值 |
| 2 | 短路电流 | ****Ie | 一般整定为额定电流的8～11倍 |
| 3 | 短路延时 | ****ms | 0~200ms，默认100ms |
| 4 | 互感器类型 | ****A | 各类型电流互感器可选，默认为200A |
| 5 | 不平衡保护 | ****S | 关闭、5S、10S、15S、20S、25S可选 默认关闭 |
| 6 | 不平衡范围 | **% | 默认60%，10~99%可调 |
| 7 | 额定电压 | ****V | 一般整定为380V、660V或1140V |
| 8 | 欠压保护 | ****S | 1S、3S、5S、关闭等八项可选，默认为关闭 |
| 9 | 欠压比值 | *.***Ue | 默认为0.75Ue，0.6~1倍可调 |
| 10 | 过压保护 | ****S | 1S、3S、5S、10S、关闭等六项可选，默认为关闭 |
| 11 | 过压比值 | **.**Ue | 默认为1.15倍Ue，1~1.5倍可调 |
| 12 | 闭锁电阻 | ***K | 设置用户所需要的漏电电阻，在2K~50K内整定 |
| 13 | 串联电阻 | ****K | 设置漏电回路电阻 |
| 14 | 通讯地址 | **** | 此值仅对地面监控系统有效 |
| 15 | 通讯设置 | B8_9600_EVEN | 12种类型可选 |
| 16 | 瓦斯延时 | ****S | 默认为1S，0~20S可调 |
| 17 | 瓦斯触点 | 常开或常闭 | 设置瓦斯闭锁开关量信号类型。 |
| 18 | 轮动延时 | *****分 | 当工作模式为主辅轮动时，主备机轮动时间 |
| 19 | 主备设置 | 主机或备机 | 本机设置为主机或备机 |
| 20 | 模式 | **** | 主辅对等、主机优先、局扇模式、主辅轮动四种可选 |
| 21 | 回路选择 | *** | 双回路、单前机、单后机可选 |
| 22 | 切换方式 | 故障或停止 | 主备机切换方式：有故障或停止两项可选 |
| 23 | 风电开延时 | ***S | 默认4S，0~99S可调 |
| 24 | 风电关延时 | ***S | 默认4S，0~99S可调 |
| 25 | 前机延时 | ***S | 默认4S，0~99S可调 |
| 26 | 后机延时 | ***S | 默认4S，0~99S可调 |
| 27 | 时间设置 |  | 设置系统时间 |
| 28 | 系统密码 | **** | 出厂值为0000，未经主管同意请勿改动 |
| 29 | 背光控制 | 常亮 | 默认常亮，10S、60S、30M、1H可选 |

定值整定方法

方法一：通过液晶操作进行整定

方法二：通过485或CAN通信接口用笔记本电脑或掌上电脑进行整定；

方法三：通过RS485或CAN通信接口经通讯管理机进行整定。

2、按键操作说明

各按键的作用如下

a.“复位”键，用于系统初始化，复位键还可以做“退出”键使用；

b.“向上”，“向下”，“确定”等三键用于改变光标位置，从而选择所需的操作项目；其中“向上”，“向下”键可以用于改变光标处的数字；“向下”、“向上”键也可以用于锁定测量界面。

c.“确定”键用于确认所进行的操作、确定键同时也起着向右移动光标的作用。

3、操作指南

1）上电显示

浙江志展智能科技

双风机磁力监控

主辅对等    主机

双回路

复位后进入循环翻转显示测量值界面

前回路    后回路

Ia      0        0 A

Ib      0        0 A

Ic      0        0 A

主机       主辅对等

前机电阻     999.9K

后机电阻     999.9K

前机分       后机分

Ua    =0000V

Ub    =0000V

Uc    =0000V

13∶50∶40

注：999.9K表示闭锁电阻无限大

U代表当前系统电压；I代表实时测量电流；按“向下”键可锁定测量值界面。

## 操作菜单

按“确定”按键进入一级菜单

电流设置

电压设置

漏电设置

本机参数

现场试验

事件记录

退    出

### 8.1电流设置

选中菜单【电流设置】，按“确定”键，将依次进入其子菜单，

额定电流  ****A

短路倍数  ****倍

短路延时  ****ms

互感器类型 ***A

不平衡保护 关闭

不平衡范围        60%

I A   校正        100%

I B   校正        100%

I C   校正        100%

I A1  校正        100%

I B1  校正        100%

I C1  校正        100%

额定电流功能设置

将光标移至菜单【额定电流】，按“确定”按钮，进入定值修改时，首先显示

请输入系统密码

0000

配合“向上”、“向下”和“确定”等按键输入正确密码后，再按“确定”键进入，如果没有更改出厂密码 “0000”时，则不需要输入密码。正确输入密码后，显示

额定电流Ie

0400A

系统默认额定电流为400A，配合“向上”、“向下”和“确定”等按键，设置所需要的额定电流。

短路倍数设置

将光标移至菜单【短路倍数】，按“确定”键，进入修改界面

电流短路倍数

08.00倍

系统默认短路电流倍数为8.00Ie，用户可以根据需要自行设定。

短路延时设置

将光标移至菜单【短路延时】，按“确定”键，进入修改界面

短路延时

000ms

系统缺省短路延时为100ms，用户可以根据需要在0~200ms内自行设定。

互感器类型设置

将光标移至菜单【互感器类型】，按“确定”键，进入修改界面

互感器类型

400A

系统默认为400A，按“向下”键，可选择630A、400A、200A型互感器。

不平衡动作设置

将光标移至菜单【不平衡保护】，按“确定”键，进入修改界面

不平衡保护

5S

系统默认为5S，按“向下”键，可选择所需的不平衡保护延时时间，有5S、10S、15S、20S、25S和关闭等几项可选择。

不平衡值校正

将光标移至菜单【不平衡范围】，按“确定”键，进入修改界面

不平衡范围

60%

系统默认为60%，按“向下”键，不平衡范围可以在10%~99%内整定。

将光标移至菜单【IA校正】，按“确定”键，进入修改界面

IA校正

100％

系统默认为100％，IA校正值＝实际电流值/显示值；IB、I1、IA1、IB1、IC1校正值以同样方法进行校正。

### 8.2电压设置

选中菜单【电压设置】，按“确定”键，将依次进入其子菜单，

额定电压  660V

欠压保护  关闭

欠压比值  0.750倍

过压保护   1S

过压比值  1.150倍

Us校正值 100％

退出

额定电压设置

将光标移至子菜单【额定电压】，按“确定”键，进入修改界面

电压等级

660V

系统默认额定电流为660V，有1140V、660V和380V三级可选。

欠压保护设置

将光标移至菜单【欠压保护】，按“确定”键，进入修改界面

欠压保护

1S

系统默认为1S，按“向下”键，可选择所需的欠压保护动作延时时间，系统提供1S、2S、3S、4S、5S、10S、30S和关闭等几项可选。

欠压比值

将光标移至菜单【欠压比值】，按“确定”键，进入修改界面

欠压比值

0.750倍

系统默认欠压比值为0.750倍，用户可以根据需要自行设定，一般为额定电压的0.600～1.000倍。

过压保护设置

将光标移至菜单【过压比值】，按“确定”键，进入修改界面

过压保护

1S

系统默认为1S，按“向下”键，可选择所需的过压动作延时时间，系统提供1S、3S、5S、10S、30S和关闭等几项可选。

过压比值设置

将光标移至菜单【过压动作】，按“确定”键，进入修改界面

过压比值

1.150倍

系统默认过压比值为1.150倍，过压比值在1~1.500倍内整定。

电压测量值校正

将光标移至菜单【Us校正值】，按“确定”键，进入修改界面

Us校正

100.0％

系统默认为100％，UA校正值＝实际电流值/显示值,在20%~600%内整定；UB、UC、Us校正值以同样方法进行校正。

### 8.3漏电设置

选中菜单【漏电设置】，按“确定”键，将依次进入其子菜单，

闭锁电阻      022.5K

串联电阻      0.0K

漏电校正

0欧校正

退出

漏电电阻设置

将光标移至菜单【漏电电阻】，按“确定”键，进入修改界面

漏电电阻

022.5K

配合“向上”、“向下”和“确定”等按键，设置用户所需要的漏电电阻，在2K~50K内整定。

串联电阻、漏电校正、0欧校正：由厂家设置。

### 8.4本机参数设置

选中菜单【本机参数】，按“确定”键，将依次进入其子菜单，，

通讯地址  002

通讯设置  *****

瓦斯延时  01.0S

瓦斯触点  常开

轮动延时   ***分

主备设置  主机

模式      主机优先

回路选择  双回路

切换方式  故障

风电开延时  ****S

风电关延时  ****S

前机延时    ****S

后机延时    ****S

时间设置

系统密码

启动页面

软件版本

语言选择  中/英文

背光控制1小时

退出

通讯地址设置

将光标移至菜单【通讯地址】，按“确定”按钮，进入修改界面

通讯地址

002

配合“向上”、“向下”和“确定”等按键输入通讯地址，在000~127内整定。

通讯设置

将光标移至菜单【通讯设置】，按“确定”键，进入修改界面

通讯设置

B8_9600_EVEN

配合“向上”、“向下”和“确定”等按键进行通讯设置，有B8_9600_EVEN、B8_4800_EVEN、B8_2400_EVEN、B8_1200_EVEN、B8_9600_NONE、B8_4800_NONE、B8_2400_NONE、B8_1200_NONE、B8_9600_ODD、B8_4800_ODD、B8_2400_ODD、B8_1200_ODD等几种形式可选。

瓦斯延时设置

将光标移至菜单【瓦斯延时】，按“确定”键，进入修改界面

瓦斯延时

01.0S

配合“向上”、“向下”和“确定”等按键，设置用户所需要跳闸动作的瓦斯保护延时时间，在0~20S内整定。

瓦斯触点设置

将光标移至菜单【瓦斯触点】，按“确定”键，进入修改界面

瓦斯触点

常开

配合“向上”、“向下”和“确定”等按键，设置用户所需要瓦斯闭锁开关量信号类型，有常开和常闭两种可选。

轮动延时设置

将光标移至菜单【轮动延时】，按“确定”键，进入修改界面

主备轮动延时

0120分

配合“向上”、“向下”和“确定”等按键，设置用户所需要轮动时间，在0~9999分内整定。

主备设置

将光标移至菜单【主备设置】，按“确定”键，进入修改界面

主备机设置

主机

配合“向上”、“向下”和“确定”等按键，设置所需机型。

模式设置

将光标移至菜单【模式】，按“确定”键，进入修改界面

模式

主辅对等

配合“向上”、“向下”和“确定”等按键，设置所需模式，有主辅对等、主机优先、局扇模式、主辅轮动四种可选。

回路选择设置

将光标移至菜单【回路选择】，按“确定”键，进入修改界面

回路选择

双回路

配合“向上”、“向下”和“确定”等按键，设置所需回路，有双回路、单前机、单后机三种可选。

切换方式设置

将光标移至菜单【切换方式】，按“确定”键，进入修改界面

切换方式

停止

配合“向上”、“向下”和“确定”等按键，设置所需切换方式，有停止、故障两两种可选。

时间设置

将光标移至菜单【时间设置】，按“确定”键，进入修改界面

08－12－26

15：21：43

上一行是设定日期，下一行是设定时间，配合“向上”、“向下”和“确定”等键，设置正的系统时间。

系统密码设置

将光标移至菜单【系统密码】，按“确定”键，进入修改界面

请设置新密码

0000

配合““向上”、“向下”和“确定”等按键修改密码后，出厂时密码设置为“0000”，未经主管部门同意请勿随意改动。

语言选择设置

将光标移至菜单【语言选择】，选择页面操作语言按“确定”键，进入修改界面

语言选择

中文

系统缺省为中文，语言有中文和英文两种可供选择

背光控制设置

将光标移至菜单【背光控制】，设置液晶背光点亮时间，按“确定”按钮，进入修改界

背光控制

常亮

系统缺省为常亮。液晶背光点亮时间有10S、60S、30分钟、1小时、常亮等供选择。

【风电开延时】、【风电关延时】、【前机延时】、【后机延时】配合“向上”、“向下”和“确定”等按键，设置所需延时时间，在0~99S内整定。

【启动页面】和【软件版本】由出产厂家设置。

### 8.5现场试验

选中菜单【现场试验】，按“确定”键，将依次进入其子菜单，

前机漏电试验

前机电流试验

前机断相试验

前机失压试验

前机不平衡试验

后机漏电试验

后机电流试验

后机断相试验

后机不平衡试验

按“确定”键后保护器输出相应的故障显示页面。

### 8.6事件记录

选中菜单【事件记录】，按“确定”键，将依次进入其子菜单

故障查询

故障清除

合闸清0

合闸次数       000000

退出

按“确定”键后可查看或清除记录。

### 8.7菜单总体结构及说明

| 一级菜单 | 二级菜单 | 菜单说明 |
| --- | --- | --- |
| 电流设置 | 额定电流 | 可任意整定，默认200A |
|  | 短路倍数 | 可任意整定，默认8倍额定电流 |
|  | 短路延时 | 0~200ms可调 |
|  | 互感器类型 | 630A、400A、200A、80A、50A等电流互感器可选 |
|  | 不平衡保护 | 关闭、5、10、15、20、25可选 默认关闭 |
|  | 不平衡范围 | 60% |
|  | IA校正 | IA校正值＝实际电流值/显示值 |
|  | IB校正 | IB校正值＝实际电流值/显示值 |
| 一级菜单 | 二级菜单 | 菜单说明 |
| 电流设置 | IC校正 | IC校正值＝实际电流值/显示值 |
|  | IA1校正 | IA1校正值＝实际电流值/显示值 |
|  | IB1校正 | IB1校正值＝实际电流值/显示值 |
|  | IC1校正 | IC1校正值＝实际电流值/显示值 |
| 电压设置 | 额定电压 | 可整定为380V、660V、1140V |
|  | 欠压保护 | 1-5S、10S、30S、关闭等可选 |
|  | 欠压比值 | 可任意整定，默认为额定电压0.75倍 |
|  | 过压保护 | 1S、3S、5S、10S、30S关闭等可选 |
|  | 过压比值 | 可任意整定，默认为额定电压1.15倍 |
|  | Us校正值 | Us校正值＝实际电压值/显示值 |
| 漏电设置 | 闭锁电阻 | 可整定,一般设为42KΩ、22.5KΩ、7KΩ |
|  | 串联电阻 | 根据漏电回路电阻设置 |
|  | 漏电校正 | 由厂家设置 |
|  | 0欧校正 | 由厂家设置 |
| 本机 参数 | 通讯地址 | 此值仅对地面监控系统有效 |
|  | 通讯设置 | 按键进行通讯设置，有B8_9600_EVEN、B8_4800_EVEN、B8_2400_EVEN、B8_1200_EVEN、B8_9600_NONE、B8_4800_NONE、B8_2400_NONE、B8_1200_NONE、B8_9600_ODD、B8_4800_ODD、B8_2400_ODD、B8_1200_ODD等几种形式可选。 |
|  | 瓦斯延时 | 设置瓦斯闭锁保护延时时间，在0~20S内整定。 |
|  | 瓦斯触点 | 设置瓦斯闭锁开关量信号类型，有常开和常闭两种可选。 |
|  | 轮动延时 | 当工作模式为主辅轮动时，主备机轮动时间 |
|  | 主备设置 | 本机设置为主机或备机 |
|  | 模式 | 主备机工作模式，有主辅对等、主机优先、局扇模式、主辅轮动四种模式可选 |
|  | 回路选择 | 有双回路、单前机、单后机可选 |
|  | 切换方式 | 主备机切换方式：有故障或停止两项可选 |
|  | 风电开延时 | 风电接点开延时，默认为04.0S |
|  | 风电关延时 | 风电接点关延时，默认为04.0S |
|  | 前机延时 | 前机延时，默认为0.40S |
|  | 后机延时 | 后机延时，默认为0.40S |
|  | 时间设置 | 可修改 |
|  | 系统密码 | 默认为 0000 |
|  | 启动页面 | 由厂家设置 |
|  | 软件版本 | 显示软件版本号 |
|  | 语言选择 | 中文、英文可选 |
|  | 背光控制 | 液晶背光延时时间 |
| 现场 试验 | 前机漏电试验 |  |
|  | 前机电流试验 |  |
|  | 前机断相试验 |  |
|  | 前机失压试验 |  |
|  | 前机不平衡试验 |  |
|  | 后机漏电试验 |  |
|  | 后机电流试验 |  |
|  | 后机断相试验 |  |
|  | 后机不平衡试验 |  |
| 事件 记录 | 故障查询 | 可查询历史故障记录 |
|  | 故障清除 | 清除历史故障记录 |
|  | 合闸清0 | 00000 |
|  | 合闸次数 | 0—99999 |

注：校正值为校正电流电压测量误差而设置的参数，其值为实际电流电压值/保护器显示值；

双回路：是指主机或备机里的前后机都工作；

单前机：是指主机或备机里的前机工作，后机不工作；

单后机：是指主机或备机里的后机工作，前机不工作。

主备机之间除了联控信号联系外，还需靠CAN通讯来读取相互信息，因此，在配对使用双对旋风机综保时，必须设置通讯地址，且地址是除0和1外的相邻的自然数，譬如，主机为003，备机为004。

## 9、外形结构

1、ZFJ－3TF双对旋风机智能综合保护装置安装尺寸如图所示。

2、外形尺寸：220×132×49

ZFJ－3TF双对旋风机智能综合保护装置安装尺寸

## 10、包装、运输、保管及注意事项

1、按包装技术条件中的规定进行包装。

2、在储运过程中，不得受强烈振动、颠簸、摔撞和雨雪的侵入。

3、应在干燥、通风、温度不高于＋40℃的室内保存。

4、当综合保护器工作过程中显示乱码，请按复位键。若按几次复位键后，仍不正常，则认为综合保护装置已损坏，请予以更换，切勿带故障运行。

5、保护装置最好是与外壳绝缘安装，这样有利于综合保护器更安全，更稳定（无条件时不要求）。

6、使用注意事项

1）不得随意更改产品元器件的规格、型号及其参数。

2）本综合保护器安装于隔爆型双对旋风机起动器的隔爆腔内，仅485通讯线或CAN总线出隔爆腔。

## 11、ZFJ－3TF双对旋风机智能综合保护装置接线原理图

产 品 质 量 信 息 反 馈 单

尊敬的用户：

非常感谢您致信给浙江志展智能科技有限公司，希望您能满意我们的产品和提供的服务！

| 使用单位 |  |  |  | 联系电话 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 联系地址 |  |  |  | E－mail |  |
| 产品名称 |  | 型号规格 |  | 出厂编号 |  |
| 问题描述 |  |  |  |  |  |
| 您的要求及建议 | 年 月 日 |  |  |  |  |

联系地址：杭州市西湖区西湖科技园西园八路11号信息科技产业园E座502

销售热线：0571-88955058     传真：0571-88955098