移变低压侧智能综合保护装置

产 品 使 用 说 明 书

杭州志展科技有限公司

Hangzhou Zhizhan Technology Co . ，Ltd.

目   录

1、用途	1

2、特点	1

3、型式、基本参数	1

4、工作条件	1

5、功能	2

6、使用说明	3

7、操作菜单	4

7.1电流设置	4

7.2电压设置	6

7.3漏电设置	7

7.4本机参数设置	8

7.5现场试验	9

7.6事件记录	9

7.7菜单总体结构及说明	10

8、外形结构	11

9、包装、运输、保管及注意事项	11

10、附件及随机文件	12

11、ZYDZ-5TE移变低压侧智能综合保护装置接线原理图	13

移变低压侧智能综合保护装置（简称保护装置），适用于具有沼气和煤尘爆炸危险的煤矿井下，安装在矿用隔爆型移动变电站的低压侧保护箱内。对交流50HZ、额定电压为380V、660V、1140V、3300V，额定电流至1000A以下，三相中性点不直接接地的供、变电系统中，实现漏电、漏电闭锁、过载、短路、相平衡、欠压及过压等保护功能。

## 2、特点

移变低压侧智能综合保护装置是新型高性能系列微机控制保护产品之一，集控制、保护、检测、通信于一体，主要应用于工业系统交流50Hz，标称电压在660V及以上电网中，改善供电电压质量的控制装置。本装置以32位单片机为核心，辅以工业级外围芯片，精密小型互感器，小型专用继电器，以及科学的算法，保护可靠灵敏，测量精度高。采用多种抗干扰措施，使装置具有极高的抗干扰能力。在装置的设计上，采用标准化、模块化硬件设计，高精度的A/D转换，专用电源模块。在用户界面上，采用大屏幕液晶汉化显示，自动背光，菜单式操作指示，对重要操作授权密码，有效防止误操作发生。本保护装置存贮一套定值，并可在线查询、修改，具备事件顺序记录、及事件、遥测、遥信远传等功能。

装置配置带隔离CANBUS及RS-485标准异步通讯接口，通讯方式可采用通信电缆线。

## 3、型式、基本参数

1、产品型号及代码含义

ZYDZ － 3    T    E

安装类别

通讯功能

升级序号

移变低压侧智能综保

2、基本参数

额定电压：3300V、1140V、660V、380V

额定电流： 400A、500A、630A、800A、1000A

3、综合保护装置电源标准频率为：50Hz。

4、综合保护装置为长期工作制。

## 4、工作条件

1、海拔高度不超过2000米

2、环境温度－5˚С～+40˚С

3、空气相对湿度不大于95％（+25˚С）

4、在无强烈震动和冲击振动的环境

5、含有沼气和煤尘的空气中，但无足以腐蚀金属和破坏绝缘的气体和蒸汽的环境中

6、安装于隔爆型馈电开关隔爆腔内。

## 5、功能

1、过载保护

1.1、对移变低压负载侧电流超过过载电流整定标称值时，开始实施反时限延时。负载电流超过整定值的倍数越大，动作时间越短。

1.2、过载电流与延时时间的反时限特性符合下表一：

表一 过载反时限表

| 过载电流 | 1.05×Ie | 1.20×Ie | 1.50×Ie | 2.00×Ie | 6.00×Ie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 动作时间（s） | 不动作 | <120s | <60s | <20s | >8s |

其中Ie代表馈电开关上整定的额定工作电流。

2、短路保护

对移变低压负载侧电流大于等于整定的“短路倍数”所达到的实际电流后，本装置从出现短路信号至确认无误后发出保护信号，动作时间小于100ms。

3、漏电保护与漏电闭锁保护

3.1、当电网每相对地电容不大于1UF，能可靠地实现漏电保护与漏电闭锁保护，当电网每相对地电容为1UF（且无补偿）时其动作值符合下表二：

表二 漏电电阻动作值

| 主电路额定电压 V | 漏电动作电阻 整定值KΩ | 漏电闭锁动作电阻 整定值KΩ | 1KΩ电阻动作时间 ms |
| --- | --- | --- | --- |
| 380 | 3.5 | 7 | ≤30 |
| 660 | 11 | 22 | ≤30 |
| 1140 | 20 | 40 | ≤30 |
| 3300 | 50 | 100 | ≤30 |

注：若外加有零序电抗器或电感电容滤波器补偿时动作时间可放宽到≤50ms。

3.2、在馈电开关负载侧合闸前能对供电线路对地绝缘情况进行检测，当绝缘电阻低于100 KΩ+20％（3300V）、40KΩ+20％（1140V）、22KΩ+20％（660V）、7KΩ+20％（380V）时能可靠地实现漏电闭锁功能，使馈电开关不能合闸。

3.3、在馈电开关合闸后，装置将检测漏电动作值，其值为： 50 KΩ（3300V）、20KΩ（1140V）、11KΩ（660V）、3.5KΩ（380V）；用户若不需要合闸后的检测漏电动作值功能可在合闸后断开该线路即可。

3.4、漏电动作时间

漏电延时动作时间可根据需要设定，精度为±5％。

3.5、漏电保护和漏电闭锁保护动作后，应手动复位。

4、过压、欠压保护

当线路电压≥115%Ue时，发出过压信号；当线路电压≤75%Ue时，发出欠压信号；信号发出后，断路器延时动作。

过压、欠压保护动作时间可设为1秒、3秒或5秒；可关闭。

5、电网实时电压显示：线电压（伏）

量程：380V、660V、1140V、3300V。精度±5％。

6、三相不平衡保护：

任一相电源断路，或低于或高于其他两相负载电流50％时，经5～30秒延时，保护动作。相平衡功能设有打开或关闭菜单，用户自由选择开或关。

7、风电闭锁：

配合瓦斯断电仪使用，瓦斯断电仪动作输出后，隔爆型移动变电站的高压侧开关断电，并显示瓦斯超限。

8、温控

配合温控仪使用，当温控仪动作输出后，保护装置显示温度超高，并输出报警信号。

9、本安参数（非通讯机型的不要求）

485通讯输出电路为本质安全型，485A，B和COM 三根通讯信号线使用时无需电源就可独立工作自成回路，本保护仅此三线需要出隔爆兼本安馈电开关内，去接入检验合格的本安型分站内（配接时必须进行防爆联检）；另本机还提供CANBUS通讯接口。

## 6、使用说明

定值整定

表三 定值整定表

| 序号 | 定值名称 | 整定范围 | 整定参考说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 额定电流 | ****A | 实际运行电流，不允许超过规定的最大电流值 |
| 2 | 短路倍数 | ****Ie | 一般整定为额定电流的8～11倍 |
| 3 | 互感器类型 |  | 可选择800A、630A、500A、400A型电流互感器 |
| 4 | 不平衡动作 |  | 关闭、1S、2S、3S、4S、5S可选 |
| 5 | 额定电压 | ****V | 一般整定为380V、660V或1140V |
| 6 | 欠压比值 | *.***Ue | 可调，默认为0.750Ue |
| 7 | 欠压动作 | ****S | 可设定为1S、3S或5S |
| 8 | 过压比值 | *.***Ue | 可调，默认为1.150Ue |
| 9 | 过压动作 | ****S | 可设定为1S、3S或5S |
| 10 | 漏电电阻 | ***KΩ | 指漏电动作允许上限值 |
| 11 | 漏电延时 | *****mS | 作延时时间一般设定350ms |
| 12 | 修改密码 | **** | 出厂值为0000，未经主管同意请勿改动 |
| 13 | 通讯地址 | **** | 此值仅对地面监控系统有效 |

定值整定方法

方法一：通过液晶操作进行整定

方法二：通过RS485通信接口经通讯管理机进行整定。

按键操作说明

各按键的作用如下

a.“复位”键，用于系统初始化，复位键还可以做“退出”键使用；

b.“向上”，“向下”，“确定”等三键用于改变光标位置，从而选择所需的操作项目；其中“向上”，“向下”键可以用于改变光标处的数字；“向下”键可以用于锁定测量界面。

c.“确定”键用于确认所进行的操作、确定键同时也起着向右移动光标的作用。

菜单结构

上电显示

杭州志展科技

移变低压监控系统

闭锁电阻检测中

**-** **:**:**

两秒后进入循环翻转显示测量值界面

UA （V）****

UB （V）****

UC （V）****

**-** **:**:**

IA（A）****

IB（A）****

IC（A）****

**-** **:**:**

漏电电阻 ***KΩ

温度      正常（超高）

高压端    分闸（合闸）

**-** **:**:**

Cos（Φa  Φb  Φc）

1.00  1.00  1.00

功率  **KW

电量  KWH

注：按“向下”键可锁定测量值界面，若只输入两相电压测量，则最后测量界面不显示。

## 7、操作菜单

按“确定”按键进入一级菜单

电流设置

电压设置

漏电设置

本机参数

现场试验

事件记录

### 7.1电流设置

选中菜单【电流设置】，按“确定”键，将依次进入其子菜单，并显示各子菜单的当前值，

额定电流  ****A

短路倍数  ****Ie

互感器类型 *** A

不平衡动作  ***

IA校正值 100％

IB校正值 100％

IC校正值 100％

额定电流设置

将光标移至子菜单【额定电流】，按“确定”键，进入修改界面

杭州志展科技

额定电流

****A

系统默认额定电流为400A，配合“向上”、“向下”和“确定”等按键，设置所需要的额定电流。

短路倍数设置

将光标移至菜单【短路倍数】，按“确定”键，进入修改界面

杭州志展科技

短路电流倍数

****Ie

系统默认短路电流倍数为8.00Ie，用户可以根据需要自行设定。

不平衡动作设置

将光标移至菜单【不平衡动作】，按“确定”键，进入修改界面

杭州志展科技

不平衡动作

关闭

系统默认为关闭，按“向下”键，可选择所需的不平衡动作延时时间。

互感器类型设置

将光标移至菜单【互感器类型】，按“确定”键，进入修改界面

杭州志展科技

互感器类型

400A

系统默认为400A，按“向下”键，可选择1000A、800A、630A、500A、400A型互感器。

电流测量值校正

将光标移至菜单【IA校正值】，按“确定”键，进入修改界面

杭州志展科技

IA电流校正值

100％

系统默认为100％，IA校正值＝实际电流值/显示值；IB、IC校正值以同样方法进行校正。

### 7.2电压设置

选中菜单【电压设置】，按“确定”键，将依次进入其子菜单，并显示各子菜单的当前值，

额定电压  ****V

欠压比值  0.750Ue

欠压动作  关闭

过压比值 1.100Ue

过压动作  关闭

UA校正值 100％

UB校正值 100％

UC校正值 100％

额定电压设置

将光标移至子菜单【额定电压】，按“确定”键，进入修改界面

杭州志展科技

额定电压

660V

系统默认额定电流为660V，有3300V、1140V、660V和380V可选。

欠压比值设置

将光标移至菜单【欠压比值】，按“确定”键，进入修改界面

杭州志展科技

欠压占额定电压比

0.750Ue

系统默认欠压比值为0.750Ue，用户可以根据需要自行设定，一般为额定电压的30～70％。

欠压动作时间设置

将光标移至菜单【欠压动作】，按“确定”键，进入修改界面

杭州志展科技

欠压动作

关闭

系统默认为关闭，按“向下”键，可选择所需的欠压动作延时时间。

过压比值设置

将光标移至菜单【过压比值】，按“确定”键，进入修改界面

杭州志展科技

过压比值

1.150Ue

系统默认过压比值为1.150Ue，用户可以根据需要自行设定，一般不超过2.500Ue。

过压动作时间设置

将光标移至菜单【过压动作】，按“确定”键，进入修改界面

杭州志展科技

过压动作

关闭

系统默认为关闭，按“向下”键，可选择所需的过压动作延时时间。

电压测量值校正

将光标移至菜单【UA校正值】，按“确定”键，进入修改界面

杭州志展科技

UA校正值

100％

系统默认为100％，UA校正值＝实际电流值/显示值；UB、UC校正值以同样方法进行校正。

### 7.3漏电设置

选中菜单【漏电设置】，按“确定”键，将依次进入其子菜单，并显示各子菜单的当前值，

漏电电阻 040.5K

漏电延时 350ms

漏电动作  开

漏电校正

漏电电阻设置

系统根据额定电压会自动改变漏电电阻参数值，若客户需要自行整定，可将光标移至子菜单【漏电电阻】，按“确定”键，进入修改界面

杭州志展科技

漏电电阻

040.5K

配合“向上”、“向下”和“确定”等按键，设置用户所需要的漏电电阻。

漏电延时设置

系统根据开关类型会自动整定漏电延时时间，若客户需要自行整定，可将光标移至子菜单【漏电延时】，按“确定”键，进入修改界面

杭州志展科技

漏电延时时间

350ms

配合“向上”、“向下”和“确定”等按键，设置用户所需要的漏电延时时间。

漏电动作设置

系统默认漏电动作为开，用户可以根据需要选择打开或者关闭漏电保护功能，可将光标移至子菜单【漏电动作】，按“确定”键，进入修改界面

杭州志展科技

漏电动作状态

开

配合“向上”、“向下”和“确定”等按键，设置漏电保护功能的打开或关闭。

### 7.4本机参数设置

选中菜单【本机参数】，按“确定”键，将依次进入其子菜单，并显示各子菜单的当前值，

风电延时  00S

时间设置

系统密码

通讯地址

软件版本

启动页面

风电延时设置

将光标移至菜单【风电延时】，按“确定”按钮，进入定值修改时，首先显示

杭州志展科技

请输入密码

****

配合“向上”、“向下”和“确定”等按键输入正确密码后，再按“确定”键进入。显示

杭州志展科技

风电瓦斯延时

00S

设置好所需时间参数后，按“确定”键则保存修改值并生效。

系统时间设置

将光标移至菜单【时间设置】，按“确定”键，进入修改界面

年－月－日    星期

2008－06－11    一

时：分：秒

05：20：46

配合“向上”、“向下”和“确定”等键，设置正确的系统时间。

系统密码设置

将光标移至菜单【系统密码】，按“确定”键，进入修改界面

杭州志展科技

请设置新密码

0000

配合““向上”、“向下”和“确定”等按键修改密码后，出厂时密码设置为“0000”，未经主管部门同意请勿随意改动。

### 7.5现场试验

选中菜单【现场试验】，按“确定”键，将依次进入其子菜单，并显示各子菜单的当前值，

继电器输出： 动作（关闭）

电流试验

漏电试验

继电器输出

继电器输出默认为“动作”，当继电器输出处在“动作”状态时，做电流试验及漏电试验，输出故障页面，继电器动作。当继电器输出为“关闭”时，做电流试验及漏电试验，只输出故障页面，但继电器不动作；并在按复位按键后，继电器输出恢复到默认值。

电流试验

将光标移至菜单【电流试验】，按“确认”键进入电流试验。电流试验显示如下：

故障：短路

实测电流 3275A

额定电流 0400A

漏电试验

按漏电试验按钮，漏电动作，显示如下：

故障：漏电动作

电阻测量值 001.7K

动作测定值 011.3K

额定电压 660V

### 7.6事件记录

选中菜单【事件记录】，按“确定”键，将依次进入其子菜单，并显示各子菜单的当前值，

事件查询

事件清除

电量清除

事件查询

选中菜单【事件查询】，按“确定”键进入事件查询，查询故障记录如下：

记录1 短路

实测电流3248A

额定电流 400A

倍数设置值 08.00

事件清除

将光标移至菜单【事件清除】，按“确定”键进入事件清除，

请按确定清除

按退出取消

### 7.7菜单总体结构及说明

表六 ZBK－3TX型保护装置菜单总体结构及说明

| 一级菜单 | 二级菜单 | 菜单说明 |
| --- | --- | --- |
| 电流设置 | 额定电流 | 可任意整定，默认400A |
|  | 短路倍数 | 可任意整定，默认8倍额定电流 |
|  | 不平衡动作 | 默认关闭，一般设为5~30秒 |
|  | 互感器类型 | 1000A、800A、630A 、500A、400A可选 |
|  | IA校正值 | IA校正值＝实际电流值/显示值 |
|  | IB校正值 | IB校正值＝实际电流值/显示值 |
|  | IC校正值 | IC校正值＝实际电流值/显示值 |
| 电压设置 | 额定电压 | 可整定为380V、660V、1140V、3300V |
|  | 欠压比值 | 可任意整定，默认为额定电压0.75倍 |
|  | 欠压延时 | 默认为关闭，可整定为所需时间 |
|  | 过压比值 | 可任意整定，默认为1.150Ue |
|  | 过压延时 | 默认为关闭，可整定为所需事件 |
|  | UA校正值 | UA校正值＝实际电压值/显示值 |
|  | UB校正值 | UB校正值＝实际电压值/显示值 |
|  | UC校正值 | UC校正值＝实际电压值/显示值 |
| 漏电设置 | 漏电电阻 | 可任意整定，一般设为100 KΩ、40KΩ、22KΩ、7KΩ |
|  | 漏电延时 | 可任意整定，一般设为350mS、 |
|  | 漏电动作 | 可设置开或关，默认为开，状态为关时，漏电保护功能关闭 |
|  | 漏电校正 | 厂家设置 |
| 本机参数 | 风电延时 | 可根据需要2～10s |
|  | 系统时间 | 可修改 |
|  | 修改密码 | 默认0000 |
|  | 通讯地址 | 此值仅对地面监控系统有效 |
|  | 软件版本 | 1.1 |
|  | 启动页面 | 厂家设置 |
| 现场试验 | 继电器动作 | 动作或不动作可选，默认为动作 |
|  | 电流试验 |  |
|  | 漏电试验 |  |
| 事件记录 | 事件查询 | 可查询历史故障记录 |
|  | 事件清除 | 清除历史故障记录 |
|  | 电量清除 | 清除电量记录 |

## 8、外形结构

1、ZYDZ-5TE低压电磁起动器智能综合保护装置安装尺寸如图所示。

2、外形尺寸：220×132×49

ZYDZ-5TE低压馈电开关智能综合保护器安装尺寸

## 9、包装、运输、保管及注意事项

1、按包装技术条件中的规定进行包装。

2、在储运过程中，不得受强烈振动、颠簸、摔撞和雨雪的侵入。

3、应在干燥、通风、温度不高于＋40℃的室内保存。

4、当保护装置工作过程中显示乱码，请按复位键。若按几次复位键后，仍不正常，则认为保护装置已损坏，请予以更换，切勿带故障运行。

5、保护器最好是与外壳绝缘安装，这样有利于保护装置更安全，更稳定（无条件时不要求）。

6、使用注意事项

1）不得随意更改产品元器件的规格、型号及其参数。

2）本保护装置安装于隔爆馈电开关的隔爆腔内，仅485和CAN通讯线需要出隔爆馈电开关。

3）开关出厂时一定要做如下试验：

A、确认做零序电流互感器的绕向及绕法必须保证极性的统一。若选择性漏电不动作，将零序电流互感器两输出端交换位置即可。

B、做过载试验时，若无大电流设备，可从二次线上模拟送电流法直接试验

C、做漏电试验时，要在电网每相对地加接模拟线路电容（不大于1UF）然后用可变电阻箱模拟动作电阻法试验。

## 10、附件及随机文件

表六 附件及随机文件

| 序号 | 名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电流互感器 | XXXA | 只 | 3 |  |
| 2 | 试验电阻 | 1K/25W | 只 | 1 |  |
| 3 | 油浸电容 | 2UF/630V | 只 | 1 |  |
| 4 | 扼流圈 | 400H，20W | 只 | 1 |  |
| 5 | 产品说明书 |  | 份 | 1 |  |
| 6 | 出厂试验记录 |  | 份 | 1 |  |
| 7 | 产品合格证 |  | 份 | 1 |  |

## 11、ZYDZ-5TE移变低压侧智能综合保护装置接线原理图

产 品 质 量 信 息 反 馈 单

尊敬的用户：

非常感谢您致信给杭州志展科技有限公司，希望您能满意我们的产品和提供的服务！

| 使用单位 |  |  |  | 联系电话 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 联系地址 |  |  |  | E－mail |  |
| 产品名称 |  | 型号规格 |  | 出厂编号 |  |
| 问题描述 |  |  |  |  |  |
| 您的要求及建议 | 年 月 日 |  |  |  |  |

联系地址：杭州市西湖区三墩镇东蒋湾42号

销售热线：0571-88955058     传真：0571-88955098