ZGBZ-8TA

高压配电装置综合保护器

Version 9.13

产 品 使 用 说 明 书

浙江志展智能科技有限公司

目   录

1、用途	1

2、特点	1

3、型式、基本参数	1

4、工作条件	2

5、功能	2

6、使用说明	3

7、操作菜单	5

7.1电流设置	5

7.2电压设置	7

7.3漏电设置	8

7.4本机参数设置	10

7.5现场试验	12

7.6事件记录	13

7.7菜单总体结构及说明	14

8、外形结构	15

9、包装、运输、保管及注意事项	16

10、附件及随机文件	16

11、ZGBZ-8TA高压配电装置综合保护器接线原理图	17

## 1、用途

ZGBZ-8TA（全中文显示）高压配电装置综合保护器（以下简称综保），是用先进的计算机技术，为 BGP 系列及 PBG 系列等矿用隔爆型高压配电装置（以下简称配电装置）专门设计的保护器，适应于 3.3KV、6KV、10KV 中性点不接地供、变电系统中，当供电电路中出现过流、短路、欠压、过压、绝缘监视或漏电时能自动切断电源。可替代传统各型模拟保护器和数码管显示电脑保护器。亦可就地实现老配电装置的更新、改造。是一种适合在中国煤炭工业中推广使用的新型保护装置。

## 2、特点

高压配电装置综合保护器是新型高性能系列微机控制保护产品之一，集控制、保护、检测、通信于一体，主要应用于工业系统交流50Hz，标称电压在3.3KV、6KV及10KV电网中，改善供电电压质量的控制装置。本装置以32位单片机为核心，辅以工业级外围芯片，精密小型互感器，小型专用继电器，以及科学的算法，保护可靠灵敏，测量精度高。采用多种抗干扰措施，使装置具有极高的抗干扰能力。在装置的设计上，采用标准化、模块化硬件设计，高精度的A/D转换，专用电源模块。在用户界面上，采用大屏幕液晶汉化显示，自动背光，菜单式操作指示，对重要操作授权密码，有效防止误操作发生。本保护装置存贮一套定值，并可在线查询、修改，具备事件顺序记录、及事件、遥测、遥信远传等功能。

高压配电装置综合保护器配置带隔离RS-485标准异步通讯接口，通讯方式可采用通信电缆线。

## 3、型式、基本参数

3.1 产品型号及代码含义

3.2 基本参数

额定电压：3.3KV、6KV、10KV

额定电流：50A、100A、200A、315A、400A、500A、630A

3.3 矿用隔爆型高压配电装置智能综合保护器具有：

1）过流、短路、欠压、绝缘监视、漏电等保护功能；

2）具备系统电压、三相电流、合闸次数、绝缘监视、故障原因等全中文汉字液晶背光显示；

3）通讯功能：具有标准RS485；

4）具备故障记忆、故障查询、软件测试等功能。

3.4 综合保护器电源标准频率为：50Hz。

3.5 综合保护器为长期工作制。

## 4、工作条件

1、海拔不超过2000m；

2、环境大气压：80～110KPa；

3、运行环境温度为：－5℃～＋40℃；

4、空气相对湿度不大于95％（环境温度为＋25℃）；

5、在无足以腐蚀金属和损坏绝缘的气体环境中；

6、能防止滴水的地方；

7、无振动与冲击振动的地方；

8、安装于高压配电装置隔爆腔内，用于爆炸性气体（甲烷混合物）矿井中。

## 5、功能

5.1 继电保护额定电源电压

继电保护额定电源电压为交流100V（50Hz），所耗功率不大于30VA，并在75%~120%额定电压范围内可靠工作。

5.2过流保护

继电保护动作值按电流互感器二次额定电流值（5A）的0.2、0.3、0.4、0.5、0.6、0.7、0.8、0.9、1.0倍分级整定，整定值误差不超过±10％。其过流定时限的动作时间分档为1、2、3、4。过流反时限保护特性见表1。

表1 过流反时限表

| 延时时间 过载电流 | 整定位置 |
| --- | --- |
|  | 1档 | 2档 | 3档 | 4档 |
| 1.05×Ie | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ |
| 1.20×Ie | 40＂-60＂ | 60＂-2’ | 2’-3’ | 3’-6’ |
| 1.50×Ie | 20＂-40＂ | 30＂-60＂ | 1’-1’30＂ | 1’30＂-2’30＂ |
| 2.00×Ie | 11＂-20＂ | 14＂-20＂ | 20＂-40＂ | 40＂-60＂ |
| 6.00×Ie | >8＂ | >8＂ | >8＂ | >8＂ |

其中Ie代表配电装置上整定的额定工作电流，对出现断续过载时，对过载能量进行释放和积累运算时，执行反时限保护

5.3 短路保护

短路保护的动作电流按额定电流值的1.5-10倍内任意整定，整定值误差不超过±10％，短路保护动作时间均应小于0.1s。

5.4 绝缘监视保护

绝缘监视保护动作特性见表2。

表2 绝缘监视保护动作特性表

| 保护工作状态 | 可靠动作 | 允许动作 | 不允许动作 |
| --- | --- | --- | --- |
| 监视线与地线间回路电阻 | >1.5K | 0.8~1.5K | <0.8K |
| 监视线与地线间绝缘电阻 | ＜3.0K | 3.0～5.5K | ＞5.5K |

5.5 接地（漏电）保护

5.5.1 零序功率方向型接地（漏电）保护

零序功率方向型接地（漏电）保护特性见表3

表3零序功率方向型接地（漏电）保护特性表

| 一次零序电流分档 A | 二次零序电压分档 V | 动作时间分档 s | 误差值 | 工作区 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.5、1.0、2.0、4.0、6.0 | 3.0、5.0、10、20、25 | <0.1、0.5、1.0、1.5 | <±10％ | <180° |

5.5.2 零序电流型接地（漏电）保护

零序电流型接地（漏电）保护一次零序电流分档为0.5、1.0、2.0、4.0、6.0A。动作时间为0.1s，误差值小于±10％。

5.6 电压保护

5.6.1低电压保护

当电网电压降低到额定值的75％以下时可靠保护。

低电压保护动作时间≤5秒。

5.6.2过电压保护

当电网电压升高到额定值的115％以上时可靠保护。

过电压保护动作时间≤5秒。

低电压与过电压保护的动作值亦可按用户指定预置。

5.7 电网实时电压显示：线电压（伏）

量程：3.3KV、6KV、10KV（可选择其中任何一种显示方式，即若用于6KV高压配电装置上请选中6KV显示模式）。精度±8％。

5.8 相平衡：

任一相电源断路，低于或高于其他两相负载电流50％时，经5～30秒延时，保护动作。相平衡功能设有打开和关闭菜单，用户自由选择开或关。

5.9风电闭锁：

配合瓦斯断电仪使用，瓦斯断电仪动作输出后，并显示瓦斯超限。

5.10 实时电量检测功能，测量精度达到0.5级标准。

5.11 汉字显示当前电网电压及负载电流值，保护动作原因。

5.12 跳闸原因长期记忆（可反复查阅），有前25次故障跳闸原因和时间记录。

5.13 能记录累计分合闸次数。

5.14 电子表功能，能精确定位下班时间。

5.15 系统密码功能，防止无关人员操作，密码功能可设打开和关闭。

5.16本安参数（非通讯机型的不要求）

485通讯输出电路为本质安全型，485A，B和COM 三根通讯信号线使用时无需电源就可独立工作自成回路，本保护仅此三线需要出隔爆兼本安馈电开关内，去接入检验合格的本安型分站内（配接时必须进行防爆联检）。

## 6、使用说明

定值整定

表4 定值整定表

| 序号 | 定值名称 | 整定范围 | 整定参考说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 额定电流 | ****A | 2~1000A可调，不允许超过规定的最大电流值 |
| 2 | 短路倍数 | ****Ie | 1~10倍可调，缺省值为8倍 |
| 3 | 短路延时 | ****ms | 0~40ms可调，缺省值为0ms |
| 4 | 过流档位 |  | 有1、2、3、4等4档可选，缺省值为1档 |
| 5 | 互感器类型 |  | 可选择630、500、400、200、100、50A型电流互感器 |
| 6 | 不平衡动作 |  | 关闭、5S、10S、15S、20S、25S可选 |
| 7 | 不平衡范围 | **% | 10~99%可调，缺省值为60%； |
| 8 | 额定电压 | ****V | 3.3KV、6KV、10KV三档可选 |
| 9 | 欠压保护 | ****S | 1S、3秒、5秒、关闭等四项可选，缺省值为1S |
| 10 | 欠压比值 | *.***倍 | 0.6-1倍可调，缺省值为0.75倍 |

续表4

| 序号 | 定值名称 | 整定范围 | 整定参考说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 11 | 过压比值 | *.***倍 | 1-~1.5倍可调，缺省值为1.15倍 |
| 12 | 过压保护 | ****S | 1S、3秒、5秒、关闭等四项可选，缺省值为1S |
| 13 | 漏电延时 | *****mS | 作总开关时一般设定350mS，分开关为30mS |
| 14 | 零序电流 | ***.*mA | 调节零序电流的灵敏度 |
| 15 | 零序电压 | ****V | 当零序电流偏小时，调节零序电压可使开关动作 |
| 16 | 系统密码 | **** | 出厂值为0000，未经主管同意请勿改动 |
| 17 | 通讯地址 | **** | 此值仅对地面监控系统有效 |
| 18 | 风电延时 | ***S | 设置风电闭锁保护延时时间，在0~20S内整定。 |
| 19 | 风电触点 | 常开或常闭 | 设置风电闭锁开关量信号类型。 |
| 20 | 通讯设置 |  | 设置通讯波特率 |

定值整定方法

方法一：通过液晶操作进行整定

方法二：通过RS485通信接口经通讯管理机进行整定。

按键操作说明

按键的作用如下

a.“复位”键，用于系统初始化，复位键还可以做“退出”键使用；

b.“向上”，“向下”，“确定”等三键用于改变光标位置，从而选择所需的操作项目；其中“向上”，“向下”键可以用于改变光标处的数字；“向下”键可以用于锁定测量界面。

c.“确定”键用于确认所进行的操作、确定键同时也起着向右移动光标的作用。

菜单结构

上电显示

两秒后进入循环翻转显示测量值界面

按“向下”键可锁定测量值界面

## 7、操作菜单

按“确定”按键进入一级菜单

### 7.1电流设置

选中菜单【电流设置】，按“确定”键，将依次进入其子菜单，并显示各子菜单的当前值，

额定电流设置

将光标移至菜单【额定电流】，按“确定”按钮，进入定值修改时，首先显示

配合“移位”和“确定”等按键输入正确密码后，再按“确定”键进入，出厂时密码设置为“0000”，未经主管部门同意请勿随意改动。正确输入密码后，显示

额定电流在2~1000A内可调，系统缺省值为100A，配合“移位”和“确定”等按键，设置所需要的额定电流。

短路倍数设置

将光标移至菜单【短路倍数】，按“确定”键，进入修改界面

短路倍数在1~10倍内可调，系统缺省值为8.00倍，用户可以根据需要自行设定。

短路动作延时时间设置

将光标移至菜单【短路延时】，按“确定”键，进入修改界面

延时时间在0~40ms内 可调，系统缺省值为0ms，用户可以根据需要自行设定。

过流档位设置

将光标移至菜单【过流档位】，按“确定”键，进入修改界面

系统有1、2、3、4等四档可选，缺省值为1档，用户可以根据需要自行设定。

互感器类型设置

将光标移至菜单【互感器类型】，按“确定”键，进入修改界面

系统默认为100A，按“移位”键，可选择75A ,50 A ,630 A , 600 A , 500 A , 400 A , 315 A ,300 A , 200 A , 150 A ,100A型互感器。

不平衡保护设置

将光标移至菜单【不平衡保护】，按“确定”键，进入修改界面

系统有5、10、15、20、25S及关闭等项可选，缺省值为5S，可根据所需的选择不平衡保护动作延时时间。

不平衡范围

将光标移至菜单【不平衡动作】，按“确定”键，进入修改界面

在10~99%内可调，系统缺省值为60%，用户可根据实际情况更改。

电流测量值校正

将光标移至菜单【IA校正】，按“确定”键，进入修改界面

电流校正在6~600%内可调，系统缺省值为100％，IA校正值＝实际电流值/显示值；IB校正值以同样方法进行校正。

### 7.2电压设置

选中菜单【电压设置】，按“确定”键，将依次进入其子菜单，并显示各子菜单的当前值，

额定电压设置

将光标移至子菜单【额定电压】，按“确定”键，进入修改界面

系统额定电压缺省值为6KV，有10KV、6KV和3.3KV三级可选。

欠压保护时间设置

将光标移至菜单【欠压保护】，按“确定”键，进入修改界面

系统有1、2、3、4、5、10、30S以及关闭等项可选，缺省值为1S，用户根据所需选择欠压保护延时时间。

欠压比值设置

将光标移至菜单【欠压比值】，按“确定”键，进入修改界面

系统在0.6~1倍内可调，缺省值为额定电压的0.750倍，用户可以根据需要自行设定。

过压保护时间设置

将光标移至菜单【过压保护】，按“确定”键，进入修改界面

系统有1、2、3、4、5、10、30S以及关闭等项可选，缺省值为1S，用户根据所需选择过压保护延时时间

过压比值设置

将光标移至菜单【过压比值】，按“确定”键，进入修改界面

系统在1~1.15倍内可调，缺省值为额定电压的1.150倍，用户可以根据需要自行设定。

电压测量值校正

将光标移至菜单【US校正】，按“确定”键，进入修改界面

电压校正在20~600%内可调，系统缺省值为100％，Us校正值＝实际电流值/显示值。

### 7.3漏电设置

选中菜单【漏电设置】，按“确定”键，将依次进入其子菜单，并显示各子菜单的当前值，

漏电延时设置

将光标移至子菜单【漏电延时】，按“确定”键，进入修改界面

漏电延时时间在0~1500ms内可调，缺省值为350ms，用户根据所需可以自行设置漏电延时时间。

漏电保护设置

可将光标移至子菜单【漏电保护】，按“确定”键，进入修改界面

漏电保护有开启和关闭两项可选，缺省为开启，用户可根据所需设置漏电保护功能的打开或关闭。

零序电流设置

将光标移至子菜单【零序电流】，按“确定”键，进入修改界面

零序电流在0~10A内 可调，系统缺省值为0.5A，用户根据所需设置相应的零序电流。

零序电压设置

将光标移至子菜单【零序电压】，按“确定”键，进入修改界面

零序电压在0~40V内可调，系统缺省值为10V，用户根据所需设置相应的零序电压。

漏电方式设置

将光标移至子菜单【漏电方式】，按“确定”键，进入修改界面

漏电方式有功率型、电压型、电流型和方向型等四种可选。

串联电阻

将光标移至子菜单【串联电阻】，按“确定”键，进入修改界面

系统在0~9.9K内可调，缺省为0K，用户根据回路电阻设置所需要的串联电阻。

绝缘保护设置

将光标移至子菜单【绝缘保护】，按“确定”键，进入修改界面

绝缘保护开关闭或开启两种型式选择。选择关闭则绝缘监视保护功能被关闭。

漏电校正

该子菜单为厂家设置，用户无须更改。

0欧校正

该子菜单为厂家设置，用户无须更改。

Uo校正

将光标移至子菜单【Uo校正】，按“确定”键，进入修改界面

零序电压校正在20~600%内可调，系统缺省值为100％，Uo校正值＝实际电流值/显示值。

Io校正

将光标移至子菜单【Io校正】，按“确定”键，进入修改界面

零序电流校正在20~600%内可调，系统缺省值为100％，Io校正值＝实际电流值/显示值。

### 7.4本机参数设置

选中菜单【本机参数】，按“确定”键，将依次进入其子菜单，并显示各子菜单的当前值，

通讯地址设置

将光标移至菜单【通讯地址】，按“确定”按钮，进入修改界面

配合“移位”和“确定”等按键输入通讯地址，在000~127内整定。

系统时间设置

将光标移至菜单【时间设置】，按“确定”键，进入修改界面

上一行是设定日期，下一行是设定时间，配合“移位”和“确定”等键，设置正的系统时间。

系统密码设置

将光标移至菜单【系统密码】，按“确定”键，进入修改界面

配合“移位”和“确定”等按键修改密码后，出厂时密码设置为“0000”，未经主管部门同意请勿随意改动。

语言选择设置

将光标移至菜单【语言选择】，按“确定”键，进入修改界面

配合“移位”和“确定”等按键选择操作系统语言，有中文及英文两种类型可选。

风电延时设置

将光标移至菜单【风电延时】，按“确定”键，进入修改界面

配合“移位”和“确定”等按键，设置用户所需要跳闸动作的风电保护延时时间，在0~20S内整定。

风电触点设置

将光标移至菜单【风电触点】，按“确定”键，进入修改界面

配合“移位”和“确定”等按键，设置用户所需要风电闭锁开关量信号类型，有常开和常闭两种可选。

瓦斯延时设置

将光标移至菜单【瓦斯延时】，按“确定”键，进入修改界面

配合“移位”和“确定”等按键，设置用户所需要跳闸动作的瓦斯保护延时时间，在0~20S内整定。

瓦斯触点设置

将光标移至菜单【瓦斯触点】，按“确定”键，进入修改界面

配合“移位”和“确定”等按键，设置用户所需要瓦斯闭锁开关量信号类型，有常开和常闭两种可选。

背光控制设置

将光标移至菜单【背光控制】，按“确定”键，进入修改界面

配合“移位”和“确定”等按键，设置用户所需要液晶背光开关时间，有10S、60S、30分、1小时和常亮等几种可选。

通讯设置

将光标移至菜单【通讯设置】，按“确认”按钮，进入选项选择修改:

将光标移至【通讯设置】处，点击“确认”配合“移位”键选择通讯的波特率，点击“确认”系统自动保存完成设置，并且自动返回上一级菜单，建议保持默认的: B8_9600_EVEN。

【启动页面】和【软件版本】由出产厂家设置。

### 7.5现场试验

选中菜单【现场试验】，按“确定”键，将依次进入其子菜单，并显示各子菜单的当前值，

电流试验

将光标移至菜单【电流试验】，按“确认”键进入电流试验。电流试验显示如下：

断相试验

将光标移至菜单【断相试验】，按“确认”键进入断相试验。断相试验显示如下：

漏电试验

按漏电试验按钮，漏电动作，显示如下：

失压试验

将光标移至菜单【失压试验】，按“确认”键进入失压试验。失压试验显示如下：

不平衡试验

将光标移至菜单【不平衡试验】，按“确认”键进入不平衡试验。不平衡试验显示如下：

### 7.6事件记录

选中菜单【事件记录】，按“确定”键，将依次进入其子菜单，并显示各子菜单的当前值，

故障查询

选中菜单【故障查询】，按“确定”键进入故障查询，查询故障记录如下：

故障清除

将光标移至菜单【故障清除】，按“确定”键进入事件清除。

合闸清零

将光标移至菜单【合闸清零】，按“确定”键进入菜单，将合闸次数清零。

合闸次数：实时显示开关合闸次数。

电量清除

将光标移至菜单【电量清除】，按“确定”键进入电量清除。

### 7.7菜单总体结构及说明

ZGBZ-8TA系列保护装置菜单总体结构及说明，具体内容详见下表5

表5 ZGBZ-8TA系列保护装置菜单总体结构

| 一级菜单 | 二级菜单 | 菜单说明 |
| --- | --- | --- |
| 电流设置 | 额定电流 | 2~1000A可调，不允许超过规定的最大电流值 |
|  | 短路倍数 | 一般整定为额定电流的8～11倍 |
|  | 短路延时 | 0~40ms可调，缺省值为0ms |
|  | 过流档位 | 有1、2、3、4等4档可选，缺省值为1档 |
|  | 互感器类型 | 可选择630、500、400、200、100、50A型电流互感器 |
|  | 不平衡动作 | 关闭、5S、10S、15S、20S、25S可选 |
|  | 不平衡范围 | 10~99%可调，缺省值为60%； |
|  | IA校正 | IA校正值＝实际电流值/显示值 |
| 电流设置 | IB校正 | IB校正值＝实际电流值/显示值 |
| 电压设置 | 额定电压 | 3.3KV、6KV、10KV三档可选 |
|  | 欠压保护 | 1S、3秒、5秒、关闭等四项可选，缺省值为1S |
|  | 过压保护 | 1S、3秒、5秒、关闭等四项可选，缺省值为1S |
|  | 过压比值 | 1-~1.5倍可调，缺省值为1.15倍 |
|  | 欠压比值 | 0.6-1倍可调，缺省值为0.75倍 |
|  | US校正值 | US校正值＝实际电压值/显示值 |
| 漏电设置 | 漏电延时 | 作总开关时一般设定350mS，分开关为30mS |
|  | 漏电保护 | 可设置开启或关闭，缺省为开启 |
|  | 零序电流 | 在0~10A内 可调，系统缺省值为0.5A |
|  | 零序电压 | 在0~40V内可调，系统缺省值为10V |
|  | 串联电阻 | 在0~9.9K内可调，缺省为0K |
|  | 漏电校正 | 厂家设置 |
|  | 0欧校正 | 厂家设置 |
|  | Uo校正 | Uo校正值＝实际电流值/显示值 |
|  | Io校正 | Io校正值＝实际电流值/显示值 |
| 本机参数 | 通讯地址 | 此值仅对地面监控系统有效 |
|  | 时间设置 | 可修改 |
|  | 系统密码 | 默认0000 |
|  | 启动页面 | 厂家设置 |

续表5

| 一级菜单 | 二级菜单 | 菜单说明 |
| --- | --- | --- |
| 本机参数 | 软件版本 | 厂家设置 |
|  | 语言选择 | 中文 |
|  | 风电延时 | 设置风电闭锁保护延时时间，在0~20S内整定。 |
|  | 风电触点 | 设置风电闭锁开关量信号类型。 |
|  | 背光控制 | 常亮 |
|  | 通讯设置 |  |
| 现场试验 | 电流试验 | 可进行模拟电流试验 |
|  | 断相试验 | 可进行模拟断相试验 |
|  | 漏电试验 | 可进行模拟漏电试验 |
|  | 失压试验 | 可进行模拟失压试验 |
|  | 不平衡试验 | 可进行模拟不平衡试验 |
| 事件记录 | 故障查询 | 可查询历史故障记录 |
|  | 故障清除 | 清除历史故障记录 |
|  | 合闸次数 | 可记录开关断合次数 |
|  | 合闸清零 | 合闸次数清零 |
|  | 电量清除 | 清除电量记录 |

## 8、外形结构

1、ZGBZ-8TA高压配电装置智能综合保护器安装尺寸如图所示。

2、外形尺寸：354×200×64.5

图1 ZGBZ-8TA高压配电装置综合保护器安装尺寸

## 9、包装、运输、保管及注意事项

1、按包装技术条件中的规定进行包装。

2、在储运过程中，不得受强烈振动、颠簸、摔撞和雨雪的侵入。

3、应在干燥、通风、温度不高于＋40℃的室内保存。

4、当保护装置工作过程中显示乱码，请按复位键。若按几次复位键后，仍不正常，则认为保护装置已损坏，请予以更换，切勿带故障运行。

5、保护器最好是与外壳绝缘安装，这样有利于保护装置更安全，更稳定（无条件时不要求）。

6、使用注意事项

1）不得随意更改产品元器件的规格、型号及其参数。

2）本保护装置安装于隔爆高压配电装置的隔爆腔内，仅485通讯线需要出隔爆腔。

3）开关出厂时一定要做如下试验：

A、做过流试验时，若无大电流设备，可从二次线上模拟送电流法直接试验

B、做漏电试验时，往零序电流互感器送模拟零序电流。

## 10、附件及随机文件

表8 附件及随机文件

| 序号 | 名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 零序电流互感器 |  | 只 | 1 |  |
| 2 | 电流互感器 |  | 只 | 2 |  |
| 3 | 产品说明书 |  | 只 | 2 |  |
| 4 | 出厂试验记录 |  | 只 | 1 |  |
| 5 | 产品合格证 |  | 只 | 1 |  |

## 11、ZGBZ-8TA高压配电装置综合保护器接线原理图

产 品 质 量 信 息 反 馈 单

尊敬的用户：

非常感谢您致信给浙江志展智能科技有限公司，希望您能满意我们的产品和提供的服务！

| 使用单位 |  | 联系电话 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 联系地址 |  | E－mail |  |
| 产品名称 |  | 型号规格 |  | 出厂编号 |  |
| 问题描述 |  |
| 您的要求及建议 | 年 月 日 |

联系地址：杭州市西湖区西湖科技园西园八路11号信息科技产业园E座502

销售热线：0571-88955058     传真：0571-88955098

# Text boxes

浙江志展智能科技

高压真空配电装置

综合保护监控系统

开关状态: 分闸

UA （V）****

UB （V）****

UC （V）****

电量0Kwh

监视电阻 ***.*KΩ（有功相位 **。*）

开关状态 ：合闸

零序电压  **.*V

零序电流 **.**A

CosA  CosB  CosC

0000   0000  0000

有功功率0Kw

无功功率0Kvar

IA=0000A

IB=0000A

IB=0000A

--/--    --：--：--

电流设置

电压设置

漏电设置

本机参数

现场试验

事件记录

额定电流

短路倍数

短路延时

过流档位

互感器类型

不平衡保护

不平衡范围

IA校正值

IB校正值

IC校正值 100％

退出

请输入系统密码

****

额定电流Ie

****A

电流短路倍数

**.**倍

短路延时

***ms

过流档位

*档

互感器类型

***A

不平衡保护

**S

不平衡范围

** %

IA 校正

100％

额定电压

欠压保护

欠压比值

过压保护

过压比值

Uab校正

Ubc校正

Uca校正

US校正值

电压等级

*****V

欠压保护

**S

欠压比值

0.750倍

过压保护

**S

过压比值

1.150倍

Us 校正

100％

漏电延时

漏电保护

零序电流

零序电压

漏电方式

串联电阻

绝缘保护

漏电校正

0欧校正

Uo 校正

Io 校正

Io 校正

退出

漏电延时

***ms

漏电保护

开启

零序电流

**.**A

零序电压

***V

漏电方式

功率型

串联电阻

0.0 K

绝缘保护

关闭（开启）

Uo校正

100%

Io校正

100%

通讯地址

时间设置

系统密码

启动页面

软件版本

语言选择

风电延时

风电触点

瓦斯延时

瓦斯触点

背光控制

通讯设置

通讯地址

002

08－12－26

15：21：43

设置密码

0000

语言选择

中文

风电延时

01.0S

风电触点

常开

瓦斯延时

01.0S

瓦斯触点

常开

背光控制

1小时

通讯设置

B8_9600_EVEN

电流试验

断相试验

漏电试验

失压试验

不平衡试验

短路

Ia = ****A

Ib = ****A

Ic = ****A

电流断相

Ia = ****A

Ib = ****A

Ic = ****A

角度 0 0 0

漏电

Io   = ****A

Uo  = ****V

__:__: __

欠压

U=**** V

Ue =*****V

__:__:__

额定电压 660V

不平衡

Ia = ****A

Ib = ****A

Ic = ****A

额定电压 660V

故障查询

故障清除

合闸清0

合闸次数

电量清除

ID0=监视开路

R=999.9K

**：**：**

按确定清除ESC取消

按确定清除ESC取消