ZBK-3TC低压馈电开关智能

综合保护器

Version9.13

产 品 使 用 说 明 书

杭州志展科技有限公司

Hangzhou Zhizhan Technology Co . ，Ltd.

目   录

1、用途	1

2、特点	1

3、型式、基本参数	1

4、工作条件	1

5、功能	2

6、使用说明	3

7、操作菜单	4

7.1电流设置	5

7.2电压设置	7

7.3漏电设置	8

7.4本机参数设置	11

7.5系统试验	15

7.6事件记录	16

7.7故障名称中英文对照表	18

7.8菜单总体结构及说明	18

8、外形结构	20

9、包装、运输、保管及注意事项	20

10、附件及随机文件	21

11、ZBK-3TC低压真空馈电开关智能综合保护器接线原理图	22

12、常见异常处理	23

## 1、用途

微机监控保护装置（简称保护装置），是采用先进的计算机技术，为BKD系列隔爆型低压交流真空馈电开关（简称馈电开关）而专门设计的保护装置，适应于交流50HZ、额定电压为380V、660V、1140V额定电流至800A三相中性点不接地供、变电系统中，作为总开关、分支开关、也可作为大容量电动机不平衡起动控制之用。当供电电路中出现过载、短路、欠压、过压、断相或漏电时能自动切断电源。作总开关时具有三相对称性漏电和漏电闭锁保护，为分支开关漏电保护的后备保护；作分开关使用时具有选择性漏电保护和漏电闭锁保护功能。过流保护具有反时限特性，近端出口短路采用大电流无压释放保护电路。

## 2、特点

微机监控保护装置是新型高性能系列微机控制保护产品之一，集控制、保护、检测、通信于一体，主要应用于工业系统交流50Hz，标称电压在660V及以上电网中，改善供电电压质量的控制装置。本装置以32位单片机为核心，辅以工业级外围芯片，精密小型互感器，小型专用继电器，以及科学的算法，保护可靠灵敏，测量精度高。采用多种抗干扰措施，使装置具有极高的抗干扰能力。在装置的设计上，采用标准化、模块化硬件设计，高精度的A/D转换，专用电源模块。在用户界面上，采用大屏幕液晶汉化显示，自动背光，菜单式操作指示，对重要操作授权密码，有效防止误操作发生。本保护装置存贮一套定值，并可在线查询、修改，具备事件顺序记录、及事件、遥测、遥信远传等功能。

装置配置带隔离RS-485标准异步通讯接口，通讯方式可采用通信电缆线。

## 3、型式、基本参数

1、产品型号及代码含义

ZBK － 3    T    C

通讯功能

升级序号

低压馈电智能综保

安装类别

2、基本参数

额定电压：1140V、660V、380V

额定电流：200A、400A、630A

3、综合保护装置电源标准频率为：50Hz。

4、综合保护装置为长期工作制。

## 4、工作条件

1、海拔高度不超过2000米

2、环境温度－5˚С～+40˚С

3、空气相对湿度不大于95％（+25˚С）

4、在无强烈震动和冲击振动的环境

5、含有沼气和煤尘的空气中，但无足以腐蚀金属和破坏绝缘的气体和蒸汽的环境中

6、安装于隔爆型馈电开关隔爆腔内。

## 5、功能

1、过载保护

1.1、当负载电流超过电流整定标称值的1.2倍时，过载保护启动，按反时限特性延时动作。

1.2、过载电流与延时时间的反时限特性符合表1：

表1 过载延时表

| 过载电流 | 延时时间 | 起始状态 |
| --- | --- | --- |
| 1.05×Ie | 2h不动作 | 冷态 |
| 1.20×Ie | 0.2～1h | 热态 |
| 1.50×Ie | 90～180s | 热态 |
| 2.00×Ie | 45～90s | 热态 |
| 4.00×Ie | 14～45s | 热态 |
| 6.00×Ie | 8～14s | 冷态 |

其中Ie代表电流整定值。

2、短路保护

当短路电流大于整定的“短路倍数”时速断，动作时间小于100mS。

3、漏电保护

3.1、漏电保护应设有延时环节，各级延时级差为250~300ms。

3.2、单相对地漏电电阻动作值见表2。

表2 单相对地漏电电阻动作值

| 主电路额定电压 V | 漏电动作动作电阻值 KΩ | 漏电闭锁动作电阻值 KΩ | 1KΩ电阻动作时间 ms |
| --- | --- | --- | --- |
| 380 | 3.5+20% | 7+20% | ≤80 |
| 660 | 11+20% | 22+20% | ≤80 |
| 1140 | 20+20% | 40+20% | ≤50 |

3.3、馈电开关合闸前，对供电线路对地绝缘情况进行检测，当绝缘电阻低于40KΩ+20％（1140V）、22KΩ+20％（660V）、7KΩ+20％（380V）时能可靠地实现漏电闭锁功能，使馈电开关不能合闸。

3.4、在馈电开关合闸后，装置将检测漏电动作值，其值为： 20KΩ+20%（1140V）、11KΩ+20%（660V）、3.5KΩ+20%（380V）。用户若不需要合闸后的漏电动作功能，可在功能菜单中关闭漏电动作保护功能。

3.5、漏电延时

漏电延时时间可根据需要设定，精度为±5％。

3.6、漏电保护保护动作后，需手动复位；漏电闭锁解除后，自动复位。

4、低电压保护

当电网电压降低到额定值的30％～75％时可靠保护。

低电压保护动作时间可设为1秒、3秒或5秒。

5、电网实时电压显示

线电压（伏）：380V、660V、1140V。精度±5％。

6、相平衡：

任一相电源断路，或低于或高于其他两相负载电流50％时，经5～30秒延时，保护动作。

7、风电瓦斯闭锁：

配合瓦斯断电仪使用，瓦斯断电仪动作输出后，馈电开关断电，并显示瓦斯超限。用户须用此功能，请直接与厂家联系。

8、三相电压

可实时测量三相电压，三相电流。

9、本安参数（非通讯机型的不要求）

485通讯输出电路为本质安全型，485A，B和COM 三根通讯信号线使用时无需电源就可独立工作自成回路，本保护仅此三线需要出隔爆兼本安馈电开关内，去接入检验合格的本安型分站内（配接时必须进行防爆联检），多台设备通讯时，需在最后一台设备的485+,485-接口并联120欧姆电阻作为通讯匹配电阻。

## 6、使用说明

定值整定如表3所示。

表3 定值整定表

| 序号 | 定值名称 | 整定范围 | 整定参考说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 额定电流 | ****A | 可在2A~800A内设置 |
| 2 | 短路倍数 | ****倍 | 可整定为额定电流的1.5~10倍 |
| 3 | 不平衡保护 | **S | 可选择所需的不平衡保护延时时间 |
| 4 | 不平衡范围 | **% | 可以在10%~99%内整定 |
| 5 | 额定电压 | ****V | 有1140V、660V和380V三级可选 |
| 6 | 欠压保护 | ****S | 可选择所需的欠压保护动作延时时间 |
| 7 | 欠压比值 | *.***倍 | 可设为为额定电压的0.600～1.000倍。 |
| 8 | 过压保护 | ****S | 可选择所需的过压动作延时时间 |
| 9 | 过压比值 | *.***Ue | 可设为额定电压的1~1.500倍 |
| 10 | 闭锁电阻 | ***KΩ | 设置用户所需要的漏电电阻，在2K~50K内整定 |
| 11 | 漏电延时 | *****mS | 作总开关时一般设定350mS，分开关为30mS |
| 12 | 零序电流 | ***.*mA | 调节零序电流的灵敏度 |
| 13 | 零序电压 | ****V | 当零序电流偏小时，调节零序电压可使开关动作 |
| 14 | 串联电阻 | ****K | 设置漏电回路电阻 |
| 15 | 通讯地址 | **** | 此值仅对地面监控系统有效 |
| 16 | 修改密码 | **** | 出厂值为0000，未经主管同意请勿改动 |
| 17 | 开关类型 | 总、分开关 | 根据需要设置总分开关 |
| 18 | 时间设置 |  | 设置系统时间 |
| 19 | 风电延时 | ***S | 设置风电闭锁保护延时时间，在0~20S内整定。 |
| 20 | 风电触点 | 常开或常闭 | 设置风电闭锁开关量信号类型。 |
| 21 | 瓦斯延时 | ***S | 设置瓦斯闭锁保护延时时间，在0~20S内整定。 |
| 22 | 瓦斯延时 | 常开或常闭 | 设置瓦斯闭锁开关量信号类型。 |

定值整定方法

方法一：通过液晶操作进行整定

方法二：通过RS485通信接口经通讯管理机进行整定。

按键操作说明

各按键的作用如下

a.“复位”键，用于系统初始化，复位键还可以做“退出”键使用；

b.“向上”，“向下”，“确定”等三键用于改变光标位置，从而选择所需的操作项目；其中“向上”，“向下”键可以用于改变光标处的数字；“向下”键可以用于锁定测量界面。

c.“确定”键用于确认所进行的操作、确定键同时也起着向右移动光标的作用。

菜单结构

上电显示

欢迎进入

馈电开关监控系统

类型：***

闭锁电阻检测中

两秒后进入循环翻转显示测量值界面

Ia= ****A

Ib=****A

Ic=****A

**:**:**

Ua=****V

Ub=****V

Uc=****V

**:**:**

漏电电阻 ***KΩ

总开关     合闸

零序电压 ****V

零序电流 ***.*mA

按“向下”键可锁定测量值界面

## 7、操作菜单

按“确定”按键进入一级菜单

电流设置

电压设置

漏电设置

本机参数

现场试验

事件记录

退出

### 7.1电流设置

选中菜单【电流设置】，按“确定”键，将依次进入其子菜单，并显示各子菜单的当前值，

相敏保护  关闭

额定电流  0400A

短路倍数  08.00倍

短路延时  000ms

互感器类型 400 A

不平衡保护  5S

不平衡范围  60%

IA 校正 100％

IB 校正100％

IC 校正100％

退出

相敏保护设置

将光标移至菜单【相敏保护】，按“确定”按钮，进入定值修改时，首先显示

请输入系统密码

****

配合“向上”、“向下”和“确定”等按键输入正确密码后，再按“确定”键进入，出厂时密码设置为“0000”，未经主管部门同意请勿随意改动。

正确输入密码后，显示

相敏保护

关闭

系统默认相敏保护为关闭，配合“向上”、“向下”和“确定”等按键，相敏保护有开启和关闭可选。

额定电流设置

将光标移至菜单【额定电流】，按“确定”按钮， 进入修改界面

额定电流Ie

0400A

系统默认额定电流为400A，配合“向上”、“向下”和“确定”等按键，额定电流可在2A~800A内设置。

短路倍数设置

将光标移至菜单【短路倍数】，按“确定”键，进入修改界面

电流短路倍数

08.00倍

系统默认短路电流倍数为8.00Ie，用户可以根据需要，可在1.5~10倍内整定。

短路延时设置

将光标移至菜单【短路延时】，按“确定”键，进入修改界面

短路延时

000ms

系统默认短路延时为0ms，用户可以根据需要，可在0~300ms内整定。

互感器类型设置

将光标移至菜单【互感器类型】，按“确定”键，进入修改界面

互感器类型

400A

系统默认为400A，按“向下”键，有1000A、800A、630A、500A、400A、200A、80A和50A等几种电流互感器类型可选择。

不平衡保护设置

将光标移至菜单【不平衡保护】，按“确定”键，进入修改界面

不平衡保护

5S

系统默认为5S，按“向下”键，可选择所需的不平衡保护延时时间，有5S、10S、15S、20S、25S和关闭等几项可选择。

不平衡范围设置

将光标移至菜单【不平衡范围】，按“确定”键，进入修改界面

不平衡范围

60%

系统默认为60%，按“向下”键，不平衡范围可以在10%~99%内整定。

电流测量值校正

将光标移至菜单【IA 校正】，按“确定”键，进入修改界面

IA校正

100.0％

系统默认为100％，IA校正值＝实际电流值/显示值，校正值可在6%~600%内整定；IB、IC校正值以同样方法进行校正。

### 7.2电压设置

选中菜单【电压设置】，按“确定”键，将依次进入其子菜单，并显示各子菜单的当前值，

额定电压  ****V

欠压保护  1S

欠压比值  0.750倍

过压保护  1S

过压比值 1.150倍

UA校正值 100.0％

UB校正值 100.0％

UC校正值 100.0％

Us校正值 100.0％

退出

额定电压设置

将光标移至子菜单【额定电压】，按“确定”键，进入修改界面

电压等级

1140V

系统默认额定电流为11400V，有1140V、660V和380V三级可选，修改电压等级后，漏电设置里也会修改到相应的漏电参数值。

欠压保护设置

将光标移至菜单【欠压保护】，按“确定”键，进入修改界面

欠压保护

1S

系统默认为1S，按“向下”键，可选择所需的欠压保护动作延时时间，系统提供1S、2S、3S、4S、5S、10S、30S和关闭等几项可选。

欠压比值设置

将光标移至菜单【欠压比值】，按“确定”键，进入修改界面

欠压比值

0.750倍

系统默认欠压比值为0.750倍，用户可以根据需要自行设定，一般为额定电压的0.600～1.000倍。

过压保护设置

将光标移至菜单【过压保护】，按“确定”键，进入修改界面

过压保护

1S

系统默认为1S，按“向下”键，可选择所需的过压动作延时时间，系统提供1S、3S、5S、10S、30S和关闭等几项可选。

过压比值设置

将光标移至菜单【过压比值】，按“确定”键，进入修改界面

过压比值

1.150倍

系统默认过压比值为1.150倍，过压比值在1~1.500倍内整定。

电压测量值校正

将光标移至菜单【UA校正值】，按“确定”键，进入修改界面

UA校正

100.0％

系统默认为100％，UA校正值＝实际电流值/显示值,在20%~600%内整定；UB、UC、Us校正值以同样方法进行校正。

### 7.3漏电设置

选中菜单【漏电设置】，按“确定”键，将依次进入其子菜单，并显示各子菜单的当前值，

闭锁电阻 042.5K

漏电延时 350ms

漏电保护  开启

零序电流 005.0mA

零序电压 060%

串联电阻 1.3K

漏电校正

0欧校正

Uo 校正  100.0%

Io  校正  100.0%

分布电容  0.00uf

退出

闭锁电阻设置

系统根据额定电压会自动改变漏电电阻参数值，若客户需要自行整定，可将光标移至子菜单【闭锁电阻】，按“确定”键，进入修改界面

回路闭锁值

022.5K

配合“向上”、“向下”和“确定”等按键，设置用户所需要的漏电电阻，在2K~50K内整定。

漏电延时设置

系统根据开关类型会自动整定漏电延时时间，若客户需要自行整定，可将光标移至子菜单【漏电延时】，按“确定”键，进入修改界面

漏电延时

030ms

配合“向上”、“向下”和“确定”等按键，设置用户所需要的漏电延时时间，在0~800ms内整定。

漏电保护设置

将光标移至子菜单【漏电保护】，按“确定”键，进入修改界面

漏电保护

开启

配合“向上”、“向下”和“确定”等按键，设置是否开启漏电保护功能，有开启和关闭可选。

零序电流设置

系统根据额定电压会自动改变零序电流动作值，若客户需要自行整定，可将光标移至子菜单【零序电流】，按“确定”键，进入修改界面

零序电流

005.0mA

配合“向上”、“向下”和“确定”等按键，设置用户所需要的零序电流，在0~100mA内整定。

零序电压设置

系统默认为60%，用户可以需要整定零序电压动作百分比，可将光标移至子菜单【零序电压】，按“确定”键，进入修改界面

零序电压比

060%

配合“向上”、“向下”和“确定”等按键，设置用户所需要跳闸动作的零序电压百分比，在10~150%内整定。零序电压比3%代表额定电压对地产生电压的3%。例如额定电压1140V，那么对地产生的电压就是660V。因此分开动作的零序电压值就应大于660*3%。

串联电阻设置

系统默认串联电阻为1.3K，用户可以根据选配的外围元器件，输入正确的漏电回路电阻值。可将光标移至子菜单【串联电阻】，按“确定”键，进入修改界面

串联电阻

1.3K

配合“向上”、“向下”和“确定”等按键，输入串联电阻值，串联电阻是指漏电回路电阻，主要是三相电抗器和零序电压互感器阻值之和。

Uo测量值校正

将光标移至菜单【Uo校正】，按“确定”键，进入修改界面

Uo校正

100.0％

系统默认为100.0％，Uo校正值＝实际电压值/显示值,在20%~600%内整定。

Io测量值校正

将光标移至菜单【Io校正】，按“确定”键，进入修改界面

Io校正

100.0％

系统默认为100.0％，Io校正值＝实际电流值/显示值,在20%~600%内整定。

分布电容

将光标移至菜单【分布电容】，按“确定”键，进入修改界面

分布电容

0.00uf

【漏电校正】和【0欧校正】由出厂厂家设置。

### 7.4本机参数设置

选中菜单【本机参数】，按“确定”键，将依次进入其子菜单，并显示各子菜单的当前值，

通讯地址 002

开关类型  总开关

时间设置

系统密码

启动页面  000

软件版本  9.13

语言选择  中文

风电延时  01.0S

风电触点  常开

瓦斯延时 01.0S

瓦斯触点  常开

背光控制  常亮

真空管保护	开启

粘连延时  1.0S

通讯设置 B8_9600_EVEN

维修状态  关闭

维修密码

退出

通讯地址设置

将光标移至菜单【通讯地址】，按“确定”按钮，进入修改界面

通讯地址

002

配合“向上”、“向下”和“确定”等按键输入通讯地址，在000~127内整定。

开关类型设置

将光标移至子菜单【开关类型】，按“确定”键，进入修改界面

开关类型

总开关

系统默认为总开关，可通过“向上”“向下”键设置为分开关。

系统时间设置

将光标移至菜单【时间设置】，按“确定”键，进入修改界面

08－12－26

15：21：43

上一行是设定日期，下一行是设定时间，配合“向上”、“向下”和“确定”等键，设置正的系统时间。

系统密码设置

将光标移至菜单【系统密码】，按“确定”键，进入

请输入系统密码

0000

正确输入密码后，进入修改界面

请设置新密码

0000

配合““向上”、“向下”和“确定”等按键修改密码后，出厂时密码设置为“0000”，未经主管部门同意请勿随意改动。

语言选择设置

将光标移至菜单【语言选择】，按“确定”键，进入修改界面

语言选择

中文

配合“向上”、“向下”和“确定”等按键，设置用户所需要的语言，有中文和英文可以选择，系统默认为中文。

风电延时设置

将光标移至菜单【风电延时】，按“确定”键，进入修改界面

风电延时

01.0S

配合“向上”、“向下”和“确定”等按键，设置用户所需要跳闸动作的风电保护延时时间，在0~20S内整定。

风电触点设置

将光标移至菜单【风电触点】，按“确定”键，进入修改界面

风电触点

常开

配合“向上”、“向下”和“确定”等按键，设置用户所需要风电闭锁开关量信号类型，有常开和常闭两种可选。

瓦斯延时设置

将光标移至菜单【风电延时】，按“确定”键，进入修改界面

瓦斯延时

01.0S

配合“向上”、“向下”和“确定”等按键，设置用户所需要跳闸动作的瓦斯保护延时时间，在0~20S内整定。

瓦斯触点设置

将光标移至菜单【瓦斯触点】，按“确定”键，进入修改界面

瓦斯触点

常开

配合“向上”、“向下”和“确定”等按键，设置用户所需要瓦斯闭锁开关量信号类型，有常开和常闭两种可选。

背光控制设置

将光标移至菜单【背光控制】，按“确定”键，进入修改界面

背光控制

常亮

配合“向上”、“向下”和“确定”等按键，设置用户所需要液晶背光开关时间，有10S、60S、30分、1小时和常亮等几种可选。

真空管保护设置

将光标移至菜单【真空管保护】，按“确定”键，进入修改界面

真空管保护

开启

配合“向上”、“向下”和“确定”等按键，设置是否开启真空管保护功能，有开启和关闭两种可选。

粘连延时设置

将光标移至菜单【粘连延时】，按“确定”键，进入修改界面

粘连延时

1.0S

配合“向上”、“向下”和“确定”等按键，设置发生真空管粘连故障时延时时间，在0.5~9.9S内整定。

通讯设置

将光标移至菜单【通讯设置】，按“确定”键，进入修改界面

通讯设置

B8_9600_EVEN

配合“向上”、“向下”和“确定”等按键进行通讯设置，有B8_9600_EVEN、B8_4800_EVEN、B8_2400_EVEN、B8_1200_EVEN、B8_9600_NONE、B8_4800_NONE、B8_2400_NONE、B8_1200_NONE、B8_9600_ODD、B8_4800_ODD、B8_2400_ODD、B8_1200_ODD等几种形式可选。

维修状态设置

将光标移至菜单【维修状态】，按“确定”键，进入修改界面

维修状态

关闭

配合“向上”、“向下”和“确定”等按键，设置是否开启维修状态，有开启和关闭两种可选。

维修密码设置

将光标移至菜单【维修密码】，按“确定”键，进入

请输入维修密码

0000

正确输入密码后，进入修改界面

请设置新密码

0000

配合“向上”、“向下”和“确定”等按键，设置密码。

【启动页面】和【软件版本】由出产厂家设置。

### 7.5系统试验

选中菜单【系统试验】，按“确定”键，将依次进入其子菜单，并显示各子菜单的当前值，

电流试验

断相试验

漏电试验

失压试验

不平衡试验

退出

电流试验

将光标移至菜单【电流试验】，按“确认”键进入电流试验。电流试验显示如下：

故障：短路

Ia= 4079A

Ib= 4063A

Ic= 4038A

断相试验

先将不平衡保护功能打开，然后将光标移至菜单【断相试验】，按“确认”键进入断相试验。断相试验显示如下：

测试状态

ESC 退出

2S延时后，显示：

电流断相

Ia= 0403A

Ib= 0213A

Ic=0002A

漏电试验

按漏电试验按钮，漏电动作，显示如下：

故障：漏电动作

电阻测量值 015.9K

动作测定值 042.5K

09—01—01

失压试验

先将欠压保护功能打开，然后将光标移至菜单【失压试验】，按“确认”键进入失压试验。失压试验显示如下：

测试状态

ESC 退出

延时后，显示：

欠压

U= 0830V

Ue= 1140V

09—01—01

不平衡试验

先将不平衡保护功能打开，然后将光标移至菜单【不平衡试验】，按“确认”键进入不平衡试验。不平衡试验显示如下：

测试状态

ESC 退出

延时后，显示：

不平衡

Ia= 0403A

Ib= 0213A

Ic=0102A

### 7.6事件记录

选中菜单【事件记录】，按“确定”键，将依次进入其子菜单，并显示各子菜单的当前值，

故障查询

故障清除

合闸清0

合闸次数 00000

电量清除

退出

故障查询

选中菜单【故障查询】，按“确定”键进入故障查询，查询故障记录如下：

ID=0 电流断相

Ia= 0403A

Ib= 0213A

Ic=0002A

故障清除

将光标移至菜单【故障清除】，按“确定”键进入故障清除，

确定清除 ESC取消

按确定，则显示

清除成功

合闸清0

将光标移至菜单【合闸清0】，按“确定”键进入合闸次数清0，

请输入系统密码

****

输入正确密码后按确定，则显示

清除成功

电量清除

将光标移至菜单【电量清除】，按“确定”键进入，

请输入系统密码

****

输入正确密码后按确定，则显示

清除成功

### 7.7故障名称中英文对照表

| 中文故障名 | 英文故障名 |
| --- | --- |
| 瓦斯闭锁 | CH4 lock |
| 风电闭锁 | WindMotor lock |
| 电压断相 | phase loss |
| 短路 | current short |
| 过流 | current high |
| 不平衡 | unbalance |
| 电流断相 | phase loss |
| 过电压 | over volt |
| 欠压 | low voltage |
| 选漏 | leek select |
| 漏电动作 | leek act |
| 漏电闭锁 | leek lock |
| 真空管粘连 | switch fail |

### 7.8菜单总体结构及说明

ZBK－3TC系列保护装置菜单总体结构及说明，具体内容详见下表

| 一级菜单 | 二级菜单 | 菜单说明 |
| --- | --- | --- |
| 电流设置 | 相敏保护 | 可设置开或关，默认为关 |
|  | 额定电流 | 可任意整定，默认400A |
|  | 短路倍数 | 可任意整定，默认8倍额定电流 |
|  | 短路延时 | 默认为0ms |
|  | 互感器类型 | 有1000A、800A、630A 、500A、400A、 200A等可选，默认为400A |
|  | 不平衡保护 | 可设置开或关，默认为关闭 |
|  | 不平衡范围 | 可任意整定，默认60% |
|  | IA校正值 | IA校正值＝实际电流值/显示值 |
|  | IB校正值 | IB校正值＝实际电流值/显示值 |
|  | IC校正值 | IC校正值＝实际电流值/显示值 |
| 电压设置 | 额定电压 | 可整定为380V、660V、1140V |
|  | 欠压保护 | 默认为关闭，可整定为所需时间 |
|  | 欠压比值 | 可任意整定，默认为额定电压0.75倍 |
|  | 过压保护 | 默认为关闭，可整定为所需事件 |
|  | 过压比值 | 可任意整定，默认为1.200Ue |
|  | UA校正值 | UA校正值＝实际电压值/显示值 |
|  | UB校正值 | UB校正值＝实际电压值/显示值 |
|  | UC校正值 | UC校正值＝实际电压值/显示值 |
|  | US校正值 | US校正值＝实际电压值/显示值 |
| 漏电设置 | 闭锁电阻 | 可任意整定，一般设为40KΩ、22KΩ、7KΩ |
|  | 漏电延时 | 可任意整定，一般总开关为350mS、分开关为30mS |
|  | 漏电保护 | 可以设置为开或关，默认为开 |
|  | 零序电流 | Ue为1140V时，默认值38 mA；Ue为660V时，默认值35mA |
|  | 零序电压 | 可任意整定，默认为120％，零序电流偏小时，可根据零序电压值动作 |
|  | 串联电阻 | 可任意整定 |
|  | 漏电校正 | 厂家设置 |
|  | 0欧校正 | 厂家设置 |
|  | Uo校正 | 可任意整定，默认为100% |
|  | Io校正 | 可任意整定，默认为100% |
|  | 分布电容 | 可任意整定，默认为0.00uf |
| 本机参数 | 通讯地址 | 根据需要设定通讯地址，默认002 |
|  | 开关类型 | 可设置为总开关或分开关 |
|  | 时间设置 | 可修改 |
|  | 系统密码 | 出厂时密码设置为“0000”，未经主管部门同意请勿随意改动 |
|  | 启动页面 | 厂家设置 |
|  | 软件版本 | 9.13 |
|  | 语言选择 | 可设置“中文”或“英文”，默认为“中文” |
|  | 风电延时 | 可任意整定，默认1.0S |
|  | 风电触点 | 可选“常开”或“常闭” |
|  | 瓦斯延时 | 可任意整定，默认1.0S |
|  | 瓦斯触点 | 可选“常开”或“常闭” |
|  | 背光控制 | 有“常亮”“1小时”“30分”“60S”“10S”等可选，默认常亮 |
|  | 通讯地址 | 此值仅对地面监控系统有效 |
|  | 粘连延时 | 可任意整定 |
|  | 修改密码 | 默认0000 |
|  | 通讯设置 | 设置通讯波特率、奇偶校验等，默认B8_9600_ODD |
|  | 维修状态 | 可选“开启”或“关闭”，默认为“关闭” |
|  | 维修密码 | 设置新维修密码，默认为“0000” |
| 现场试验 | 电流试验 | 可进行模拟电流试验 |
|  | 断相试验 | 可进行模拟断相试验 |
|  | 漏电试验 | 可进行模拟漏电试验 |
|  | 失压试验 | 可进行模拟失压试验 |
|  | 不平衡试验 | 可进行模拟不平衡试验 |
| 事件记录 | 故障查询 | 可查询历史故障记录 |
|  | 故障清除 | 清除历史故障记录 |
|  | 合闸清0 | 合闸次数清零 |
|  | 合闸次数 | 可记录开关断合次数 |
|  | 电量清除 | 清除电量记录 |

## 8、外形结构

1、ZBK－3TC低压馈电开关智能综合保器安装尺寸如图所示。

2、外形尺寸：220×132×49

ZBK－3TC低压馈电开关智能综合保护器安装尺寸

## 9、包装、运输、保管及注意事项

1、按包装技术条件中的规定进行包装。

2、在储运过程中，不得受强烈振动、颠簸、摔撞和雨雪的侵入。

3、应在干燥、通风、温度不高于＋40℃的室内保存。

4、当保护装置工作过程中显示乱码，请按复位键。若按几次复位键后，仍不正常，则认为保护装置已损坏，请予以更换，切勿带故障运行。

5、保护器最好是与外壳绝缘安装，这样有利于保护装置更安全，更稳定（无条件时不要求）。

6、使用注意事项

1）不得随意更改产品元器件的规格、型号及其参数。

2）本保护装置安装于隔爆馈电开关的隔爆腔内，仅485和CAN通讯线需要出隔爆馈电开关。

3）开关出厂时一定要做如下试验：

A、确认做零序电流互感器的绕向及绕法必须保证极性的统一。若选择性漏电不动作，将零序电流互感器两输出端交换位置即可。

B、做过载试验时，若无大电流设备，可从二次线上模拟送电流法直接试验

C、做漏电试验时，要在电网每相对地加接模拟线路电容（不大于1UF）然后用可变电阻箱模拟动作电阻法试验。

## 10、附件及随机文件

附件及随机文件如表5所示。

表5 附件及随机文件

| 序号 | 名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 零序电流互感器 |  | 只 | 1 |  |
| 2 | 零序电压互感器 | 1140/40 | 只 | 1 |  |
| 3 | 电流互感器 | XXXA | 只 | 3 |  |
| 4 | 试验电阻 | 10K/25W | 只 | 1 |  |
| 5 | 油浸电容 | 2UF/630V | 只 | 1 |  |
| 6 | 产品说明书 |  | 份 | 1 |  |
| 7 | 出厂试验记录 |  | 份 | 1 |  |
| 11 | 产品合格证 |  | 份 | 1 |  |

## 11、ZBK-3TC低压真空馈电开关智能综合保护器接线原理图

## 12、常见异常处理

常见异常处理如表6

表6 常见异常处理

| 序号 | 异常现象 | 可能原因 | 检查步骤 | 处理方案 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 液晶黑屏，指示灯不亮 | 保护器输入电源失电 | 检查15，16号脚有无电压 | 15，16号脚无24V电压，仔细排查24V供电回路，直至15，16号脚有24V电压 |  |
|  |  |  | 22位接插件连接是否可靠 | 22位接插件可靠连接 |  |
|  |  | 保护器已毁坏 | 15，16号脚有24V电压，接插件连接可靠 | 更换保护器 |  |
| 2 | 上电有初始电流，且跳跃不稳定 | 电流互感器信号输入没接好 | 1、16位接插件连接是否可靠，电流输入端接线是否可靠 2、电流信号中间过度是否可靠 3、电流互感器输出端连接是否可靠 | 用万用表仔细排产连接可靠性 |  |
| 3 | 合闸后，合闸指示灯不亮 | 合闸信号输入不可靠 | 检查8，14号脚合闸信号是否可靠连接 | 在保证输入线号正确的前提下，压紧该线 |  |
|  |  | 断路器行程开关没到位 | 短接8，14号脚指示灯亮，但合闸该指示灯不亮 | 调整行程开关位置，确保行程动作到位 |  |
|  |  | 合闸指示灯已毁坏 | 短接8，14号脚指示灯不亮 | 更换保护器，或更换该指示灯 |  |
| 4 | 相敏开时，电机不能起动 | 相序接错 | IaUa；IbUb；IcUc相序是否一致 | 须保证相序一致 | 相敏保护功能可关闭 |
| 5 | 电流测量不准确 | 互感器类型选错 | 检查电流互感器标称值是否与【电流设置】里的【互感器类型】一致 | 重新设置【电流设置】里的【互感器类型】 |  |
|  |  | 电流互感器输出错误 | 通大电流，用万用表测互感器输出端（L1，L2）交流电压 | 更换电流互感器 | 电流互感器有630A/0.707V；400A/0.707V；200A/0.707V |
|  |  | 电流校正值有错 | 检查【电流设置】里【Ia，Ib，Ic校正】设置值是否异常 | 校正Ia，Ib，Ic校正值 |  |
| 6 | 合闸后显示三相不平衡或电流断相 | 接线不可靠 | 检查Ia，Ib，Ic，In接线是否可靠 | 排查线路，使接线可靠 | 该功能可关闭 |
|  |  | 电流测量不准确 | 方法同电流测量不准确 | 处理同电流测量不准确 |  |

续表6

| 序号 | 异常现象 | 可能原因 | 检查步骤 | 处理方案 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 电压测量不准确 | 电压互感器输出错误 | 合闸后，用万用表测电压互感器输出端交流电压 | - 更换带副边的三相电抗器 2、通过Ua，Ub、Uc校正值校正 |  |
|  |  | 电压校正值有错 | 检查【电压设置】里【Ua，Ub，Uc校正】设置值是否异常 | 校正Ua，Ub，Uc校正值 |  |
| 8 | 显示欠电压 | 系统电压与额定电压不一致 | 检查【电压设置】里【额定电压】是否与当前系统电压一致 | 修改额定电压 | 欠电压功能可关闭 |
|  |  | 欠压比值不正确 | 检查【电压设置】里【欠压比值】是否异常 | 修正欠压比值 |  |
|  |  | 电压测量不准确 | 方法同电压测量不准确 | 处理同电压测量不准确 |  |
| 9 | 显示过电压 | 系统电压与额定电压不一致 | 检查【电压设置】里【额定电压】是否与当前系统电压一致 | 修改额定电压 | 欠电压功能可关闭 |
|  |  | 过压比值不正确 | 检查【电压设置】里【过压比值】是否异常 | 修正过压比值 |  |
|  |  | 电压测量不准确 | 方法同电压测量不准确 | 处理同电压测量不准确 |  |
| 10 | 漏电闭锁值不准确 | 修改漏电电阻值 | 检查【漏电设置】里【漏电电阻】是否异常 | 设置漏电电阻值，使之达到要求值 |  |
| 11 | 上电漏电闭锁 | 回路有漏电 | 拆下23，24号线，用万用表量其两端电阻 | 排除回路电阻 |  |
|  |  | 保护器已毁坏 | 拆下23，24号线，仍然显示漏电闭锁 | 更换保护器 |  |
| 12 | 选漏不动作 | 没有零序电流 | 检查零序电流是否正常输入 | 1、保证零序电流正常输入 2、可在电源侧加适当补偿电容 |  |
|  |  | 没有零序电压 | 检查零序电压是否正常输入 | 保证零序电压正常输入 | 零序电压>=25V |
|  |  | 相位错误 | 零序电流、零序电压值在要求范围内，选漏仍不动作 | I0，I0N输入端互换位置 |  |
| 13 | 选漏误动作 | 初始零序电流偏大 | 是否存在较大的初始零序电流 | 1、零序电流互感器直接连接到保护器 2、零序电流互感器远离变压器 3、增加屏蔽 |  |

续表6

| 序号 | 异常现象 | 可能原因 | 检查步骤 | 处理方案 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | 选漏误动作 | 相位错误 | 零序电流、零序电压值在要求范围内，选漏仍误动作 | I0，I0N输入端互换位置 |  |
| 14 | 顶总开关 | 回路中有两台以上总开关 | 检查回路是否有两台以上总开关 | 回路中只能设一台总开关 |  |
|  |  | 漏电延时时间极差不够 | 检查总分开关漏电延时时间 | 总分开关漏电延时时间极差应在200ms以上 |  |
|  |  | 漏电延时时间极差不够 | 总开关延时时间不可调 | 将2uF/630V油浸电容换成1uF/630V电容。 |  |
|  |  | 总分开关接地线混乱 | 详细检查总分开关接地线 | 保证总分开关正常接地 |  |
|  |  | 总开关负直流接地 | 检查总开关是否负直流接地 | 23，24号输入端互换位置 |  |
| 15 | 风电、瓦斯闭锁有问题 | 常开常闭接口设置不一致 | 检查【本机参数】里【风电触点】【瓦斯触点】接口设置是否与实际一致 |  |  |
| 16 | 菜单不能操作 | 操作按钮有错误 | 操作按钮是否正常 | 更换按钮 |  |

产 品 质 量 信 息 反 馈 单

尊敬的用户：

非常感谢您致信给杭州志展科技有限公司，希望您能满意我们的产品和提供的服务！

| 使用单位 |  |  |  | 联系电话 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 联系地址 |  |  |  | E－mail |  |
| 产品名称 |  | 型号规格 |  | 出厂编号 |  |
| 问题描述 |  |  |  |  |  |
| 您的要求及建议 | 年 月 日 |  |  |  |  |

联系地址：杭州市西湖区西湖科技园西园八路11号信息科技产业园E座502

销售热线：0571-88955058     传真：0571-88955098