低压电磁起动器智能综合保护装置

产 品 使 用 说 明 书

浙江志展智能科技有限公司

目   录

1、用途	1

2、特点	1

3、型式、基本参数	1

4、工作条件	1

5、功能	2

6、使用说明	3

7、操作菜单	4

7.1电流设置	4

7.2电压设置	6

7.3漏电设置	8

7.4联机设置	8

7.5本机参数设置	9

7.6系统试验	11

7.7事件记录	12

7.8菜单总体结构及说明	13

8、外形结构	15

9、包装、运输、保管及注意事项	15

10、ZBQ－3TC低压电磁起动器智能综保接线原理图	16

## 1、用途

ZBQ系列低压电磁起动器智能综合保护装置（简称起动器综保），适用于含有爆炸性气体环境（甲烷、煤尘）的煤矿井下。能与交流50HZ、电压等级为380V、660V、1140V，最大电流至400A的各种型号电磁起动器配套使用。本起动器综保具有过载、速断、欠压、过压、断相、三相不平衡、漏电闭锁、风电闭锁等保护功能。能实现远方/就地、单台/联台的转换操作，同时具有故障记忆、时间、遥控等扩展功能。

## 2、特点

低压电磁起动器智能综合保护装置是以32位单片机为核心，辅以工业级外围芯片，以及科学的算法，保护可靠灵敏，测量精度高。采用多种抗干扰措施，使装置具有极高的抗干扰能力。在装置的设计上，采用标准化、模块化硬件设计，高精度的A/D转换，专用电源模块,晶体计时。在用户界面上，采用大屏幕液晶汉化显示，自动背光，菜单式操作指示，对重要操作授权密码，有效防止误操作发生。本综合保护器存贮一套定值，并可在线查询、修改，具备事件顺序记录、及事件、遥测、遥信远传等功能。具备完备的自检功能，故障定位到主要芯片。

综保配置带隔离RS-485和CAN标准通讯接口，通讯方式可采用通信电缆线。

## 3、型式、基本参数

1、产品型号及代码含义

通讯功能

升级序号

低压电磁起动器智能综保

安装类别

Z B Q－  3    T   C

2、基本参数

额定电压：1140V、660V、380V

额定电流：200A、315A、400A 最小电流10A 步长1A

3、综合保护器电源标准频率为：50Hz。

4、综合保护器为长期工作制。

## 4、工作条件

1、海拔高度不超过2000米，周围环境压力为（0.8~1.1）×105Pa

2、环境温度－5˚С～+40˚С

3、空气相对湿度不大于95％（+25˚С）

4、在无强烈震动和冲击振动的环境

5、含有沼气和煤尘的空气中，但无足以腐蚀金属和破坏绝缘的气体和蒸汽的环境中

6、安装于各种型号电磁起动器隔爆腔内。

## 5、功能

1、过载保护

1.1、对起动器负荷侧出现的持续过载，实施反时限保护并报警。

1.2、对起动器负荷侧出现的断续过载，进行能量释放和积累运算，实施反时限保护并报警。

1.3、过载保护时，其特性应按表一的规定

表一：过载反时限表

| 过载电流 | 动作时间 | 起始状态 |
| --- | --- | --- |
| 1.05×Ie | 长期不动作 | 冷态 |
| 1.20×Ie | 5min<t<20min | 热态 |
| 1.50×Ie | 1min<t<3min | 热态 |
| 6.00×Ie | 8s<t<16s | 冷态 |

其中Ie代表电磁起动器上整定的额定工作电流。

2、短路保护

对起动器负荷侧出现的短路故障，进行定时限速断保护。

3、主电路漏电闭锁保护

主电路对地绝缘电阻降低到表二的动作值时，实现主电路漏电闭锁。当对地绝缘电阻上升到动作值约1.5倍时，应解除主电路漏电闭锁。

表二 单相对地漏电电阻值

| 主电路额定电压 （V） | 单相漏电闭锁整定值（KΩ） | 动作值允许误差 （％） |
| --- | --- | --- |
| 380 | 7 | ＋20 |
| 660 | 22 | ＋20 |
| 1140 | 40 | ＋20 |

4、低电压保护

当电网电压降低到额定电压一定倍值时（可以整定，一般为0.600Ue）可靠保护。

低电压保护动作延时时间可设为1秒、3秒、5秒或关闭。

5、过电压保护

当电网电压高于额定值一定倍值时（可以整定，一般为1.25Ue）可靠保护。

6、电网实时电流电压显示：

显示当前电网电压及三相负载电流值，精度±5％。

7、断相与三相不平衡保护

可对三相负载的电流断相保护，可根据默认的不平衡系数值对三相负载进行相不平衡保护，动作时间可以整定。

8、漏气闭锁保护。

9、风电闭锁保护。

10、显示单台/联台、分闸/合闸等运行状态。

11、故障原因记忆功能，有前20次故障分断原因详细记录。

12、具备模拟故障试验自检功能。

13、晶体分频计时功能。

14、二级密码保护功能。

15、电流电压显示值可校正。

## 6、使用说明

1、定值整定

表三 定值整定表

| 序号 | 定值名称 | 整定范围 | 整定参考说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 额定电流 | ****A | 实际运行电流，不允许超过规定的最大电流值 |
| 2 | 短路倍数 | ****Ie | 可整定为额定电流的1.5~10倍 |
| 3 | 短路延时 | ****ms | 0~300ms，默认0ms |
| 4 | 互感器类型 | ****A | 出厂已设置好 |
| 5 | 不平衡保护 | ****S | 可选择所需的不平衡保护延时时间 |
| 6 | 不平衡范围 | **% | 可以在10%~99%内整定 |
| 7 | 额定电压 | ****V | 一般整定为380V、660V或1140V |
| 8 | 额定电压 | ****V | 有1140V、660V和380V三级可选 |
| 9 | 欠压保护 | ****S | 可选择所需的欠压保护动作延时时间 |
| 10 | 欠压比值 | *.***倍 | 可设为为额定电压的0.600～1.000倍。 |
| 11 | 过压保护 | ****S | 可选择所需的过压动作延时时间 |
| 13 | 闭锁电阻 | ***KΩ | 设置用户所需要的漏电电阻，在2K~50K内整定 |
| 14 | 串联电阻 | ****K | 设置漏电回路电阻 |
| 15 | 启动延时 | ****S | 启动后机延时 一般为1～10秒 |
| 16 | 反馈延时 | ****S | 后机反馈延时，一般为2～10秒 |
| 17 | 通讯地址 | **** | 此值仅对地面监控系统有效 |
| 18 | 时间设置 |  | 设置系统时间 |
| 19 | 系统密码 | **** | 出厂值为0000，未经主管同意请勿改动 |
| 20 | 瓦斯延时 | ***S | 设置瓦斯闭锁保护延时时间，在0~20S内整定。 |
| 21 | 瓦斯触点 | 常开或常闭 | 设置瓦斯闭锁开关量信号类型。 |
| 22 | 背光控制 | 常亮 | 默认常亮，10S、60S、30M、1H可选 |
| 23 | 通讯设置 | B8_9600_EVEN | 12种类型可选 |
| 24 | 实验输入 | 开启 | 选择开启或关闭 |

定值整定方法

方法一：通过液晶操作进行整定

方法二：通过485或CAN通信接口用笔记本电脑或掌上电脑进行整定；

方法三：通过RS485或CAN通信接口经通讯管理机进行整定。

2、按键操作说明

各按键的作用如下

a.“复位”键，用于系统初始化，复位键还可以做“退出”键使用；

b.“向上”，“向下”，“确定”等三键用于改变光标位置，从而选择所需的操作项目；其中“向上”，“向下”键可以用于改变光标处的数字；“向下”键可以用于锁定测量界面。

c.“确定”键用于确认所进行的操作、确定键同时也起着向右移动光标的作用。

3、操作指南

1）上电显示

志展科技

磁力监控系统

类型： 单机（联机）系统

闭锁电阻检测中

注：999.9K表示闭锁电阻无限大

复位后进入循环翻转显示测量值界面

Ia=0000A

Ib=0000A

Ic=0000A

U s=0000V

漏电电阻***.*K

机型:单机系统

状态： 合闸

17：15：30

Us代表当前系统电压；按“向下”键可锁定测量值界面

## 7、操作菜单

按“确定”按键进入一级菜单

电流设置

电压设置

漏电设置

联机设置

本机参数

现场试验

事件记录

### 7.1电流设置

选中菜单【电流设置】，按“确定”键，将依次进入其子菜单，并显示各子菜单的当前值，

额定电流  ****A

短路倍数  ****倍

短路延时  0000ms

互感器类型 ***A

不平衡保护 关闭

不平衡范围  60%

IA校正值 100％

IB校正值 100％

IC校正值 100％

额定电流功能设置

将光标移至菜单【额定电流】，按“确定”按钮，进入定值修改时，首先显示

请输入系统密码

****

配合“向上”、“向下”和“确定”等按键输入正确密码后，再按“确定”键进入，出厂时密码设置为“0000”，未经主管部门同意请勿随意改动。正确输入密码后，显示

额定电流Ie

****A

系统默认额定电流为400A，配合“向上”、“向下”和“确定”等按键，设置所需要的额定电流。

短路倍数设置

将光标移至菜单【短路倍数】，按“确定”键，进入修改界面

电流短路倍数

****倍

系统默认短路电流倍数为8.00Ie，用户可以根据需要自行设定。

短路延时设置

将光标移至菜单【短路延时】，按“确定”键，进入修改界面

短路延时

000ms

系统缺省短路延时为100ms，用户可以根据需要在0~300ms内自行设定

互感器类型设置

将光标移至菜单【互感器类型】，按“确定”键，进入修改界面

互感器类型

400A

系统默认为400A，按“向下”键，可选择630A、400A、200A型互感器。

不平衡保护设置

将光标移至菜单【不平衡保护】，按“确定”键，进入修改界面

不平衡保护

5S

系统默认为关闭，按“向下”键，可选择所需的不平衡动作延时时间。

不平衡范围设置

将光标移至菜单【不平衡范围】，按“确定”键，进入修改界面

不平衡范围

60%

系统默认为60%，按“向下”键，不平衡范围可以在10%~99%内整定。

电流测量值校正

将光标移至菜单【IA校正值】，按“确定”键，进入修改界面

Ia校正

100％

系统默认为100％，IA校正值＝实际电流值/显示值；IB、IC校正值以同样方法进行校正。

### 7.2电压设置

选中菜单【电压设置】，按“确定”键，将依次进入其子菜单，并显示各子菜单的当前值，

额定电压  ****V

欠压保护  关闭

欠压比值  0.750倍

过压保护  关闭

过压比值  1.150倍

UA校正值 100％

UB校正值 100％

UC校正值 100％

US校正值 100％

额定电压设置

将光标移至子菜单【额定电压】，按“确定”键，进入修改界面

电压等级

660V

系统默认额定电流为660V，有1140V、660V和380V三级可选。

欠压保护设置

将光标移至菜单【欠压保护】，按“确定”键，进入修改界面

欠压保护

1S

系统默认为1S，按“向下”键，可选择所需的欠压保护动作延时时间，系统提供1S、2S、3S、4S、5S、10S、30S和关闭等几项可选。

欠压比值设置

将光标移至菜单【欠压比值】，按“确定”键，进入修改界面

欠压比值

0.750倍

系统默认欠压比值为0.750倍，用户可以根据需要自行设定，一般为额定电压的0.600～1.000倍。

过压保护设置

将光标移至菜单【过压保护】，按“确定”键，进入修改界面

过压保护

1S

系统默认为1S，按“向下”键，可选择所需的过压动作延时时间，系统提供1S、3S、5S、10S、30S和关闭等几项可选。

过压比值设置

将光标移至菜单【过压比值】，按“确定”键，进入修改界面

过压比值

1.150倍

系统默认过压比值为1.150倍，过压比值在1~1.500倍内整定。

电压测量值校正

将光标移至菜单【UA校正值】，按“确定”键，进入修改界面

UA校正

100.0％

系统默认为100％，UA校正值＝实际电流值/显示值,在20%~600%内整定；UB、UC、Us校正值以同样方法进行校正。

## 7.3漏电设置

选中菜单【漏电设置】，按“确定”键，将依次进入其子菜单，并显示各子菜单的当前值，

闭锁电阻 042.5K

串联电阻 0.0K

漏电校正

0欧校正

闭锁电阻设置

系统根据额定电压会自动改变漏电电阻参数值，若客户需要自行整定，可将光标移至子菜单【闭锁电阻】，按“确定”键，进入修改界面

回路闭锁值

022.5K

配合“向上”、“向下”和“确定”等按键，设置用户所需要的漏电电阻，在2K~50K内整定。

串联电阻设置

系统默认串联电阻为1.3K，用户可以根据选配的外围元器件，输入正确的漏电回路电阻值。可将光标移至子菜单【串联电阻】，按“确定”键，进入修改界面

串联电阻

0.0K

配合“向上”、“向下”和“确定”等按键，输入串联电阻值，串联电阻是指漏电回路电阻。

【漏电校正】和【0欧校正】由出厂厂家设置。

### 7.4联机设置

选中菜单【联机设置】，按“确定”键，将依次进入其子菜单，并显示各子菜单的当前值，

启动延时 **S

反馈延时 **S

启动延时设置

若客户需要整定启动延时时间，可将光标移至子菜单【启动延时】，按“确定”键，进入修改界面

后机启动延时

**S

配合“向上”、“向下”和“确定”等按键，设置用户所需要的延时时间。

反馈延时设置

若客户需要自行整定反馈延时时间，可将光标移至子菜单【反馈延时】，按“确定”键，进入修改界面

后机反馈延时时间

**S

配合“向上”、“向下”和“确定”等按键，设置用户所需要的延时时间。

### 7.5本机参数设置

选中菜单【本机参数】，按“确定”键，将依次进入其子菜单，并显示各子菜单的当前值。

通讯地址  002

时间设置

系统密码

启动页面  000

软件版本  9.13

语言选择  中文

瓦斯延时  01.0S

瓦斯触点  常开

背光设置  常亮

通讯设置  B8_9600_EVEN

温度报警  060℃

试验输入  开启

通讯地址设置

将光标移至菜单【通讯地址】，按“确定”按钮，进入修改界面

通讯地址

002

配合“向上”、“向下”和“确定”等按键输入通讯地址，在000~127内整定。

时间设置

将光标移至菜单【时间设置】，按“确定”键，进入修改界面

08－12－26

15：21：43

上一行是设定日期，下一行是设定时间，配合“向上”、“向下”和“确定”等键，设置正的系统时间。

系统密码设置

将光标移至菜单【系统密码】，按“确定”键，进入修改界面

设置密码

0000

配合““向上”、“向下”和“确定”等按键修改密码后，出厂时密码设置为“0000”，未经主管部门同意请勿随意改动。

瓦斯延时设置

将光标移至菜单【瓦斯延时】，按“确定”键，进入修改界面

瓦斯延时

01.0S

配合“向上”、“向下”和“确定”等按键，设置用户所需要跳闸动作的瓦斯保护延时时间，在0~20S内整定。

瓦斯触点设置

将光标移至菜单【瓦斯触点】，按“确定”键，进入修改界面

瓦斯触点

常开

配合“向上”、“向下”和“确定”等按键，设置用户所需要瓦斯闭锁开关量信号类型，有常开和常闭两种可选。

背光控制设置

将光标移至菜单【背光控制】，按“确定”键，进入修改界面

背光控制

1小时

配合“向上”、“向下”和“确定”等按键，设置用户所需要液晶背光开关时间，有10S、60S、30分、1小时和常亮等几种可选。

通讯设置

将光标移至菜单【通讯设置】，按“确定”键，进入修改界面

通讯设置

B8_9600_EVEN

配合“向上”、“向下”和“确定”等按键进行通讯设置，有B8_9600_EVEN、B8_4800_EVEN、B8_2400_EVEN、B8_1200_EVEN、B8_9600_NONE、B8_4800_NONE、B8_2400_NONE、B8_1200_NONE、B8_9600_ODD、B8_4800_ODD、B8_2400_ODD、B8_1200_ODD等几种形式可选。

【启动页面】和【软件版本】由出产厂家设置。

温度报警

将光标移至菜单【温度设定】，按“确定”键，进入修改界面

温度报警

060℃

配合”向上”“向下”和“确定”等按键设置所需温度报警点，20℃~160℃，可调。当PT100温度传感器检测到的温度超过温度报警值时，页面会提示报警，并故障信号发出。

## 7.6系统试验

选中菜单【系统试验】，按“确定”键，将依次进入其子菜单，并显示各子菜单的当前值，

电流试验

断相试验

漏电试验

失压试验

不平衡试验

退出

电流试验

将光标移至菜单【电流试验】，按“确认”键进入电流试验。电流试验显示如下：

故障：短路

Ia= 3275A

Ib= 3375A

Ic= 3235A

断相试验

先将不平衡保护功能打开，然后将光标移至菜单【断相试验】，按“确认”键进入断相试验。断相试验显示如下：

测试状态

ESC 退出

延时后，显示：

电流断相

Ia= 0403A

Ib= 0213A

Ic=0002A

漏电试验

按漏电试验按钮，漏电动作，显示如下：

故障：漏电动作

电阻测量值 001.7K

动作测定值 011.3K

额定电压 660V

失压试验

先将欠压保护功能打开，然后将光标移至菜单【失压试验】，按“确认”键进入失压试验。失压试验显示如下：

测试状态

ESC 退出

延时后，显示：

欠压

U= 0275V

Ue= 0660V

不平衡试验

先将不平衡保护功能打开，然后将光标移至菜单【不平衡试验】，按“确认”键进入不平衡试验。不平衡试验显示如下：

测试状态

ESC 退出

延时后，显示：

不平衡

Ia= 0403A

Ib= 0213A

Ic=0102A

## 7.7事件记录

选中菜单【事件记录】，按“确定”键，将依次进入其子菜单，并显示各子菜单的当前值，

故障查询

故障清除

合闸清0

合闸次数 00000

电量清除

退出

故障查询

选中菜单【故障查询】，按“确定”键进入故障查询，查询故障记录如下：

ID=9 短路

Ia= 3275A

Ib= 3375A

Ic= 3235A

故障清除

将光标移至菜单【故障清除】，按“确定”键进入故障清除，

确定清除 ESC取消

按确定，则显示

清除成功

合闸清0

将光标移至菜单【合闸清0】，按“确定”键进入合闸次数清0，

确定清除 ESC取消

按确定，则显示

清除成功

电量清除

将光标移至菜单【电量清除】，按“确定”键进入故障清除，再按确定，则显示

清除成功

### 7.8菜单总体结构及说明

表四 ZBQ－3TC型综合保护器菜单总体结构及说明

| 一级菜单 | 二级菜单 | 菜单说明 |
| --- | --- | --- |
| 电流设置 | 额定电流 | 可在2A~800A内设置，默认400A |
|  | 短路倍数 | 可整定为额定电流的1.5~10倍，默认8倍额定电流 |
|  | 短路延时 | 0~300ms可调 |
|  | 互感器类型 | 有1000A、800A、630A、500A、400A、200A、80A、50A |
|  | 不平衡保护 | 有5S、10S、15S、20S、25S和关闭可选择。 |
| 一级菜单 | 二级菜单 | 菜单说明 |
| 电流设置 | 不平衡范围 | 可以在10%~99%内整定 |
|  | IA校正值 | IA校正值＝实际电流值/显示值 |
|  | IB校正值 | IB校正值＝实际电流值/显示值 |
|  | IC校正值 | IC校正值＝实际电流值/显示值 |
| 电压设置 | 额定电压 | 可整定为380V、660V、1140V |
|  | 欠压保护 | 可选择所需的欠压保护动作延时时间 |
|  | 欠压比值 | 可设为为额定电压的0.600～1.000倍。 |
|  | 过压保护 | 可选择所需的过压动作延时时间 |
|  | 过压比值 | 可设为额定电压的1~1.500倍 |
|  | UA校正值 | UA校正值＝实际电压值/显示值 |
|  | UB校正值 | UB校正值＝实际电压值/显示值 |
|  | UC校正值 | UC校正值＝实际电压值/显示值 |
|  | Us校正值 | Us校正值＝实际电压值/显示值 |
| 漏电设置 | 闭锁电阻 | 设置用户所需要的漏电电阻，在2K~50K内整定 |
|  | 串联电阻 | 根据漏电回路电阻设置 |
|  | 漏电校正 | 厂家设置 |
|  | 0欧校正 | 厂家设置 |
| 联机设置 | 启动延时 | 启动后机延时 一般为1～10秒 |
|  | 反馈延时 | 后机反馈延时，一般为2～10秒 |
| 本机参数 | 通讯地址 | 此值仅对地面监控系统有效 |
|  | 时间设置 | 设置系统时间 |
|  | 系统密码 | 出厂值为0000，未经主管同意请勿改动 |
|  | 启动页面 | 由出产厂家设置 |
|  | 软件版本 | 由出产厂家设置 |
|  | 语言选择 | 有中文和英文两种语言选择 |
|  | 瓦斯延时 | 设置瓦斯闭锁保护延时时间，在0~20S内整定。 |
|  | 瓦斯触点 | 设置瓦斯闭锁开关量信号类型。 |
|  | 背光控制 | 设置用户所需要液晶背光开关时间，有10S、60S、30分、1小时和常亮等几种可选。 |
|  | 通讯设置 | 按键进行通讯设置，有B8_9600_EVEN、B8_4800_EVEN、B8_2400_EVEN、B8_1200_EVEN、B8_9600_NONE、B8_4800_NONE、B8_2400_NONE、B8_1200_NONE、B8_9600_ODD、B8_4800_ODD、B8_2400_ODD、B8_1200_ODD等几种形式可选。 |
|  | 试验输入 | 由厂家设置 |
| 事件记录 | 事件查询 | 可查询历史故障记录 |
|  | 事件清除 | 清除历史故障记录 |
|  | 合闸清0 | 清楚合闸次数，重新开始合闸计数 |
|  | 合闸次数 | 显示开关合闸总次数 |
|  | 电量清除 | 清除电度计量记录 |

注：校正值为校正电流电压测量误差而设置的参数，其值为实际电流电压值/保护器显示值。

## 8、外形结构

1、ZBQ－3TC低压电磁起动器智能综合保护装置安装尺寸如图所示。

2、外形尺寸：220×132×49

ZBQ－3TC低压电磁起动器智能综合保护装置安装尺寸

## 9、包装、运输、保管及注意事项

1、按包装技术条件中的规定进行包装。

2、在储运过程中，不得受强烈振动、颠簸、摔撞和雨雪的侵入。

3、应在干燥、通风、温度不高于＋40℃的室内保存。

4、当综合保护器工作过程中显示乱码，请按复位键。若按几次复位键后，仍不正常，则认为综合保护装置已损坏，请予以更换，切勿带故障运行。

5、保护装置最好是与外壳绝缘安装，这样有利于综合保护器更安全，更稳定（无条件时不要求）。

6、使用注意事项

1）不得随意更改产品元器件的规格、型号及其参数。

2）本综合保护器安装于隔爆电磁起动器的隔爆腔内，仅485通讯线或CAN总线需要出隔爆电磁起动器。

## 10、ZBQ－3TC低压电磁起动器智能综保接线原理图

产 品 质 量 信 息 反 馈 单

尊敬的用户：

非常感谢您致信给浙江志展智能科技有限公司，希望您能满意我们的产品和提供的服务！

| 使用单位 |  |  |  | 联系电话 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 联系地址 |  |  |  | E－mail |  |
| 产品名称 |  | 型号规格 |  | 出厂编号 |  |
| 问题描述 |  |  |  |  |  |
| 您的要求及建议 | 年 月 日 |  |  |  |  |

联系地址：杭州市西湖区西湖科技园西园八路11号信息科技产业园E座502

销售热线：0571-88955058     传真：0571-88955098