矿用隔爆型照明信号综合保护装置

产 品 使 用 说 明 书

浙江志展智能科技有限公司

目   录

1、用途	1

2、型号意义	1

3、工作条件	1

4、技术特征	1

5、使用说明	2

6、操作菜单	4

6.1参数设置	4

6.2系统试验设置	6

6.3事件记录	7

6.4系统设置	7

6.5系统校正	9

6.6、菜单总体结构及说明	10

7、外形结构	11

8、包装、运输、保管及注意事项	111

9、ZBZ－5TE矿用隔爆型照明信号综合保护装置接线原理图	12

## 1、用途

ZBZ系列矿用隔爆型照明信号综合保护装置（简称照明综保）为煤矿井下127V照明及信号负载的供电、电源控制以及漏电保护等综合防爆电气设备。可以取代现有的2.5KVA或4KVA干式变压器及手动防爆开关的多体控制方式。

ZBZ-5TE矿用隔爆型照明信号综合保护装置的主要特点：是新型高性能系列微机控制保护产品之一，主要应用于工业系统交流50Hz，标称电压在380V及以上电网中，提供供电电压可靠性的控制装置。本装置以32位单片机为核心，辅以工业级外围芯片，以及科学的算法，保护可靠灵敏，测量精度高。采用多种抗干扰措施，使装置具有极高的抗干扰能力。在装置的设计上，采用标准化、模块化硬件设计，高精度的A/D转换，专用电源模块,晶体计时。在用户界面上，采用大屏幕液晶汉化显示，自动背光，菜单式操作指示，对重要操作授权密码，有效防止误操作发生。本综合保护器存贮一套定值，并可在线查询、修改，具备事件顺序记录、及事件、遥测、遥信远传等功能。具备完备的自检功能，故障定位到主要芯片。

综保配置带隔离RS-485和CAN标准通讯接口，通讯方式可采用通信电缆线。

## 2、型号意义

通讯功能

升级序号

照明智能综保

安装类别

Z B Z－  5    T   E

## 3、工作条件

1、海拔高度不超过2000米，周围环境压力为（0.8~1.1）×105Pa

2、环境温度－5˚С～+40˚С

3、空气相对湿度不大于95％（+25˚С）

4、在无强烈震动和冲击振动的环境

5、含有沼气和煤尘的空气中，但无足以腐蚀金属和破坏绝缘的气体和蒸汽的环境中

6、安装于各种型号照明综保隔爆腔内。

## 4、技术特征

1、基本参数

主变压器适用于380V以上电网

表1 基本参数表

| 额定容量 | 8.0kVA | 10kVA | 2.5kVA | 4kVA | 6kVA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 额定电压V | 1140、660/127 | 1140、660/127 | 1140、660/127 | 1140、660/127 | 1140、660/127 |
| 额定电流A | 34.7 | 43.4 | 10.85 | 17.4 | 27.3 |
| 接线方式 | Y、△/△ | Y、△/△ | Y、△/△ | Y、△/△ | Y、△/△ |
| 允许温升 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| 绝缘等级 | E | E | E | E | E |

2、控制与保护特性

装置的控制与保护功能照明部分应符合表2的规定，信号部分应符合表3的规定

表2照明回路控制与保护特性表

| 额定容量kVA | 额定电压 V | 短路保护 |  | 漏电保护 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 有效保护距离（4mm2）m | 动作时间 S | 动作值 KΩ | 电缆绝缘危险指示 KΩ | 单相漏电闭锁值 KΩ |
| 2.5 | 1140（660）/133 | 450 | <0.25 | 2±20% | 10+2 | 4±20% |
| 4.0 |  |  |  |  |  |  |
| 10.0 |  |  |  |  |  |  |

表3信号回路控制与保护特性表

| 额定容量 kVA | 额定电压 V | 短路保护 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 有效保护距离 （4mm2）m | 动作时间 S |
| 2.5 | 1140（660）/133 | 1400 | <0.4 |
| 4.0 |  |  |  |
| 10.0 |  |  |  |

4、工作电压允许波动范围：75%~110%Ue

5、过电压保护

当电网电压高于额定值一定倍值时（可以整定，一般为1.15Ue）可靠保护。

6、欠电压保护

当电网电压低于额定值一定倍值时（可以整定，一般为0.75Ue）可靠保护。

7、电网实时电流电压显示：

显示当前电网电压及三相负载电流值，精度±5％。

8、瓦斯闭锁保护。

9、风电闭锁保护。

10、故障原因记忆功能，有前20次故障分断原因详细记录。

11、具备模拟故障试验自检功能。

12、晶体分频计时功能。

13、二级密码保护功能。

## 5、使用说明

1、定值整定

表4 定值整定表

| 序号 | 定值名称 | 整定范围 | 整定参考说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 照明Ie | ****A | 实际运行电流，不允许超过规定的最大电流值 |
| 2 | 照明短路 | ****Ie | 一般整定为额定电流的8～11倍 |
| 3 | 互感器类型 | ****A | 各类型电流互感器可选，默认为80A |
| 4 | 信号Ie | ****A | 整定范围0.02~10A |
| 5 | 信号短路 | ****倍 | 整定范围1~10倍 |
| 6 | 照明闭锁值 | ***K | 设置用户所需要的漏电电阻，在2K~6K内整定 |
| 7 | 漏电延时 | ***ms | 0~800ms可调 |
| 8 | 欠压延时 | ****S | 1S、3秒、5秒、关闭等八项可选，默认为1S |
| 9 | 过压延时 | ****S | 1S、3秒、5秒、关闭等六项可选，默认为1S |
| 10 | 过压比值 | **.**Ue | 整定范围1~1.5倍，默认为1.15Ue |
| 11 | 欠压比值 | *.***Ue | 整定范围0.6~1倍，倍默认为0.75Ue |
| 12 | 平衡保护 | **S | 5S、10S、15S、20S、25S、关闭可选，默认为5S |
| 13 | 不平衡范围 | **% | 默认60%，10~99%可调 |
| 14 | 通讯地址 | **** | 此值仅对地面监控系统有效 |
| 15 | 时间设置 |  | 设置系统时间 |
| 16 | 系统密码 | **** | 出厂值为0000，未经主管同意请勿改动 |
| 17 | 风电延时 | ***S | 设置风电闭锁保护延时时间，在0~20S内整定。 |
| 18 | 风电触点 | 常开或常闭 | 设置风电闭锁开关量信号类型。 |
| 19 | 瓦斯延时 | ***S | 设置瓦斯闭锁保护延时时间，在0~20S内整定。 |
| 20 | 瓦斯触点 | 常开或常闭 | 设置瓦斯闭锁开关量信号类型。 |
| 21 | 背光控制 | 常亮 | 默认常亮，10S、60S、30M、1H可选 |
| 22 | 串联电阻 | ****K | 设置漏电回路电阻 |

定值整定方法

方法一：通过液晶操作进行整定

方法二：通过485或CAN通信接口用笔记本电脑或掌上电脑进行整定；

方法三：通过RS485或CAN通信接口经通讯管理机进行整定。

2、按键操作说明

各按键的作用如下

a.“复位”键，用于系统初始化，复位键还可以做“退出”键使用；

b.“向上”，“向下”，“确定”等三键用于改变光标位置，从而选择所需的操作项目；其中“向上”，“向下”键可以用于改变光标处的数字；“向下”键可以用于锁定测量界面。

c.“确定”键用于确认所进行的操作、确定键同时也起着向右移动光标的作用。

3、操作指南

1）上电显示

浙江志展智能科技

照明信号监控系统

复位后进入循环翻转显示测量值界面

R=999.9K

f=50.0Hz

开关状态： 分闸

合闸次数：*

Ua =****V

Ub = ****V

Uc =****V

Us =****V

照明Ia =****A

照明Ib =****A

照明Ic =****A

信号I =**.**A

按“向下”键可锁定测量值界面

## 6、操作菜单

按“确定”按键进入一级菜单

参数设置

系统试验

事件记录

系统设置

系统校正

退出

### 6.1参数设置

选中菜单【参数设置】，按“确定”键，将依次进入其子菜单，并显示各子菜单的当前值，

照明Ie  	***A

照明短路  	**.**倍

互感器类型  **A

信号Ie 		**.**A

信号短路 	**.**倍

照明闭锁值	**.*K

漏电延时	***ms

欠压延时	**S

过压延时	**S

过压比值	**Ue

欠压比值	**Ue

平衡保护	**S

平衡范围	**%

照明额定电流设置

将光标移至菜单【照明Ie】，按“确定”按钮，进入定值修改时，首先显示

请输入系统密码

****

配合“向上”、“向下”和“确定”等按键输入正确密码后，再按“确定”键进入，出厂时密码设置为“0000”，未经主管部门同意请勿随意改动。正确输入密码后，显示

照明回路Ie

****A

系统默认额定电流为80A，配合“向上”“向下”和“确定”等按键，设置所需要的额定电流。

照明短路倍数设置

将光标移至菜单【照明短路】，按“确定”键，进入修改界面

照明回路短路倍数

****倍

系统默认短路电流倍数为08.00倍，用户可以根据需要自行设定。

互感器类型设置

将光标移至菜单【互感器类型】，按“确定”键，进入修改界面

互感器类型

**A

系统默认互感器类型为80A。

信号额定电流设置

将光标移至菜单【信号Ie】，按“确定”键，进入修改界面

信号回路Ie

****A

系统默认为0.5A，配合“向上”、“向下”和“确定”等按键，设置所需要的额定电流。

信号短路倍数设置

将光标移至菜单【信号短路】，按“确定”键，进入修改界面

信号回路短路倍数

****倍

系统默认短路电流倍数为02.00Ie，用户可以根据需要自行设定。

照明闭锁值设置

将光标移至菜单【照明闭锁值】，按“确定”键，进入修改界面

照明回路闭锁值

04.3K

配合“向上”、“向下”和“确定”等按键，设置用户所需要的漏电闭锁电阻值。

漏电延时设置

将光标移至菜单【漏电延时】，按“确定”键，进入修改界面

照明漏电动作延时

***ms

系统默认漏电动作延时时间为350ms，更改范围为：000~800ms；用户可以根据需要自行设定。

欠压保护设置

将光标移至菜单【欠压保护】，按“确定”键，进入修改界面

欠压保护

1S

系统默认为1S，按“向下”键，可选择所需的欠压动作延时时间。

过压保护设置

将光标移至菜单【过压保护】，按“确定”键，进入修改界面

过压保护

1S

系统默认为1S，按“向下”键，可选择所需的过压动作延时时间。

过压比值设置

将光标移至菜单【过压比值】，按“确定”键，进入修改界面

过压比值

1.150倍

系统默认过压比值为1.150倍，过压比值在1~1.500倍内整定。

欠压比值设置

将光标移至菜单【欠压比值】，按“确定”键，进入修改界面

欠压比值

0.750Ue

系统默认欠压比值为0.750倍，一般为额定电压的0.600～1.000倍。

平衡保护设置

将光标移至菜单【平衡保护】，按“确定”键，进入修改界面

不平衡保护

*S

系统默认不平衡保护时间为5S，用户可以根据需要自行设定为。

平衡范围设置

将光标移至菜单【平衡范围】，按“确定”键，进入修改界面

不平衡范围

**%

系统默认为60%，按“向下”键，不平衡范围可以在10%~99%内整定。

### 6.2系统试验设置

选中菜单【系统试验】，按“确定”键，将依次进入其子菜单，并显示各子菜单的当前值，

电流试验

失压试验

电流试验

将光标移至菜单【电流试验】，按“确认”键进入电流试验。电流试验显示如下：

照明短路

Ia=0775A

Ib=0755A

Ic=0735A

失压试验

将光标移至菜单【失压试验】，按“确认”键进入失压试验。失压试验显示如下：

照明欠压

U=0068V

Ue= 127V

### 6.3事件记录

选中菜单【事件记录】，按“确定”键，将依次进入其子菜单，并显示各子菜单的当前值，

故障查询

故障清除

合闸清0

故障查询

选中菜单【故障查询】，按“确定”键进入事件查询，查询故障记录如下：

ID=0照明欠压

U=0068V

Ue= 127V

故障清除

将光标移至菜单【故障清除】，按“确定”键进入事件清除。

确定清除ESC取消

合闸清零

将光标移至菜单【合闸清零】，按“确定”键进入菜单，将合闸次数清零。

### 6.4系统设置

选中菜单【系统设置】，按“确定”键，将依次进入其子菜单，并显示各子菜单的当前值，

通讯地址  002

时间设置

系统密码

启动页面  000

软件版本  9.02

语言选择  中文

风电延时  01.0S

风电触点   常开

瓦斯延时  01.0S

瓦斯触点   常开

背光控制   常亮

通讯地址设置

将光标移至菜单【通讯地址】，按“确定”键，进入修改界面

通讯地址

002

配合“向上”、“向下”和“确定”等键，设置所需的通讯地址。

系统时间设置

将光标移至菜单【时间设置】，按“确定”键，进入修改界面

2009－06－11

05：20：46

配合“向上”、“向下”和“确定”等键，设置正确的系统时间。

系统密码设置

将光标移至菜单【系统密码】，按“确定”键，进入修改界面

设置密码

0000

配合““向上”、“向下”和“确定”等按键修改密码后，出厂时密码设置为“0000”，未经主管部门同意请勿随意改动。

语言选择设置

将光标移至菜单【语言选择】，按“确定”键，进入修改界面

语言选择

中文

配合“向上”、“向下”和“确定”等键，设置所需的操作语言。

风电延时设置

将光标移至菜单【风电延时】，按“确定”键，进入修改界面

风电延时

01.0S

配合“向上”、“向下”和“确定”等键，设置所需的风电闭锁动作延时时间。

风电触点设置

将光标移至菜单【风电触点】，按“确定”键，进入修改界面

风电触点

常开

配合“向上”、“向下”和“确定”等键，设置所需的风电闭锁触点类型，系统默认为常开触点。

瓦斯延时设置

将光标移至菜单【瓦斯延时】，按“确定”键，进入修改界面

瓦斯延时

01.0S

配合“向上”、“向下”和“确定”等键，设置所需的瓦斯闭锁动作延时时间。

瓦斯触点设置

将光标移至菜单【瓦斯触点】，按“确定”键，进入修改界面

瓦斯触点

常开

配合“向上”“向下”和“确定”等键，设置所需的瓦斯闭锁触点类型，系统默认为常开触点。

背光控制设置

将光标移至菜单【背光控制】，按“确定”键，进入修改界面

背光控制

常亮

配合“向上”、“向下”和“确定”等键，设置所需液晶背光开关时间，系统默认为常亮。

【软件版本】【启动页面】：由厂家出厂设置。

### 6.5系统校正

选中菜单【系统校正】，按“确定”键，将依次进入其子菜单，并显示各子菜单的当前值，

IA 	校正

IB 	校正

IC 	校正

IA1 校正

UA 	校正

UB 	校正

UC 	校正

US 	校正

串联电阻	**K

漏电校正

0欧校正

IA 校正

将光标移至菜单【IA校正】，按“确定”键，进入修改界面

IA 校正

100．0%

配合“向上”“向下”和“确定”键，依次完成IA的校正，校正值=实际电流值/保护器显示值。

提示：IB，IC，IA1，UA，UB，UC，US，的校正方法与此类同，请用户参考IA的校正方法依次校正。漏电校正和0欧校正由厂家出厂设置。

串联电阻

将光标移至菜单【串联电阻】，按“确定”键，进入修改界面

串联电阻

*.*K

配合“向上”、“向下”和“确定”键，完成串联电阻的校正。

### 6.6、菜单总体结构及说明

表5  ZBZ－5TE型综合保护器菜单总体结构及说明

| 一级菜单 | 二级菜单 | 菜单说明 |
| --- | --- | --- |
| 参数设置 | 照明Ie | 可任意整定，默认80A |
|  | 照明短路 | 可任意整定，默认8倍额定电流 |
|  | 互感器类型 | 出厂默认类型 80A |
|  | 信号Ie | 可任意整定，默认10A |
|  | 信号短路 | 可任意整定，默认2倍额定电流 |
|  | 照明闭锁值 | 可任意整定，默认4.3K |
|  | 漏电延时 | 可任意调整，默认350ms |
|  | 欠压延时 | 1~5S、10S、30S、关闭等八项可选，默认为1S |
|  | 过压延时 | 1~5S、10S、30S、关闭等六项可选，默认为1S |
|  | 过压比值 | 可任意整定，默认为额定电压1.15倍 |
|  | 欠压比值 | 可任意整定，默认为额定电压0.75倍 |
|  | 平衡保护 | 可选值：5S,10S,15S,20S,25S,关闭， 默认为5S |
|  | 平衡范围 | 可任意调整，默认为额定电压的60%。 |
| 系统试验 | 电流试验 |  |
|  | 失压试验 |  |
| 事件记录 | 故障查询 | 查询故障记录 |
|  | 故障清除 | 清除故障记录 |
|  | 合闸清0 | 清除合闸次数 |
| 系统设置 | 通讯地址 | 此值仅对地面监控系统有效 |
|  | 时间设置 | 可修改 |
|  | 系统密码 | 默认0000 |
|  | 启动页面 | 由厂家设置 |
|  | 软件版本 | 显示软件版本号 |
|  | 语言选择 | 可有中文和英文两种语言可供选择 |
|  | 风电延时 | 可0~20S修改 |
|  | 风电触点 | 有常开常闭两种可选 |
|  | 瓦斯延时 | 可0~20S修改 |
|  | 瓦斯触点 | 有常开常闭两种可选 |
|  | 背光控制 | 液晶背光延时时间控制 |
| 系统校正 | IA 校正 | 出厂缺省值100.0% |
|  | IB 校正 | 出厂缺省值100.0% |
|  | IC 校正 | 出厂缺省值100.0% |
|  | IA1 校正 | 出厂缺省值100.0% |
|  | UA 校正 | 出厂缺省值100.0% |
|  | UB 校正 | 出厂缺省值100.0% |
|  | UC 校正 | 出厂缺省值100.0% |
|  | US 校正 | 出厂缺省值100.0% |
|  | 串联电阻 | 串联电阻值等于回路电阻值 |
|  | 漏电校正 | 由厂家设置 |
|  | 0欧校正 | 由厂家设置 |

注：校正值为校正电流电压测量误差而设置的参数，其值为实际电流电压值/保护器显示值。

## 7、附件及随机文件

附件及随机文件如表6所示。

表6 附件及随机文件

| 序号 | 名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 照明综保主机 | ZBZ-5TE | 只 | 1 |  |
| 2 | 电流互感器 | ZBZ80-01 | 只 | 3 |  |
| 3 | 信号电流互感器 | ZZH10-07 | 只 | 1 |  |
| 4 | 扼流圈 | DB15-1.7K | 只 | 1 |  |
| 5 | 法琅电阻 | 1K/25W | 只 | 1 |  |
| 6 | 油浸电容 | 2UF/630V | 只 | 1 |  |
| 7 | 三相电抗器 | SK-100S | 份 | 1 | 另购 |
| 8 | 出厂试验记录 |  | 份 | 1 |  |
| 9 | 产品合格证 |  | 份 | 1 |  |

## 8、保护器和配件外形结构

1、ZBZ－5TE矿用隔爆型照明信号综合保护装置安装尺寸如图所示。

2、外形尺寸：194×126×49

ZBZ－5TE矿用隔爆型照明信号综合保护装置安装尺寸

3、各类配件尺寸。

电流互感器ZBZ80-01                            信号电流互感器ZZH10-07

扼流圈DB15-1.7K                             法琅电阻1K/25W

油浸电容2UF/630V

三相电抗器SK-100S

## 9、包装、运输、保管及注意事项

1、按包装技术条件中的规定进行包装。

2、在储运过程中，不得受强烈振动、颠簸、摔撞和雨雪的侵入。

3、应在干燥、通风、温度不高于＋40℃的室内保存。

4、当综合保护器工作过程中显示乱码，请按复位键。若按几次复位键后，仍不正常，则认为综合保护装置已损坏，请予以更换，切勿带故障运行。

5、保护装置最好是与外壳绝缘安装，这样有利于综合保护器更安全，更稳定（无条件时不要求）。

6、使用注意事项

1）不得随意更改产品元器件的规格、型号及其参数。

2）本综合保护器安装于隔爆型照明信号综保的隔爆腔内，仅485通讯线或CAN总线需要出隔爆腔。

## 10、ZBZ-5TE矿用隔爆型照明信号综合保护装置接线原理图

产 品 质 量 信 息 反 馈 单

尊敬的用户：

非常感谢您致信给浙江志展智能科技有限公司，希望您能满意我们的产品和提供的服务！

| 使用单位 |  |  |  | 联系电话 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 联系地址 |  |  |  | E－mail |  |
| 产品名称 |  | 型号规格 |  | 出厂编号 |  |
| 问题描述 |  |  |  |  |  |
| 您的要求及建议 | 年 月 日 |  |  |  |  |

联系地址：杭州市西湖区西湖科技园西园八路11号信息科技产业园E座502

销售热线：0571-88955058     传真：0571-88955098