ZDBQ-3TE

双回路电磁起动器智能综合保护装置

产 品 使 用 说 明 书

江志展智能科技有限公司

目   录

1、用途	3

2、特点	3

3、型式、基本参数	3

4、工作条件	3

5、功能	4

6、使用说明	5

7、操作菜单	6

7.1电流设置	6

7.2电压设置	8

7.3漏电设置	9

7.4本机参数设置	10

7.5现场试验	12

7.6事件记录	12

7.7、菜单总体结构及说明	13

8、外形结构	14

9、包装、运输、保管及注意事项	14

10、ZDBQ－3TE低压双回路电磁起动器智能综保接线原理图	16

## 1、用途

ZDBQ-3TE低压双回路电磁起动器智能综合保护装置（简称起动器综保），适用于含有爆炸性气体环境（甲烷、煤尘）的煤矿井下。能与交流50HZ、电压等级为380V、660V、1140V，额定电流可至500A的各种型号电磁起动器配套使用，可实现供电系统及两个独立回路的各种保护功能。本起动器综保具有过载、速断、欠压、过压、断相、三相不平衡、漏电闭锁、瓦斯闭锁、风电闭锁等保护功能。能实现远方/就地转换操作，同时具有故障记忆、时间、遥控等扩展功能。

## 2、特点

低压双回路电磁起动器智能综合保护装置是以32位单片机为核心，辅以工业级外围芯片，以及科学的算法，保护可靠灵敏，测量精度高。采用多种抗干扰措施，使装置具有极高的抗干扰能力。在装置的设计上，采用标准化、模块化硬件设计，高精度的A/D转换，专用电源模块,晶体计时。在用户界面上，采用大屏幕液晶汉化显示，自动背光，菜单式操作指示，对重要操作授权密码，有效防止误操作发生。本综合保护器存贮一套定值，并可在线查询、修改，具备事件顺序记录、及事件、遥测、遥信远传等功能。具备完备的自检功能，故障定位到主要芯片。

综保配置带隔离RS-485和CAN标准通讯接口，通讯方式可采用通信电缆线。

## 3、型式、基本参数

1、产品型号及代码含义

Z DB Q－  3    T   E

通讯功能

升级序号

低压双回路电磁起动器智能综保

安装类别

2、基本参数

额定电压：1140V、660V、380V

额定电流：200A、315A、400A 最小电流10A 步长1A

3、综合保护器电源标准频率为：50Hz。

4、综合保护器为长期工作制。

## 4、工作条件

1、海拔高度不超过2000米，周围环境压力为（0.8~1.1）×105Pa

2、环境温度－5˚С～+40˚С

3、空气相对湿度不大于95％（+25˚С）

4、在无强烈震动和冲击振动的环境

5、含有沼气和煤尘的空气中，但无足以腐蚀金属和破坏绝缘的气体和蒸汽的环境中

6、安装于各种型号电磁起动器隔爆腔内。

## 5、功能

1、过载保护

1.1、对起动器负荷侧出现的持续过载，实施反时限保护并报警。

1.2、对起动器负荷侧出现的断续过载，进行能量释放和积累运算，实施反时限保护并报警。

1.3、过载保护时，其特性应按表一的规定

表一：过载反时限表

| 过载电流 | 动作时间 | 起始状态 | 复位方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.05×Ie | 长期不动作 | 冷态 |  |
| 1.20×Ie | 5min<t<20min | 热态 | 自动 |
| 1.50×Ie | 1min<t<3min | 热态 | 自动 |
| 6.00×Ie | 8s<t<16s | 冷态 | 自动 |

其中Ie代表电磁起动器上电流整定值。

2、短路保护

对起动器负荷侧出现的短路故障，进行定时限速断保护。

3、主电路漏电闭锁保护

主电路对地绝缘电阻降低到表二的动作值时，实现主电路漏电闭锁。当对地绝缘电阻上升到动作值约1.5倍时，应解除主电路漏电闭锁。

表二 单相对地漏电电阻值

| 主电路额定电压等级 | 单相漏电闭锁动作值 （KΩ） | 解锁值（KΩ） |
| --- | --- | --- |
| 380V | 7kΩ+20% | 11 |
| 660V | 22kΩ+20% | 33 |
| 1140V | 40kΩ+20% | 63 |

4、低电压保护

当电网电压降低到额定电压一定倍值时（可以整定，一般为0.750Ue）可靠保护。

低电压保护动作延时时间可设为1秒、3秒、5秒或关闭。

5、过电压保护

当电网电压高于额定值一定倍值时（可以整定，一般为1.15Ue）可靠保护。

6、电网实时电流电压显示：

显示当前电网电压及三相负载电流值，精度±5％。

7、断相与三相不平衡保护

可对三相负载的电流断相保护，可根据缺省的不平衡系数值对三相负载进行相不平衡保护，动作时间可以整定。

8、瓦斯闭锁保护。

9、风电闭锁保护。

10、显示分闸/合闸等运行状态。

11、故障原因记忆功能，有前20次故障分断原因详细记录。

12、具备模拟故障试验自检功能。

13、晶体分频计时功能。

14、二级密码保护功能。

15、电流电压显示值可校正。

## 6、使用说明

1、定值整定

表三 定值整定表

| 序号 | 定值名称 | 整定范围 | 整定参考说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 额定电流 | ****A | 实际运行电流，不允许超过规定的最大电流值 |
| 2 | 短路电流 | ****Ie | 一般整定为额定电流的8～11倍 |
| 3 | 互感器类型 | ****A | 200A、400A型电流互感器可选，缺省为400A |
| 4 | 不平衡动作 | ****S | 关闭、5、10、15、20、25可选 缺省为关闭 |
| 5 | 额定电压 | ****V | 一般整定为380V、660V或1140V |
| 6 | 欠压比值 | *.***Ue | 缺省为0.75Ue，一般设定为额定电压30％～70％ |
| 7 | 欠压延时 | ****S | 1S、3秒、5秒、关闭等四项可选，缺省为关闭 |
| 8 | 过压比值 | **.**Ue | 可任意整定，缺省为额定电压1.15倍 |
| 9 | 过压延时 | ****S | 1S、3秒、5秒、关闭等四项可选，缺省为关闭 |
| 10 | 启动延时 | ****S | 启动后机延时 一般为1～10秒 |
| 11 | 反馈延时 | ****S | 后机反馈延时，一般为2～10秒 |
| 12 | 风电延时 | ****S | 缺省为2S，一般为6～7秒 |
| 13 | 修改密码 | **** | 出厂值为0000，未经主管同意请勿改动 |
| 14 | 通讯地址 | **** | 此值仅对地面监控系统有效 |

定值整定方法

方法一：通过液晶操作进行整定

方法二：通过485通信接口用笔记本电脑或掌上电脑进行整定；

方法三：通过RS485通信接口经通讯管理机进行整定。

2、按键操作说明

各按键的作用如下

a.“复位”键，用于系统初始化，复位键还可以做“退出”键使用；

b.“向上”，“向下”，“确定”等三键用于改变光标位置，从而选择所需的操作项目；其中“向上”，“向下”键可以用于改变光标处的数字；“向下”键可以用于锁定测量界面。

c.“确定”键用于确认所进行的操作、确定键同时也起着向右移动光标的作用。

3、操作指南

1）上电显示

********公司

双回路磁力监控系统

漏电闭锁检测中

18：18：18

复位后进入循环翻转显示测量值界面

Ua =   0000V

Ub =   0000V

Uc =   0000V

18∶18∶18

Ⅰ回路    Ⅱ回路

Ia      0        0 A

Ib      0        0 A

Ic      0        0 A

Ⅰ回电阻    999.9K

Ⅱ回电阻    999.9K

Ⅰ回 分   Ⅱ回 分

18∶18∶18

## 7、操作菜单

按“确定”按键进入一级菜单

电流设置

电压设置

漏电设置

本机参数

现场试验

事件记录

### 7.1电流设置

选中菜单【电流设置】，按“确定”键，将依次进入其子菜单，并显示各子菜单的当前值，

Ⅰ回路Ie  0400A

Ⅱ回路Ie  0400A

Ⅰ回短路  08.00倍

Ⅱ回短路  08.00倍

短路延时  000ms

互感器类型 400A

不平衡保护 关闭

不平衡范围  60%

IA  校正    100%

IB  校正    100%

IC  校正    100%

IA1  校正   100%

IB1  校正   100%

IC1  校正   100%

额定电流功能设置

将光标移至菜单【额定电流】，按“确定”按钮，进入定值修改时，首先显示

请输入密码

0000

配合“向上”、“向下”和“确定”等按键输入正确密码后，再按“确定”键进入，出厂时密码设置为“0000”，未经主管部门同意请勿随意改动。正确输入密码后，显示

额定电流

0400A

系统缺省额定电流为400A，配合“向上”、“向下”和“确定”等按键，设置所需要的额定电流。

短路倍数设置

将光标移至菜单【短路倍数】，按“确定”键，进入修改界面

短路电流倍数

08.00倍

系统缺省短路电流倍数为8.00Ie，用户可以根据需要自行设定，步长为1。

短路延时设置

将光标移至菜单【短路延时】，按“确定”键，进入修改界面

短路延时

000ms

系统缺省短路延时为20mS，用户可以根据需要自行设定。

互感器类型设置

将光标移至菜单【互感器类型】，按“确定”键，进入修改界面

互感器类型

400A

系统缺省为400A，按“向下”键，可选择630A、500A、400A、200A型互感器。

不平衡保护设置

将光标移至菜单【不平衡动作】，按“确定”键，进入修改界面

不平衡保护

关闭

系统缺省为关闭，按“向下”键，可选择所需的不平衡动作延时时间。

不平衡范围设置

将光标移至菜单【不平衡范围】，按“确定”键，进入修改界面

不平衡范围

60%

系统缺省为60%，按“向下”键，可选择所需的不平衡范围，步长为1。

电流测量值校正

将光标移至菜单【IA校正值】，按“确定”键，进入修改界面

IA电流校正值

100％

Ia=0000A

系统缺省为100％，IA校正值＝实际电流值/显示值,Ia为实时校正值，方便用户修改；IB、IC、IA1、IB1、IC1校正值以同样方法进行校正。

### 7.2电压设置

选中菜单【电压设置】，按“确定”键，将依次进入其子菜单，并显示各子菜单的当前值，

额定电压  1140V

欠压保护  关闭

欠压比值  0.750Ue

过压保护  关闭

过压比值 1.150Ue

Us校正值 100％

额定电压设置

将光标移至子菜单【额定电压】，按“确定”键，进入修改界面

额定电压

660V

系统缺省额定电流为660V，有1140V、660V和380V三级可选。

欠压保护时间设置

将光标移至菜单【欠压保护】，按“确定”键，进入修改界面

欠压保护

关闭

系统缺省为关闭，按“向下”键，可选择所需的欠压保护动作延时时间，出厂缺省为1s。

欠压比值设置

将光标移至菜单【欠压比值】，按“确定”键，进入修改界面

欠压比值

0.750Ue

系统缺省欠压比值为0.750Ue，用户可以根据需要自行设定，一般为额定电压的60～100％，步长为1。

过压保护时间设置

将光标移至菜单【过压保护】，按“确定”键，进入修改界面

过压动作

关闭

系统缺省为关闭，按“向下”键，可选择所需的过压动作延时时间,出厂缺省为1s。

过压比值设置

将光标移至菜单【过压比值】，按“确定”键，进入修改界面

过压比值

1.250Ue

系统缺省过压比值为1.150Ue，用户可以根据需要自行设定，一般不超过2.000Ue，步长为1。

电压测量值校正

将光标移至菜单【Us校正】，按“确定”键，进入修改界面

Us校正

100％

系统缺省为100％，Us校正值＝实际电流值/显示值，保护器通过24VAC采集电压信号，若有误差，用户可以通过百分比校正，例如：额定电压为660V，当前值为630，校正方法为660/630=1.047，用户将US校正改为1.5%即可。

### 7.3漏电设置

选中菜单【漏电设置】，按“确定”键，将依次进入其子菜单，并显示各子菜单的当前值，

闭锁电阻 ***.*K

串联电阻 *.*K

漏电校正

0欧校正

闭锁电阻设置

将光标移至菜单【漏电电阻】，按“确定”键，进入修改界面

闭锁电阻

022.5K

配合“向上”、“向下”和“确定”等按键,设置客户所需要的漏电电阻，步长为1。

串联电阻设置

将光标移至菜单【串联电阻】，按“确定”键，进入修改界面

串联电阻

0.000K

缺省为0K，配合“向上”、“向下”和“确定”等按键,设置客户所需要的回路串联电阻。

漏电校正、0欧校正：由厂家设置。

### 7.4本机参数设置

选中菜单【本机参数】，按“确定”键，将依次进入其子菜单，并显示各子菜单的当前值，

通讯地址   002

时间设置

系统密码

启动页面   000

软件版本   9.13

语言选择   中文

风电延时   0.1s

风电触点   常开

瓦斯延时   0.10s

瓦斯触点   常开

背光控制   1小时

通讯设置

B8-9600-EVEV

通讯地址设置

将光标移至菜单【通讯地址】，按“确定”按钮，进入定值修改时，首先显示

请输入密码

****

配合“向上”、“向下”和“确定”等按键输入正确密码后，再按“确定”键进入。显示

通讯地址

000

设置好所需地址参数后，按“确定”键则保存修改值并生效。

系统时间设置

将光标移至菜单【时间设置】，按“确定”键，进入修改界面

2007－06－11

05：20：46

配合“向上”、“向下”和“确定”等键，设置正确的系统时间，步长为1。

系统密码设置

将光标移至菜单【系统密码】，按“确定”键，进入修改界面

请设置新密码

0000

配合““向上”、“向下”和“确定”等按键修改密码后，出厂时密码设置为“0000”，未经主管部门同意请勿随意改动。

启动页面，软件版本：由厂家设置。

语言选择设置

将光标移至菜单【语言选择】，按“确定”键，进入修改界面

语言选择

中文

配合“向上”、“向下”和“确定”等键设置所需语言，按“确定”键则保存修改值并生效，保护器也可选择英文。

风电延时设置

将光标移至菜单【风电延时】，按“确定”键，进入修改界面

风电延时

00.0S

配合“向上”、“向下”和“确定”等键设置所需延时时间，按“确定”键则保存修改值并生效。

风电触点设置

将光标移至菜单【风电触点】，按“确定”键，进入修改界面

风电触点

常开

配合“向上”、“向下”和“确定”等键设置所需触点，按“确定”键则保存修改值并生效。

瓦斯延时，瓦斯触点：同风电设置一样。

背光控制设置

将光标移至菜单【背光控制】，按“确定”键，进入修改界面

背光控制

关闭

配合“向上”、“向下”和“确定”等键设置所需参数，按“确定”键则保存修改值并生效。

通讯设置

将光标移至菜单【通讯设置】，按“确定”键，进入修改界面

通讯设置

B8_9600_EVEN

配合“向上”、“向下”和“确定”等键设置所需通讯形式，按“确定”键则保存修改值并生效。

### 7.5现场试验

选中菜单【现场试验】，按“确定”键，将依次进入其子菜单，

Ⅰ回电流试验

Ⅱ回电流试验

Ⅰ回漏电试验

Ⅱ回漏电试验

失压试验

按“确定”键后，若系统已合闸，则显示“合闸中不能试验”，系统未合闸，则保护器输出相应的故障显示页面。

### 7.6事件记录

选中菜单【事件记录】，按“确定”键，将依次进入其子菜单，并显示各子菜单的当前值，

故障查询

故障清除

Ⅰ回合闸 *****次

Ⅱ回合闸 *****次

合闸清0

故障查询

选中菜单【故障查询】，按“确定”键进入事件查询，查询故障记录如下：

记录1 短路

实测电流0256A

额定电流 0030A

18:18:18

故障清除

将光标移至菜单【故障清除】，按“确定”键进入事件清除，

请按确定清除

按退出取消

### 7.7、菜单总体结构及说明

表四 ZDBQ－3TE型综合保护器菜单总体结构及说明

| 一级菜单 | 二级菜单 | 菜单说明 |
| --- | --- | --- |
| 电流 设置 | 额定电流 | 0-800A可调整，缺省为400A |
|  | 短路倍数 | 2-10倍可调整，缺省为8倍额定电流 |
|  | 短路延时 | 0-100 mS可调 |
|  | 互感器类型 | 630A、400A、200A、80A、50A型电流互感器可选 |
|  | 不平衡保护 | 关闭、5、10、15、20、25可选 缺省关闭 |
|  | 不平衡范围 | 60% |
|  | IA校正 | I1A校正值＝实际电流值/显示值 |
|  | IB校正 | I1B校正值＝实际电流值/显示值 |
|  | IC校正 | I1C校正值＝实际电流值/显示值 |
|  | IA1校正 | I2A校正值＝实际电流值/显示值 |
|  | IB1校正 | I2B校正值＝实际电流值/显示值 |
|  | IC1校正 | I2C校正值＝实际电流值/显示值 |
| 电压 设置 | 额定电压 | 可整定为380V、660V、1140V |
|  | 欠压保护 | 1-5S、10S、30S、关闭等可选 |
|  | 欠压比值 | 可任意整定，缺省为额定电压0.75倍 |
|  | 过压保护 | 1S、3S、5S、10S、30S关闭等可选 |
|  | 过压比值 | 可任意整定，缺省为额定电压1.15倍 |
|  | Us校正值 | Us校正值＝实际电压值/显示值 |
| 漏电 设置 | 漏电电阻 | 可整定,一般设为42KΩ、22.5KΩ、7KΩ |
|  | 串联电阻 | 0.000K |
|  | 漏电校正 | 由厂家设置 |
|  | 0欧校正 | 由厂家设置 |
| 本机 参数 | 通讯地址 | 此值仅对地面监控系统有效 |
|  | 通讯设置 | 按键进行通讯设置，有B8_9600_EVEN、B8_4800_EVEN、B8_2400_EVEN、B8_1200_EVEN、B8_9600_NONE、B8_4800_NONE、B8_2400_NONE、B8_1200_NONE、B8_9600_ODD、B8_4800_ODD、B8_2400_ODD、B8_1200_ODD等几种形式可选。 |
|  | 瓦斯延时 | 设置瓦斯闭锁保护延时时间，在0~20S内整定。 |
|  | 瓦斯触点 | 设置瓦斯闭锁开关量信号类型，有常开和常闭两种可选。 |
|  | 风电延时 | 设置风电闭锁保护延时时间，在0~20S内整定。 |
|  | 风电触点 | 设置风电闭锁开关量信号类型，有常开和常闭两种可选。 |
|  | 时间设置 | 可修改 |
|  | 系统密码 | 缺省为 0000 |
|  | 启动页面 | 由厂家设置 |
|  | 软件版本 | 显示软件版本号 |
|  | 语言选择 | 中文、英文可选 |
|  | 背光控制 | 液晶背光延时时间 |
| 现场 试验 | Ⅰ回电流试验 | 试验继电器动作，显示Ⅰ回电流短路 |
|  | Ⅱ回电流试验 | 试验继电器动作，显示Ⅱ回电流短路 |
|  | Ⅰ回漏电试验 | 试验继电器动作，显示Ⅰ回漏电闭锁，并在1S后解锁 |
|  | Ⅱ回漏电试验 | 试验继电器动作，显示Ⅱ回漏电闭锁，并在1S后解锁 |
| 事件 记录 | 故障查询 | 可查询历史故障记录 |
|  | 故障清除 | 清除历史故障记录 |
|  | Ⅰ回合闸 | ****** 次 |
|  | Ⅱ回合闸 | ****** 次 |
|  | 合闸清0 |  |

注：校正值为校正电流电压测量误差而设置的参数，其值为实际电流电压值/保护器显示值。

## 8、外形结构

1、ZDBQ－3TE低压双回路电磁起动器智能综合保护装置安装尺寸如图所示。

2、外形尺寸：220×132×49

ZDBQ－3TE低压双回路电磁起动器智能综合保护装置安装尺寸

## 9、包装、运输、保管及注意事项

1、按包装技术条件中的规定进行包装。

2、在储运过程中，不得受强烈振动、颠簸、摔撞和雨雪的侵入。

3、应在干燥、通风、温度不高于＋40℃的室内保存。

4、当综合保护器工作过程中显示乱码，请按复位键。若按几次复位键后，仍不正常，则认为综合保护装置已损坏，请予以更换，切勿带故障运行。

5、保护装置最好是与外壳绝缘安装，这样有利于综合保护器更安全，更稳定（无条件时不要求）。

6、使用注意事项

1）不得随意更改产品元器件的规格、型号及其参数。

2）本综合保护器安装于隔爆电磁起动器的隔爆腔内，仅485通讯线或CAN总线需要出隔爆电磁起动器。

## 10、ZDBQ－3TE低压双回路电磁起动器智能综保接线原理图

产 品 质 量 信 息 反 馈 单

尊敬的用户：

非常感谢您致信给浙江志展智能科技有限公司，希望您能满意我们的产品和提供的服务！

| 使用单位 |  |  |  | 联系电话 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 联系地址 |  |  |  | E－mail |  |
| 产品名称 |  | 型号规格 |  | 出厂编号 |  |
| 问题描述 |  |  |  |  |  |
| 您的要求及建议 | 年 月 日 |  |  |  |  |

联系地址：杭州市西湖区西湖科技园西园八路11号信息科技产业园E座502

销售热线：0571-88955058     传真：0571-88955098 售后：0571-89935195