ZDB-250

低压电磁起动器综合保护器

产 品 使 用 说 明 书

浙江志展智能科技有限公司

目  录

1、范围	1

2、型号、规格及技术参数	1

3、工作条件	1

4、功能	1

5、使用说明	2

6、操作菜单	3

6.1功能设置	4

6.2现场试验	5

6.3故障查询	6

6.4系统设置	6

6.5菜单总体结构及说明	7

7、包装、运输、保管及注意事项	8

8、外形结构	9

9、ZDB-250低压电磁起动器综合保护器接线原理图	10

## 1、范围

本说明书规定了ZDB-250低压电磁起动器综合保护器（以下简称ZDB综保）的正常工作条件和安装条件、型号、规格、技术参数、接线图、操作与使用情况。

ZDB综保是专门为煤矿井下380V、660V、1140V供电系统中隔爆型电磁起动器设计开发的综合保护装置，同时为满足国家对隔爆型电磁起动器真空化、数字化改造而专门设计的，可以完全取代原JDB或者ABD8型保护装置，使开关功能更加完善，动作值更加准确。

本ZDB综保还具备通讯功能，能通过RS-485实现集中监控。

## 2、型号、规格及技术参数

1、型号及含义

最大工作电流

低压电磁起动器综保

ZDB－ 250

2、基本参数

额定电压：1140V、660V、380V

额定电流：30A、60A、80A、120A、200A 最小电流1A 步长1A

3、综合保护器电源标准频率为：50Hz。

4、综合保护器为长期工作制。

## 3、工作条件

1、海拔高度不超过2000米，周围环境压力为（0.8~1.1）×105Pa

2、环境温度－5˚С～+40˚С

3、空气相对湿度不大于95％（+25˚С）

4、在无强烈震动和冲击振动的环境

5、含有沼气和煤尘的空气中，但无足以腐蚀金属和破坏绝缘的气体和蒸汽的环境中

6、安装于各种型号电磁起动器隔爆腔内。

## 4、功能

1、过载保护

1.1、对起动器负荷侧出现的持续过载，实施反时限保护并报警。

1.2、对起动器负荷侧出现的断续过载，进行能量释放和积累运算，实施反时限保护并报警。

1.3、过载保护时，其特性应按表1的规定

表1 过载反时限特性表

| 整定倍数 | 标准动作时间 | 起始条件 | 复位方式 | 复位时间（Min） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.05×Ie | 2h不动作 | 冷态 |  |  |
| 1.20×Ie | 5～20Min | 热态 | 自动 | 1<t<3 |
| 1.50×Ie | 60~180S | 热态 | 自动 | 1<t<3 |
| 6.00×Ie | 8~16S | 冷态 | 自动 | 1<t<3 |

其中Ie代表电磁起动器上整定的额定工作电流。

2、短路保护

对起动器负荷侧出现的短路故障，进行定时限速断保护，短路动作时间200~400ms。

3、主电路漏电闭锁保护

主电路对地绝缘电阻降低到表2的动作值时，实现主电路漏电闭锁。当对地绝缘电阻上升到动作值约1.2~1.5倍时，应解除主电路漏电闭锁。

表2 单相对地漏电电阻值

| 主电路额定电压 （V） | 单相漏电闭锁动作值 （KΩ） | 解锁值（KΩ） |
| --- | --- | --- |
| 380 | 7kΩ+20% | 11 |
| 660 | 22kΩ+20% | 33 |
| 1140 | 40kΩ+20% | 63 |

4、低电压保护

当电网电压降低到额定电压一定倍值时（可以整定，一般为0.750Ue）可靠保护。

低电压保护动作延时时间可设为1秒、3秒、5秒或关闭。

5、过电压保护

当电网电压高于额定值一定倍值时（可以整定，一般为1.20Ue）可靠保护。

6、电网实时电流电压显示：

显示当前电网电压及三相负载电流值，精度±5％。

7、断相与三相不平衡保护

可对三相负载的电流断相保护，可根据默认的不平衡系数值对三相负载进行相不平衡保护，动作时间可以整定。

8、故障原因记忆功能，有前20次故障分断原因详细记录。

9、电池模块

在有外接电源的情况下，装置会根据其内部锂电池的情况自动控制电池的充电，充满后会自动停止充电，以便在无系统电源的情况下进行保护设置和信息查询等，供电时间>60分钟。

10、具备模拟故障试验自检功能。

11、晶体分频计时功能。

12、本安参数（非通讯机型的不要求）

485通讯输出电路为本质安全型，485A，B二根通讯信号线使用时无需电源就可独立工作自成回路，去接入检验合格的本安型分站内（配接时必须进行防爆联检）。

## 5、使用说明

1、定值整定

定值整定如表3

表3 定值整定表

| 序号 | 定值名称 | 整定范围 | 整定参考说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 额定电流 | ****A | 实际运行电流，不允许超过规定的最大电流值 |
| 2 | 短路倍数 | ****Ie | 一般整定为额定电流的8～11倍 |
| 3 | 电压等级 | ****V | 一般整定为380V、660V或1140V |
| 4 | 欠压比值 | *.***Ue | 默认0.75Ue，一般设定为额定电压的50％～85％ |
| 5 | 过压比值 | **.**Ue | 可任意整定，默认为额定电压1.20倍 |
| 6 | 欠压延时 | ****S | 1S、3秒、5秒、关闭等四项可选，默认为关闭 |
| 7 | 过压延时 | ****S | 1S、3秒、5秒、关闭等四项可选，默认为关闭 |

续表3

| 序号 | 定值名称 | 整定范围 | 整定参考说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 8 | 平衡保护 | ****S | 关闭、5、10、15、20、25可选 默认关闭 |
| 9 | 平衡范围 | **** |  |
| 10 | 修改密码 | **** | 出厂值为0000，未经主管同意请勿改动 |
| 11 | 通讯地址 | **** | 此值仅对地面监控系统有效 |

定值整定方法

方法一：通过液晶操作进行整定

方法二：通过485通信接口用笔记本电脑或掌上电脑进行整定；

方法三：通过RS485通信接口经通讯管理机进行整定。

2、测量页面

1）上电显示

浙江志展

科技

而后进入循环翻转显示测量值界面

Ia=0000A

Ib=0000A

Ic=0000A

U=0000V

R=999.9K

f=*** Hz

注：R：999.9K表示绝缘电阻无限大

U代表当前系统电压。

## 6、操作菜单

ZDB-250低压电磁起动器综合保护器的操作使用示意图见图1。

图1综合保护器操作使用示意图

按键说明

“确定”按键：按下“确定”按键，进入菜单设置，在修改参数时，起到右移作用，修改参数完毕后，起到保存参数的作用；

“复位”按键：在故障时，按下“复位”按键，系统复位；在修改参数时，起上行作用；其他时候起退出作用；

“移位”按键：在测量页面时，起到翻页和锁定页面作业，在修改参数时，起下行作用。

按“确定”键，一级菜单如下所示：

设置   故障

试验   系统

退出

### 6.1功能设置

按“确定”键进入菜单操作模式，选中菜单【设置】，按“确定”键，进入功能设置，并通过 “移位”按键选择需要设置的功能，按“确定”键，进入参数选择。其下一级子菜单依次序如下：

（1）设置额定电流

额定电流

****

选择菜单【额定电流】，按“确定”键进入额定电流设置，按“确定”键，将光标移至相应位置，按“移位”键，设置所需要的额定电流，最大不能超过300A，最小不能低于1A，系统缺省值为200A；将光标移至末位，按“确定”键保存修改参数。

（2）设置短路倍数

短路倍数

****Ie

选择菜单【短路倍数】，按“确定”键进入短路倍数设置，按“确定”键，将光标移至相应位置，按“移位”键，设置所需要的短路倍数，最大不能超过额定电流的10倍，最小不能低于额定电流的1.5倍；将光标移至末位，按“确定”键保存修改参数。系统缺省值为8倍额定电流。

（3）设置互感器类型

互感器类

250A

互感器类型由出厂厂家设置，用户不能修改。

（4）设置额定电压

电压等级

****

选择菜单【电压等级】，按“确定”键进入电压等级设置，按“确定”键，将光标移至相应位置，按“移位”键，选择所需要的电压等级，按“确定”键保存修改参数，其中有1140V、660V和380V等三个电压等级可供选择。

（5）设置欠压动作

欠压动作

****

选择菜单【欠压动作】，按“确定”键进入欠压动作延时时间设置，按“确定”键，将光标移至相应位置，按“移位”键，设置所需要的欠压动作延时时间，按“确定”键保存修改参数，其中有1S，2S，3S，4S，5S，10S，30S和关闭等可供选择，选择关闭时，欠压动作功能被关闭。

（6）设置欠压比值

欠压比值

****Ue

选择菜单【欠压比值】按“确定”键进入欠压比值设置，按“确定”键，将光标移至相应位置，按“移位”键，设置所需要的欠压比值，最大不能超过额定电压的1倍，最小不能低于额定电压的0.6倍；将光标移至末位，按“确定”键保存修改参数。系统默认为0.75倍额定电压流。

（7）设置过压动作

过压动作

****

选择菜单【过压动作】，按“确定”键进入过压动作延时时间设置，按“确定”键，将光标移至相应位置，按“移位”键，设置所需要的过压动作延时时间，按“确定”键保存修改参数，其中有1S，2S，3S，4S，5S，10S，30S和关闭等可供选择，选择关闭时，过压动作功能被关闭。

（8）设置过压比值

过压比值

****Ue

选择菜单【过压比值】按“确定”键进入过压比值设置，按“确定”键，将光标移至相应位置，按“移位”键，设置所需要的过压比值，最大不能超过额定电压的1.5倍，最小不能低于额定电压的1倍；将光标移至末位，按“确定”键保存修改参数。系统默认为1.15倍额定电压流。

（9）设置不平衡保护

平衡保护

****

选择菜单【平衡保护】，按“确定”键进入三相不平衡动作延时时间设置，按“确定”键，将光标移至相应位置，按“移位”键，设置所需要的三相不平衡动作延时时间，按“确定”键保存修改参数，其中有5S，10S，15S，20S，25S和关闭等可供选择，选择关闭时，三相不平衡及断相保护功能被关闭。

（10）设置不平衡度

平衡范围

****%

选择菜单【平衡范围】按“确定”键进入三相不平衡范围设置，按“确定”键，将光标移至相应位置，按“移位”键，设置所需要的三相不平衡范围，最大不能超过三相不平衡度的99%，最小不能低于三相不平衡度的10%；将光标移至末位，按“确定”键保存修改参数。系统默认平衡范围为60%。

### 6.2现场试验

按“确定”键进入菜单操作模式，选中菜单【试验】，按“确定”键，进入现场试验，试验内容依次序如下：

（1）电流试验

选择菜单【电流试验】按“确定”键，则显示：

短路

****

（2）过流试验

选择菜单【过流试验】按“确定”键，则显示：

过流

****

（3） 断相试验

在断相试验以前，请先打开“平衡保护”功能，选择菜单【断相试验】按“确定”键，则显示：

电流断相

****

（4）漏电试验

选择菜单【漏电试验】按“确定”键，则显示：

漏电闭锁

****

（5）失压试验

在失压试验以前，请先打开“欠压延时”功能，选择菜单【欠压试验】按“确定”键，则显示：

欠压

****

### 6.3故障查询

按“确定”键进入菜单操作模式，选中菜单【故障】，按“确定”键，进入故障，并通过“复位”、“移位”按键查询故障记录，或进行故障清零。

（1）故障查询

选中菜单【故障查询】，按“确定”键进入事件查询，查询故障记录如下：

欠压

****

（2）故障清除

选中菜单【故障清除】，按“确定”键进入清除故障记录，则显示：

确定清除

按“确定”键确定清除故障记录，并显示清除成功。

### 6.4系统设置

按“确定”键进入菜单操作模式，选中菜单【系统】，按“确定”键，进入系统设置，其下一级子菜单依次序如下：

（1）设置通讯地址

通讯地址

****

选择菜单【通讯地址】按“确定”键进入通讯地址设置，按“确定”键，将光标移至相应位置，按“移位”键，设置所需要的通讯地址，最大不能超过127，最小不能低于0；将光标移至末位，按“确定”键保存修改参数。

（2）设置时间设置

**—**—**

**：**：**

选择菜单【通讯地址】按“确定”键进入系统时间设置，按“确定”键，将光标移至相应位置，按“移位”键，设置所需要的系统时间，将光标移至末位，按“确定”键保存修改参数。

（3）设置系统密码

系统密码

****

选择菜单【系统密码】按“确定”键进入系统密码设置，按“确定”键，将光标移至相应位置，按“移位”键，设置所需要的系统密码，将光标移至末位，按“确定”键保存修改参数。

（4）设置启动页面

启动页面

****

由出厂厂家设置，用户不能修改。

（5）漏电校正、0欧校正

由出厂厂家设置，用户不能修改。

（6）电流校正

Ia校正

100%

选择菜单【Ia校正】按“确定”键进入Ia电流校正，按“确定”键，将光标移至相应位置，按“移位”键，设置所需要的Ia电流校正值，将光标移至末位，按“确定”键保存修改参数。Ia校正值＝实际电流值/显示值；Ib，Ic值校正如同Ia。

（7）电压校正

Us校正

100%

选择菜单【Us校正】按“确定”键进入Us系统电压校正，按“确定”键，将光标移至相应位置，按“移位”键，设置所需要的Us系统电压校正值，将光标移至末位，按“确定”键保存修改参数。Us校正值＝实际电压值/显示值。

（8）显示软件版本

选择菜单【软件版本】按“确定”键，则显示：

软件版本

****

### 6.5菜单总体结构及说明

设备菜单总体结构及说明如表4所示

表4 ZDB-250型低压电磁起动器综合保护器菜单总体结构及说明

| 一级菜单 | 二级菜单 | 菜单说明 |
| --- | --- | --- |
| 设置 | 额定电流 | 可在1A~300A内设置，系统缺省值为200A |
|  | 短路倍数 | 可整定为额定电流的1.5~10倍，缺省值为8倍额定电流 |
|  | 互感器类型 | 由出厂厂家设置，用户不能修改 |
|  | 电压等级 | 有1140V、660V和380V等三个电压等级可供选择。 |
|  | 欠压动作 | 可选择1S，2S，3S，4S，5S，10S，30S和关闭所需的欠压保护动作延时时间 |
|  | 欠压比值 | 可设为为额定电压的0.600～1.000倍 |
|  | 过压动作 | 可选择1S，2S，3S，4S，5S，10S，30S和关闭等所需的过压动作延时时间 |
|  | 过压比值 | 可设为额定电压的1~1.500倍 |
|  | 不平衡保护 | 有5S、10S、15S、20S、25S和关闭可选择。 |
|  | 不平衡范围 | 可以在10%~99%内整定 |
| 试验 | 电流试验 | 系统模拟短路试验 |
|  | 过流试验 | 系统模拟过流试验 |
|  | 断相试验 | 系统模拟断相试验 |
|  | 漏电试验 | 系统模拟漏电试验 |
|  | 失压试验 | 系统模拟欠压试验 |
| 故障 | 故障查询 | 可查询历史故障记录 |
|  | 故障清除 | 清除历史故障记录 |
| 系统 | 通讯地址 | 此值仅对地面监控系统有效 |
|  | 时间设置 | 设置系统时间 |
|  | 系统密码 | 出厂值为0000，未经主管同意请勿改动 |
|  | 启动页面 | 由出产厂家设置 |
|  | 漏电校正 | 由出产厂家设置 |
|  | 0欧校正 | 由出产厂家设置 |
|  | Ia校正 | Ia校正值＝实际电流值/显示值 |
|  | Ib校正 | Ib校正值＝实际电流值/显示值 |
|  | Ic校正 | Ic校正值＝实际电流值/显示值 |
|  | Us校正 | Us校正值＝实际电压值/显示值 |
|  | 软件版本 | 由出产厂家设置 |

## 7、包装、运输、保管及注意事项

1、按包装技术条件中的规定进行包装。

2、在储运过程中，不得受强烈振动、颠簸、摔撞和雨雪的侵入。

3、应在干燥、通风、温度不高于＋40℃的室内保存。

4、当综合保护器工作过程中显示乱码，请按复位键。若按几次复位键后，仍不正常，则认为综合保护装置已损坏，请予以更换，切勿带故障运行。

5、保护装置最好是与外壳绝缘安装，这样有利于综合保护器更安全，更稳定（无条件时不要求）。

## 8、外形结构

ZDB－250低压电磁起动器综合保护器外形及安装尺寸如图2所示。

图2 ZDB-250低压电磁起动器综合保护器外形尺寸

## 9、ZDB-250低压电磁起动器综合保护器接线原理图

产 品 质 量 信 息 反 馈 单

尊敬的用户：

非常感谢您致信给浙江志展智能科技有限公司，希望您能满意我们的产品和提供的服务！

| 使用单位 |  |  |  | 联系电话 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 联系地址 |  |  |  | E－mail |  |
| 产品名称 |  | 型号规格 |  | 出厂编号 |  |
| 问题描述 |  |  |  |  |  |
| 您的要求及建议 | 年 月 日 |  |  |  |  |

联系地址：杭州市西湖区西湖科技园西园八路11号信息科技产业园E座502

销售热线：0571-88955058     传真：0571-88955098