ZGBZ-8TB

高压配电装置综合保护器

Version 9.13

产 品 使 用 说 明 书

杭州志展科技有限公司

Hangzhou Zhizhan Technology Co . ，Ltd.

目   录

1、用途	1

2、特点	1

3、型式、基本参数	1

4、工作条件	2

5、功能	2

6、使用说明	3

7、操作菜单	5

7.1电流设置	5

7.2电压设置	7

7.3漏电设置	8

7.4本机参数设置	10

7.5现场试验	12

7.6事件记录	13

7.7菜单总体结构及说明	14

8、外形结构	15

9、包装、运输、保管及注意事项	16

10、附件及随机文件	16

11、ZGBZ-8TB高压配电装置综合保护器接线原理图	17

## 1、用途

ZGBZ-8TB（全中文显示）高压配电装置综合保护器（以下简称综保），是用先进的计算机技术，为 BGP 系列及 PBG 系列等矿用隔爆型高压配电装置（以下简称配电装置）专门设计的保护器，适应于 3.3KV、6KV、10KV 中性点不接地供、变电系统中，当供电电路中出现过流、短路、欠压、过压、绝缘监视或漏电时能自动切断电源。可替代传统各型模拟保护器和数码管显示电脑保护器。亦可就地实现老配电装置的更新、改造。是一种适合在中国煤炭工业中推广使用的新型保护装置。

## 2、特点

高压配电装置综合保护器是新型高性能系列微机控制保护产品之一，集控制、保护、检测、通信于一体，主要应用于工业系统交流50Hz，标称电压在3.3KV、6KV及10KV电网中，改善供电电压质量的控制装置。本装置以32位单片机为核心，辅以工业级外围芯片，精密小型互感器，小型专用继电器，以及科学的算法，保护可靠灵敏，测量精度高。采用多种抗干扰措施，使装置具有极高的抗干扰能力。在装置的设计上，采用标准化、模块化硬件设计，高精度的A/D转换，专用电源模块。在用户界面上，采用大屏幕液晶汉化显示，自动背光，菜单式操作指示，对重要操作授权密码，有效防止误操作发生。本保护装置存贮一套定值，并可在线查询、修改，具备事件顺序记录、及事件、遥测、遥信远传等功能。

高压配电装置综合保护器配置带隔离RS-485标准异步通讯接口，通讯方式可采用通信电缆线。

## 3、型式、基本参数

3.1 产品型号及代码含义

3.2 基本参数

额定电压：3.3KV、6KV、10KV

额定电流：50A、100A、200A、315A、400A、500A、630A

3.3 矿用隔爆型高压配电装置智能综合保护器具有：

1）过流、短路、欠压、绝缘监视、漏电等保护功能；

2）具备系统电压、三相电流、合闸次数、绝缘监视、故障原因等全中文汉字液晶背光显示；

3）通讯功能：具有标准RS485；

4）具备故障记忆、故障查询、软件测试等功能。

3.4 综合保护器电源标准频率为：50Hz。

3.5 综合保护器为长期工作制。

## 4、工作条件

1、海拔不超过2000m；

2、环境大气压：80～110KPa；

3、运行环境温度为：－5℃～＋40℃；

4、空气相对湿度不大于95％（环境温度为＋25℃）；

5、在无足以腐蚀金属和损坏绝缘的气体环境中；

6、能防止滴水的地方；

7、无振动与冲击振动的地方；

8、安装于高压配电装置隔爆腔内，用于爆炸性气体（甲烷混合物）矿井中。

## 5、功能

5.1 继电保护额定电源电压

继电保护额定电源电压为交流100V（50Hz），所耗功率不大于30VA，并在75%~120%额定电压范围内可靠工作。

5.2过流保护

继电保护动作值按电流互感器二次额定电流值（5A）的0.2、0.3、0.4、0.5、0.6、0.7、0.8、0.9、1.0倍分级整定，整定值误差不超过±10％。其过流定时限的动作时间分档为1、2、3、4。过流反时限保护特性见表1。

表1 过流反时限表

| 延时时间 过载电流 | 整定位置 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1档 | 2档 | 3档 | 4档 |
| 1.05×Ie | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ |
| 1.20×Ie | 40＂-60＂ | 60＂-2’ | 2’-3’ | 3’-6’ |
| 1.50×Ie | 20＂-40＂ | 30＂-60＂ | 1’-1’30＂ | 1’30＂-2’30＂ |
| 2.00×Ie | 11＂-20＂ | 14＂-20＂ | 20＂-40＂ | 40＂-60＂ |
| 6.00×Ie | >8＂ | >8＂ | >8＂ | >8＂ |

其中Ie代表配电装置上整定的额定工作电流，对出现断续过载时，对过载能量进行释放和积累运算时，执行反时限保护

5.3 短路保护

短路保护的动作电流按额定电流值的1.5-10倍内任意整定，整定值误差不超过±10％，短路保护动作时间均应小于0.1s。

5.4 绝缘监视保护

绝缘监视保护动作特性见表2。

表2 绝缘监视保护动作特性表

| 保护工作状态 | 可靠动作 | 允许动作 | 不允许动作 |
| --- | --- | --- | --- |
| 监视线与地线间回路电阻 | >1.5K | 0.8~1.5K | <0.8K |
| 监视线与地线间绝缘电阻 | ＜3.0K | 3.0～5.5K | ＞5.5K |

5.5 接地（漏电）保护

5.5.1 零序功率方向型接地（漏电）保护

零序功率方向型接地（漏电）保护特性见表3

表3零序功率方向型接地（漏电）保护特性表

| 一次零序电流分档 A | 二次零序电压分档 V | 动作时间分档 s | 误差值 | 工作区 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.5、1.0、2.0、4.0、6.0 | 3.0、5.0、10、20、25 | <0.1、0.5、1.0、1.5 | <±10％ | <180° |

5.5.2 零序电流型接地（漏电）保护

零序电流型接地（漏电）保护一次零序电流分档为0.5、1.0、2.0、4.0、6.0A。动作时间为0.1s，误差值小于±10％。

5.6 电压保护

5.6.1低电压保护

当电网电压降低到额定值的75％以下时可靠保护。

低电压保护动作时间≤5秒。

5.6.2过电压保护

当电网电压升高到额定值的115％以上时可靠保护。

过电压保护动作时间≤5秒。

低电压与过电压保护的动作值亦可按用户指定预置。

5.7 电网实时电压显示：线电压（伏）

量程：3.3KV、6KV、10KV（可选择其中任何一种显示方式，即若用于6KV高压配电装置上请选中6KV显示模式）。精度±8％。

5.8 相平衡：

任一相电源断路，低于或高于其他两相负载电流50％时，经5～30秒延时，保护动作。相平衡功能设有打开和关闭菜单，用户自由选择开或关。

5.9风电闭锁：

配合瓦斯断电仪使用，瓦斯断电仪动作输出后，并显示瓦斯超限。

5.10 实时电量检测功能，测量精度达到0.5级标准。

5.11 汉字显示当前电网电压及负载电流值，保护动作原因。

5.12 跳闸原因长期记忆（可反复查阅），有前25次故障跳闸原因和时间记录。

5.13 能记录累计分合闸次数。

5.14 电子表功能，能精确定位下班时间。

5.15 系统密码功能，防止无关人员操作，密码功能可设打开和关闭。

5.16本安参数（非通讯机型的不要求）

485通讯输出电路为本质安全型，485A，B和COM 三根通讯信号线使用时无需电源就可独立工作自成回路，本保护仅此三线需要出隔爆兼本安馈电开关内，去接入检验合格的本安型分站内（配接时必须进行防爆联检）。

## 6、使用说明

定值整定

表4 定值整定表

| 序号 | 定值名称 | 整定范围 | 整定参考说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 额定电流 | ****A | 2~1000A可调，不允许超过规定的最大电流值 |
| 2 | 短路倍数 | ****Ie | 1~10倍可调，缺省值为8倍 |
| 3 | 短路延时 | ****ms | 0~40ms可调，缺省值为0ms |
| 4 | 过流档位 |  | 有1、2、3、4等4档可选，缺省值为1档 |
| 5 | 互感器类型 |  | 可选择630、500、400、200、100、50A型电流互感器 |
| 6 | 不平衡动作 |  | 关闭、5S、10S、15S、20S、25S可选 |
| 7 | 不平衡范围 | **% | 10~99%可调，缺省值为60%； |
| 8 | 额定电压 | ****V | 3.3KV、6KV、10KV三档可选 |
| 9 | 欠压保护 | ****S | 1S、3秒、5秒、关闭等四项可选，缺省值为1S |
| 10 | 欠压比值 | *.***倍 | 0.6-1倍可调，缺省值为0.75倍 |

续表4

| 序号 | 定值名称 | 整定范围 | 整定参考说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 11 | 过压比值 | *.***倍 | 1-~1.5倍可调，缺省值为1.15倍 |
| 12 | 过压保护 | ****S | 1S、3秒、5秒、关闭等四项可选，缺省值为1S |
| 13 | 漏电延时 | *****mS | 作总开关时一般设定350mS，分开关为30mS |
| 14 | 零序电流 | ***.*mA | 调节零序电流的灵敏度 |
| 15 | 零序电压 | ****V | 当零序电流偏小时，调节零序电压可使开关动作 |
| 16 | 系统密码 | **** | 出厂值为0000，未经主管同意请勿改动 |
| 17 | 通讯地址 | **** | 此值仅对地面监控系统有效 |
| 18 | 风电延时 | ***S | 设置风电闭锁保护延时时间，在0~20S内整定。 |
| 19 | 风电触点 | 常开或常闭 | 设置风电闭锁开关量信号类型。 |
| 20 | 通讯设置 |  | 设置通讯波特率 |

定值整定方法

方法一：通过液晶操作进行整定

方法二：通过RS485通信接口经通讯管理机进行整定。

按键操作说明

按键的作用如下

a.“复位”键，用于系统初始化，复位键还可以做“退出”键使用；

b.“向上”，“向下”，“确定”等三键用于改变光标位置，从而选择所需的操作项目；其中“向上”，“向下”键可以用于改变光标处的数字；“向下”键可以用于锁定测量界面。

c.“确定”键用于确认所进行的操作、确定键同时也起着向右移动光标的作用。

菜单结构

上电显示

杭州志展科技

高压真空配电装置

综合保护监控系统

开关状态: 分闸

两秒后进入循环翻转显示测量值界面

UA （V）****

UB （V）****

UC （V）****

电量0Kwh

监视电阻 ***.*KΩ（有功相位 **。*）

开关状态 ：合闸

零序电压  **.*V

零序电流 **.**A

IA=0000A

IB=0000A

IB=0000A

--/--    --：--：--

CosA  CosB  CosC

0000   0000  0000

有功功率0Kw

无功功率0Kvar

按“向下”键可锁定测量值界面

## 7、操作菜单

按“确定”按键进入一级菜单

电流设置

电压设置

漏电设置

本机参数

现场试验

事件记录

### 7.1电流设置

选中菜单【电流设置】，按“确定”键，将依次进入其子菜单，并显示各子菜单的当前值，

额定电流

短路倍数

短路延时

过流档位

互感器类型

不平衡保护

不平衡范围

IA校正值

IB校正值

IC校正值 100％

退出

额定电流设置

将光标移至菜单【额定电流】，按“确定”按钮，进入定值修改时，首先显示

请输入系统密码

****

配合“移位”和“确定”等按键输入正确密码后，再按“确定”键进入，出厂时密码设置为“0000”，未经主管部门同意请勿随意改动。正确输入密码后，显示

额定电流Ie

****A

额定电流在2~1000A内可调，系统缺省值为100A，配合“移位”和“确定”等按键，设置所需要的额定电流。

短路倍数设置

将光标移至菜单【短路倍数】，按“确定”键，进入修改界面

电流短路倍数

**.**倍

短路倍数在1~10倍内可调，系统缺省值为8.00倍，用户可以根据需要自行设定。

短路动作延时时间设置

将光标移至菜单【短路延时】，按“确定”键，进入修改界面

短路延时

***ms

延时时间在0~40ms内 可调，系统缺省值为0ms，用户可以根据需要自行设定。

过流档位设置

将光标移至菜单【过流档位】，按“确定”键，进入修改界面

过流档位

*档

系统有1、2、3、4等四档可选，缺省值为1档，用户可以根据需要自行设定。

互感器类型设置

将光标移至菜单【互感器类型】，按“确定”键，进入修改界面

互感器类型

***A

系统默认为100A，按“移位”键，可选择75A ,50 A ,630 A , 600 A , 500 A , 400 A , 315 A ,300 A , 200 A , 150 A ,100A型互感器。

不平衡保护设置

将光标移至菜单【不平衡保护】，按“确定”键，进入修改界面

不平衡保护

**S

系统有5、10、15、20、25S及关闭等项可选，缺省值为5S，可根据所需的选择不平衡保护动作延时时间。

不平衡范围

将光标移至菜单【不平衡动作】，按“确定”键，进入修改界面

不平衡范围

** %

在10~99%内可调，系统缺省值为60%，用户可根据实际情况更改。

电流测量值校正

将光标移至菜单【IA校正】，按“确定”键，进入修改界面

IA 校正

100％

电流校正在6~600%内可调，系统缺省值为100％，IA校正值＝实际电流值/显示值；IB校正值以同样方法进行校正。

### 7.2电压设置

选中菜单【电压设置】，按“确定”键，将依次进入其子菜单，并显示各子菜单的当前值，

额定电压

欠压保护

欠压比值

过压保护

过压比值

Uab校正

Ubc校正

Uca校正

US校正值

额定电压设置

将光标移至子菜单【额定电压】，按“确定”键，进入修改界面

电压等级

*****V

系统额定电压缺省值为6KV，有10KV、6KV和3.3KV三级可选。

欠压保护时间设置

将光标移至菜单【欠压保护】，按“确定”键，进入修改界面

欠压保护

**S

系统有1、2、3、4、5、10、30S以及关闭等项可选，缺省值为1S，用户根据所需选择欠压保护延时时间。

欠压比值设置

将光标移至菜单【欠压比值】，按“确定”键，进入修改界面

欠压比值

0.750倍

系统在0.6~1倍内可调，缺省值为额定电压的0.750倍，用户可以根据需要自行设定。

过压保护时间设置

将光标移至菜单【过压保护】，按“确定”键，进入修改界面

过压保护

**S

系统有1、2、3、4、5、10、30S以及关闭等项可选，缺省值为1S，用户根据所需选择过压保护延时时间

过压比值设置

将光标移至菜单【过压比值】，按“确定”键，进入修改界面

过压比值

1.150倍

系统在1~1.15倍内可调，缺省值为额定电压的1.150倍，用户可以根据需要自行设定。

电压测量值校正

将光标移至菜单【US校正】，按“确定”键，进入修改界面

Us 校正

100％

电压校正在20~600%内可调，系统缺省值为100％，Us校正值＝实际电流值/显示值。

### 7.3漏电设置

选中菜单【漏电设置】，按“确定”键，将依次进入其子菜单，并显示各子菜单的当前值，

漏电延时

漏电保护

零序电流

零序电压

漏电方式

串联电阻

绝缘保护

漏电校正

0欧校正

Uo 校正

Io 校正

Io 校正

退出

漏电延时设置

将光标移至子菜单【漏电延时】，按“确定”键，进入修改界面

漏电延时

***ms

漏电延时时间在0~1500ms内可调，缺省值为350ms，用户根据所需可以自行设置漏电延时时间。

漏电保护设置

可将光标移至子菜单【漏电保护】，按“确定”键，进入修改界面

漏电保护

开启

漏电保护有开启和关闭两项可选，缺省为开启，用户可根据所需设置漏电保护功能的打开或关闭。

零序电流设置

将光标移至子菜单【零序电流】，按“确定”键，进入修改界面

零序电流

**.**A

零序电流在0~10A内 可调，系统缺省值为0.5A，用户根据所需设置相应的零序电流。

零序电压设置

将光标移至子菜单【零序电压】，按“确定”键，进入修改界面

零序电压

***V

零序电压在0~40V内可调，系统缺省值为10V，用户根据所需设置相应的零序电压。

漏电方式设置

将光标移至子菜单【漏电方式】，按“确定”键，进入修改界面

漏电方式

功率型

漏电方式有功率型、电压型、电流型和方向型等四种可选。

串联电阻

将光标移至子菜单【串联电阻】，按“确定”键，进入修改界面

串联电阻

0.0 K

系统在0~9.9K内可调，缺省为0K，用户根据回路电阻设置所需要的串联电阻。

绝缘保护设置

将光标移至子菜单【绝缘保护】，按“确定”键，进入修改界面

绝缘保护

关闭（开启）

绝缘保护开关闭或开启两种型式选择。选择关闭则绝缘监视保护功能被关闭。

漏电校正

该子菜单为厂家设置，用户无须更改。

0欧校正

该子菜单为厂家设置，用户无须更改。

Uo校正

将光标移至子菜单【Uo校正】，按“确定”键，进入修改界面

Uo校正

100%

零序电压校正在20~600%内可调，系统缺省值为100％，Uo校正值＝实际电流值/显示值。

Io校正

将光标移至子菜单【Io校正】，按“确定”键，进入修改界面

Io校正

100%

零序电流校正在20~600%内可调，系统缺省值为100％，Io校正值＝实际电流值/显示值。

### 7.4本机参数设置

选中菜单【本机参数】，按“确定”键，将依次进入其子菜单，并显示各子菜单的当前值，

通讯地址

时间设置

系统密码

启动页面

软件版本

语言选择

风电延时

风电触点

瓦斯延时

瓦斯触点

背光控制

通讯设置

通讯地址设置

将光标移至菜单【通讯地址】，按“确定”按钮，进入修改界面

通讯地址

002

配合“移位”和“确定”等按键输入通讯地址，在000~127内整定。

系统时间设置

将光标移至菜单【时间设置】，按“确定”键，进入修改界面

08－12－26

15：21：43

上一行是设定日期，下一行是设定时间，配合“移位”和“确定”等键，设置正的系统时间。

系统密码设置

将光标移至菜单【系统密码】，按“确定”键，进入修改界面

设置密码

0000

配合“移位”和“确定”等按键修改密码后，出厂时密码设置为“0000”，未经主管部门同意请勿随意改动。

语言选择设置

将光标移至菜单【语言选择】，按“确定”键，进入修改界面

语言选择

中文

配合“移位”和“确定”等按键选择操作系统语言，有中文及英文两种类型可选。

风电延时设置

将光标移至菜单【风电延时】，按“确定”键，进入修改界面

风电延时

01.0S

配合“移位”和“确定”等按键，设置用户所需要跳闸动作的风电保护延时时间，在0~20S内整定。

风电触点设置

将光标移至菜单【风电触点】，按“确定”键，进入修改界面

风电触点

常开

配合“移位”和“确定”等按键，设置用户所需要风电闭锁开关量信号类型，有常开和常闭两种可选。

瓦斯延时设置

将光标移至菜单【瓦斯延时】，按“确定”键，进入修改界面

瓦斯延时

01.0S

配合“移位”和“确定”等按键，设置用户所需要跳闸动作的瓦斯保护延时时间，在0~20S内整定。

瓦斯触点设置

将光标移至菜单【瓦斯触点】，按“确定”键，进入修改界面

瓦斯触点

常开

配合“移位”和“确定”等按键，设置用户所需要瓦斯闭锁开关量信号类型，有常开和常闭两种可选。

背光控制设置

将光标移至菜单【背光控制】，按“确定”键，进入修改界面

背光控制

1小时

配合“移位”和“确定”等按键，设置用户所需要液晶背光开关时间，有10S、60S、30分、1小时和常亮等几种可选。

通讯设置

将光标移至菜单【通讯设置】，按“确认”按钮，进入选项选择修改:

通讯设置

B8_9600_EVEN

将光标移至【通讯设置】处，点击“确认”配合“移位”键选择通讯的波特率，点击“确认”系统自动保存完成设置，并且自动返回上一级菜单，建议保持默认的: B8_9600_EVEN。

【启动页面】和【软件版本】由出产厂家设置。

### 7.5现场试验

选中菜单【现场试验】，按“确定”键，将依次进入其子菜单，并显示各子菜单的当前值，

电流试验

断相试验

漏电试验

失压试验

不平衡试验

电流试验

将光标移至菜单【电流试验】，按“确认”键进入电流试验。电流试验显示如下：

短路

Ia = ****A

Ib = ****A

Ic = ****A

断相试验

将光标移至菜单【断相试验】，按“确认”键进入断相试验。断相试验显示如下：

电流断相

Ia = ****A

Ib = ****A

Ic = ****A

角度 0 0 0

漏电试验

按漏电试验按钮，漏电动作，显示如下：

漏电

Io   = ****A

Uo  = ****V

__:__: __

失压试验

将光标移至菜单【失压试验】，按“确认”键进入失压试验。失压试验显示如下：

欠压

U=**** V

Ue =*****V

__:__:__

额定电压 660V

不平衡试验

将光标移至菜单【不平衡试验】，按“确认”键进入不平衡试验。不平衡试验显示如下：

不平衡

Ia = ****A

Ib = ****A

Ic = ****A

额定电压 660V

### 7.6事件记录

选中菜单【事件记录】，按“确定”键，将依次进入其子菜单，并显示各子菜单的当前值，

故障查询

故障清除

合闸清0

合闸次数

电量清除

故障查询

选中菜单【故障查询】，按“确定”键进入故障查询，查询故障记录如下：

ID0=监视开路

R=999.9K

**：**：**

故障清除

将光标移至菜单【故障清除】，按“确定”键进入事件清除。

按确定清除ESC取消

合闸清零

将光标移至菜单【合闸清零】，按“确定”键进入菜单，将合闸次数清零。

合闸次数：实时显示开关合闸次数。

电量清除

将光标移至菜单【电量清除】，按“确定”键进入电量清除。

按确定清除ESC取消

### 7.7菜单总体结构及说明

ZGBZ-8TB系列保护装置菜单总体结构及说明，具体内容详见下表5

表5 ZGBZ-8TB系列保护装置菜单总体结构

| 一级菜单 | 二级菜单 | 菜单说明 |
| --- | --- | --- |
| 电流设置 | 额定电流 | 2~1000A可调，不允许超过规定的最大电流值 |
|  | 短路倍数 | 一般整定为额定电流的8～11倍 |
|  | 短路延时 | 0~40ms可调，缺省值为0ms |
|  | 过流档位 | 有1、2、3、4等4档可选，缺省值为1档 |
|  | 互感器类型 | 可选择630、500、400、200、100、50A型电流互感器 |
|  | 不平衡动作 | 关闭、5S、10S、15S、20S、25S可选 |
|  | 不平衡范围 | 10~99%可调，缺省值为60%； |
|  | IA校正 | IA校正值＝实际电流值/显示值 |
| 电流设置 | IB校正 | IB校正值＝实际电流值/显示值 |
| 电压设置 | 额定电压 | 3.3KV、6KV、10KV三档可选 |
|  | 欠压保护 | 1S、3秒、5秒、关闭等四项可选，缺省值为1S |
|  | 过压保护 | 1S、3秒、5秒、关闭等四项可选，缺省值为1S |
|  | 过压比值 | 1-~1.5倍可调，缺省值为1.15倍 |
|  | 欠压比值 | 0.6-1倍可调，缺省值为0.75倍 |
|  | US校正值 | US校正值＝实际电压值/显示值 |
| 漏电设置 | 漏电延时 | 作总开关时一般设定350mS，分开关为30mS |
|  | 漏电保护 | 可设置开启或关闭，缺省为开启 |
|  | 零序电流 | 在0~10A内 可调，系统缺省值为0.5A |
|  | 零序电压 | 在0~40V内可调，系统缺省值为10V |
|  | 串联电阻 | 在0~9.9K内可调，缺省为0K |
|  | 漏电校正 | 厂家设置 |
|  | 0欧校正 | 厂家设置 |
|  | Uo校正 | Uo校正值＝实际电流值/显示值 |
|  | Io校正 | Io校正值＝实际电流值/显示值 |
| 本机参数 | 通讯地址 | 此值仅对地面监控系统有效 |
|  | 时间设置 | 可修改 |
|  | 系统密码 | 默认0000 |
|  | 启动页面 | 厂家设置 |

续表5

| 一级菜单 | 二级菜单 | 菜单说明 |
| --- | --- | --- |
| 本机参数 | 软件版本 | 厂家设置 |
|  | 语言选择 | 中文 |
|  | 风电延时 | 设置风电闭锁保护延时时间，在0~20S内整定。 |
|  | 风电触点 | 设置风电闭锁开关量信号类型。 |
|  | 背光控制 | 常亮 |
|  | 通讯设置 |  |
| 现场试验 | 电流试验 | 可进行模拟电流试验 |
|  | 断相试验 | 可进行模拟断相试验 |
|  | 漏电试验 | 可进行模拟漏电试验 |
|  | 失压试验 | 可进行模拟失压试验 |
|  | 不平衡试验 | 可进行模拟不平衡试验 |
| 事件记录 | 故障查询 | 可查询历史故障记录 |
|  | 故障清除 | 清除历史故障记录 |
|  | 合闸次数 | 可记录开关断合次数 |
|  | 合闸清零 | 合闸次数清零 |
|  | 电量清除 | 清除电量记录 |

## 8、外形结构

1、ZGBZ-8TB高压配电装置智能综合保护器安装尺寸如图所示。

2、外形尺寸：354×200×64.5

图1 ZGBZ-8TB高压配电装置综合保护器安装尺寸

## 9、包装、运输、保管及注意事项

1、按包装技术条件中的规定进行包装。

2、在储运过程中，不得受强烈振动、颠簸、摔撞和雨雪的侵入。

3、应在干燥、通风、温度不高于＋40℃的室内保存。

4、当保护装置工作过程中显示乱码，请按复位键。若按几次复位键后，仍不正常，则认为保护装置已损坏，请予以更换，切勿带故障运行。

5、保护器最好是与外壳绝缘安装，这样有利于保护装置更安全，更稳定（无条件时不要求）。

6、使用注意事项

1）不得随意更改产品元器件的规格、型号及其参数。

2）本保护装置安装于隔爆高压配电装置的隔爆腔内，仅485通讯线需要出隔爆腔。

3）开关出厂时一定要做如下试验：

A、做过流试验时，若无大电流设备，可从二次线上模拟送电流法直接试验

B、做漏电试验时，往零序电流互感器送模拟零序电流。

## 10、附件及随机文件

表8 附件及随机文件

| 序号 | 名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 零序电流互感器 |  | 只 | 1 |  |
| 2 | 电流互感器 |  | 只 | 2 |  |
| 3 | 产品说明书 |  | 只 | 2 |  |
| 4 | 出厂试验记录 |  | 只 | 1 |  |
| 5 | 产品合格证 |  | 只 | 1 |  |

## 11、ZGBZ-8TB高压配电装置综合保护器接线原理图

产 品 质 量 信 息 反 馈 单

尊敬的用户：

非常感谢您致信给杭州志展科技有限公司，希望您能满意我们的产品和提供的服务！

| 使用单位 |  |  |  | 联系电话 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 联系地址 |  |  |  | E－mail |  |
| 产品名称 |  | 型号规格 |  | 出厂编号 |  |
| 问题描述 |  |  |  |  |  |
| 您的要求及建议 | 年 月 日 |  |  |  |  |

联系地址：杭州市西湖区三墩镇东蒋湾41号

销售热线：0571-88955058     传真：0571-88955098